1.ÚVOD

Dokumentace vzduchotechniky na výše uvedenou akci řeší v rámci rekonstrukce

větrání hygienického zařízení v 1.N.P. objektu domu kultury Teplice.

Podkladem pro vypracování dokumentace bylo:

a) Dokumentace vzduchotechniky pro stavební povolení (04/2019)

b) Požadavky zadavatele akce

c) Výkresová dokumentace stavebního řešení

d) Dokumentace stávajícího zařízení vzduchotechniky bez TZ (z roku 1980)

e) Dokumentace PBŘ a ZOTK

f) Osobní prohlídka dotčených prostorů včetně zaměření stávajícího zařízení

g) Konzultace s projektanty stavební části,PBŘ,ZOTK,EPS,MaR

h) Konzultace se zástupci uživatele

i) Příslušné normy a hygienické předpisy

Množství odváděného vzduchu:

WC……….…………………….50 m3/h

Umývadlo……………………..30 m3/h

Výlevka………………………..30 m3/h

Sklad…………………………..čtyřnásobná výměna vzduchu v prostoru

2.TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Zař.č.25  Hygienické zařízení 124a,b,c a sklad 123a v 1.N.P.

Jedná se o nově vzniklé prostory,vyvolané požadavky stavebníka.

Celkové množství vzduchu bude Vo = 290 m3/h.

Odvod vzduchu zajistí ventilátor,osazený pod stropem WC do potrubí.

Potrubí výfuku vzduchu je vyvedeno nad střechu objektu.

Úhrada vzduchu je zajištěna přisáváním z přilehlých prostor pomocí dvěřních mřížek.

3.POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zař.č.25   N = 0,102 kW

Celkem    N = 0,102 kW

1

4.PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Ve větraném prostoru hyg.zázemí bude respektována hladina hluku 55 dB(A).

Ve venkovním prostoru bude respektována hladina hluku 60 dB(A) ve vzdálenosti

3 m od otvorů pro sání a výfuk vzduchu.

Vzduchotechnická zařízení budou dle potřeby opatřena tlumiči hluku,protihlukovou izolací a prostupy potrubí budou utěsněny pružnými tmely.

Potrubí bude na závěsech pružně odděleno od stavebních konstrukcí.

5.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Dokumentace vzduchotechniky je zpracována v souladu s dokumentací PBŘ.

Jsou respektovány ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“,

a ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

Protipožární opatření nejsou nutná.

6.POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

- Stavební část

-zajistit prostupy pro potrubí a elementy VZT

-zajistit možnost uložení a zavěšení potrubí a elementů VZT na stavební

konstrukce

-zajistit izolaci prostupu potrubí zař.č.25 na střechu objektu

- Elektroinstalace a MaR

-zajistit ve spolupráci s EPS vypínání všech vzduchotechnických zařízení

-zajistit silové připojení ventilátoru zař.č.25 a jeho ovládání z větraných

prostor pomocí časového relé

c)   EPS

-zajistit ve spolupráci s elektro a MaR vypínání všech vzduchotechnických

zařízení

2