1.ÚVOD

Prováděcí dokumentace vzduchotechniky řeší v rámci rekonstrukce

foyer Domu kultury v Teplicích výměnu klimatizační jednotky,která slouží

pro větrání,teplovzdušné vytápění a chlazení prostoru foyer.

Dále je řešeno teplovzdušné větrání kavárny 1.07 a šatny 1.03.

Dokumentace stávajícího zařízení vzduchotechniky obsahuje veškeré výkresy,

chybí Technická zpráva a Seznam strojů a zařízení.

Podkladem pro vypracování dokumentace bylo:

a) Dokumentace vzduchotechniky pro stavební povolení

b) Požadavky zadavatele akce

c) Výkresová dokumentace stavebního řešení

d) Dokumentace stávajícího zařízení vzduchotechniky (z roku 1980)

e) Osobní prohlídka dotčených prostorů včetně zaměření stávajícího zařízení

f) Konzultace s projektanty stavební části,PBS,EPS,elektro

g) Konzultace se zástupci uživatele

h) Příslušné normy a hygienické předpisy

Parametry venkovního vzduchu:

Léto – teplota ...............................teL = +30°C

entalpie………....................ieL= +57 kJ/kg

Zima –teplota................................teZ = -15°C

entalpie………................…ieL= -13 kJ/kg

Požadované parametry vnitřního prostředí:

Foyer

Léto

Teplota vzduchu..............................ti = +25°C±3°C

Zima

Teplota vzduchu..............................ti = +20°C±2°C

Kavárna a šatna

Léto

Teplota vzduchu..............................neupravováno

Zima

Teplota vzduchu..............................ti = +20°C±2°C

1

Množství přiváděného venkovního čerstvého vzduchu:

Přívod čerstvého upraveného vzduchu musí být zajištěn do prostoru prodejny.

Množství přiváděného venkovního vzduchu do prostoru pobytu zaměstnanců

je stanoveno dle 93/2012 Sb.,§ 41 odstavec 2 c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávající práci zařazenou do třídy IIb až IIIb.

Dle požadavků na větrání pobytových prostor je množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho zákazníka 25 m3/h.

2.POPIS STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

Dle původní dokumentace vzduchotechniky se jedná o zařízení č.3.

Stávající zařízení vzduchotechniky řeší větrání,teplovzdušné vytápění a chlazení prostoru foyer.

Tímto zařízením mělo být zajištěno větrání,teplovzdušné vytápění a chlazení foyer

v 1.N.P. včetně hlavního schodiště a přilehlých prostor ve 2. až 4.N.P.

Součástí foyer jsou šatny,disponované uprostřed prostoru,které jsou provětrávány tak,že při otevření na obou stranách obsluhy proudí vzduch šatnami příčně.

Celkové množství přiváděného vzduchu je Vp = 20 000 m3/h.

Celkové množství odváděného vzduchu je Vo = 20 000 m3/h.

Z tohoto množství je pro foyer zajištěno množství

Množství přiváděného vzduchu do foyer je Vp = 10 000 m3/h.

Množství odváděného z foyer je Vo = 10 000 m3/h.

Zařízení vzduchotechniky sestává z jednotky přívodu vzduchu,která je vybavena směšovací a filtrační komorou,vodním chladičem,vodním ohřívačem a ventilátorovou komorou a ventilátorové jednotky odvodu vzduchu.

Jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 1.P.P.

Jednotka přívodu vzduchu je osazena na konstrukci v rohu strojovny.

Sání čerstvého vzduchu je vedeno z šachty,jež je vyvedena k fasádě,kde jsou otvory opatřeny žaluziemi.

Potrubí přívodu upraveného vzduchu je vedeno vertikální šachtou pod strop foye

a dále v betonovém podhledu nad větraným prostorem,kde je propojeno

s obdélníkovými vyústkami.

Ventilátorová jednotka odvodu vzduchu je osazena na konstrukci poblíž jednotky přívodní.

Výfuk odpadního vzduchu je veden potrubím vertikální šachtou nad střechu objektu.

Potrubí odvodu vzduchu je vedeno vertikální šachtou pod strop foye a dále

v betonovém podhledu nad větraným prostorem,kde je propojeno

s obdélníkovými vyústkami.

2

Jak bylo výše uvedeno,jedná o systém se směšováním čerstvého vzduchu

se vzduchem odváděným.Jelikož není k dispozici původní Technická zpráva,není zřejmé, s jakým poměrem vzduchu čerstvého a oběhového se pracovalo.

Vodní chlazení údajně nebylo v provozu nikdy,nebo pouze na začátku.

Studenou vodu zajišťovaly kompresory s olejovým chlazením,umístěné ve strojovně chlazení,disponované vedle strojovny VZT.

Odvod tepla ze strojovny chlazení byl zajišťován ventilátorem s výfukem do fasády nad terénem.

Venkovní vzduch byl přisáván pomocí otvoru (opatřeném mřížkou) ze šachty společné se sáním vzduchu pro jednotky VZT.

Technický stav jednotek odpovídá době výroby a instalace (1982).

Zařízení vzduchotechniky je morálně a fyzicky dožité.

Vodní ohřívač,ventilátory,směšovací komora a filtrace jsou funkční s velkým

omezením.

Požadavkem zadavatele je výměna stávajících jednotek zařízení č.3 za nové tak,aby bylo zajištěno také chlazení vzduchu.

Dále je požadováno samostatné (tudíž nové) zařízení větrání kavárny 1.07

a šatny 1.03.

3.TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ VZT

Zař.č.3  Foyer – větrání,teplovzdušné vytápění a chlazení

Systém větrnání zůstane zachován,stejně jako množství přiváděného a odváděného vzduchu,neboť jak je uvedeno výše,prakticky nelze měnit systém distribuce vzduch.

Uvažované množství čerstvého vzduchu nelze z původní dokumentace určit.

V době vypracování původní dokumentace bylo doporučována dvou až čtyřnásobná

výměna vzduchu v prostoru a 20 m3/h na osobu.

Při čtyřnásobné výměně by mělo být celkové minimální množství vzduchu

V = 400 x 3,25 x 4 = 5 200 m3/h,což stávající systém dvounásobně překračuje.

Vp = Vo = 10 000 m3/h pro foyer (Vp = Vo = 20 000 m3/h pro celou vstupní komunikaci).

Celkové množství vzduchu vycházelo z požadavků na vytápění a chlazení prostoru.

Při výpočtech pro návrh nového zařízení se vycházelo z poměru množství vzduchu

čerstvého 4 000 m3/h k celkovému 20 000 m3/h (množství oběhového 16 000 m3/h),

tudíž podíl množství čerstvého vzduchu bude standardně 20% z celkového množství.

Jelikož se nejedná o shromažďovací prostor,je množství čerstvého vzduchu

pro prostor foyer se šatnami a kavárnou Vč = 2 000 m3/h dostatečný.

Toto omezení je nutné vzhledem k požadavkům na hospodárný provoz pouze při špičkových venkovních teplotách (zima te=-15°C,léto te=+30°C).

3

Teoreticky je možné systémem se směšováním čerstvého vzduchu s odváděným zajistit až 100% podíl množství vzduchu čerstvého a naopak.

Regulace poměru množství čerstvého a oběhového bude řízena automaticky

v závislosti na teplotě vzduchu ve větraném prostoru.

Nová jednotka je navržena vzhledem k tomu,že se předpokládá výměna pouze jedné,ve stejné skladbě jako stávající.

Návrh jednotky s rekuperací není možný vzhledem k její předpokládané velikosti,neboť stávající zařízení,které zůstane zachováno,podstatně omezuje možnosti instalace.

Navíc se předpokládá provoz se směšováním,což je v podstatě nejúčinnější forma zpětného získávání tepla.

Návrh zařízení VZT je vypracován s ohledem na nové požadavky,kdy dle

„Modré příručky“ k provádění pravidel EU pro výrobky:

„Výrobky,jež byly opraveny nebo vyměněny (např. kvůli závadě),aniž by došlo ke změně původní funkce,účelu nebo typu,se podle harmonizačních přávních předpisů Unie nepokládají za nové výrobky.Takové výrobky proto nemusí být znovu podrobeny posouzení shody,ať už byl původní výrobek uveden na trh předtím,než daný právní předpis vstoupil v platnost,nebo až poté.“

Zařízení vzduchotechniky sestává z jednotky přívodu vzduchu,která je vybavena směšovací a filtrační komorou,přímým výparníkem/kondenzátorem (chlazení/ohřev),

vodním ohřívačem a ventilátorovou komorou a ventilátorové jednotky odvodu vzduchu.

Jednotky budou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 1.P.P. na stejném místě jako stávající.

Jednotka přívodu vzduchu bude osazena na konstrukci v rohu strojovny na místě jednotky stávající.

Sání čerstvého vzduchu je vedeno z šachty,jež je vyvedena k fasádě,kde jsou otvory opatřeny žaluziemi.

Potrubí přívodu upraveného vzduchu je vedeno vertikální šachtou pod strop foyer

a dále v betonovém podhledu nad větraným prostorem,kde je propojeno

s obdélníkovými vyústkami.

Ventilátorová jednotka odvodu vzduchu bude osazena na konstrukci poblíž jednotky přívodní.

Výfuk odpadního vzduchu je veden potrubím vertikální šachtou nad střechu objektu.

Systém distribuce vzduchu ve větraných prostorech zůstane zachován,stejně jako sání čerstvého a výtlak odpadního vzduchu.

Vyměněny budou pouze připojovací části potrubí k jednotkám.

Musí být upraven otvor pro sání čerstvého vzduchu a nosné konstrukce

pod jednotky.

Jako zdroj chladu jsou navrženy kondenzační jednotky,jejichž umístění je předběžně navrženo ve stávající strojovně chlazení,disponované v sousedství strojovny VZT.

Jelikož potřebují ke svému provozu velké množství chladícího vzduchu a vzhledem

k nutnosti vytvořit zdroj chladu k dalším,v budoucnu vyměněným jednotkám VZT,

4

musí být předběžně navrženo umístění kondenzačních jednotek ve venkovním prostoru.Kondenzační jednotky budou s výparníkem jednotky propojeny izolovaným technologickýcm potrubím chladiva.

Kondenzační jednotky mohou pracovat jako tepelná čerpadla,proto je navržen

v jednotce přívodu vzduchu výparník/kondenzátor pro využití této možnosti.

Je to výhodné vzhledem k tomu,že zatím nedojde k modernizaci systému rozvodu

teplé vody (centrální zdroj tepla) pro VZT a tudíž ohřev vzduchu bude nezávislý

na tomto systému.

Pro využití budoucí možnosti napojení na centrální zdroj tepla,je v nové jednotce navržen také vodní ohřívač.

Zař.č.3A  Foyer – zázemí informací 1.06

Jak bylo uvedeno,nelze měnit z výše uvedených důvodů distribuci vzduchu.

Provětrávání prostoru bude zajištěno požárními větracími mřížkami,kdy jedna bude osazena ve stěně nad podlahou a druhá pod stropem.

Množství větracího vzduchu bude zajištěno minimálně V = 200 m3/h.

Zař.č.3D  Foyer – kavárna 1.07 a šatna 1.03

Množství vzduchu pro kavárnu vychází z doporučeného množství 25 m3/h

na zákazníka a 70 m3/h na obsluhu.

Maximální obsazení kavárny je 12 zákazníků a 2 obsluhy.

Vp = 12 x 25 + 2 x 70 = 440 m3/h.

Množství vzduchu pro šatnu vychází z doporučeného množství 70 m3/h na obsluhu.

Maximální obsazení kavárny je 3 obsluhy.

Vp = 3 x 70 = 210 m3/h.

Celkové množství přiváděného vzduchu je Vp = 650 m3/h.

Celkové množství odváděného vzduchu je Vo = 650 m3/h.

Přívod,odvod,filtraci (F7 na přívodu,G3 na odvodu) vzduchu zajistí kompaktní jednotka,vybavená zpětným získáváním tepla pomocí rotačního výměníku

o účinnosti 81%,osazená na stěně šatny.

Jednotka je vybavena kompletním vestavěným řídícím systémem s externím ovladačem s týdenním časovačem.Řídící systém umožňuje regulovat tepelný

a vzduchový výkon,tlak v potrubí,teplotu,rekuperaci a čas provozu.

Poznámka:

Větrání prostoru části původní kavárny „Kalinka“ (minibistro 1.08) je zajištěno stávajícím zařízením č.12.

Jelikož toto zařízení slouží převážně pro další prostory objektu,není předmětem této dokumentace.

Větrání prostoru recepce 1.10 bude dostatečně zajištěno oknem,

otevíratelným z podlahy.

5

4.POTŘEBA TEPELNÉ ENERGIE

Nové zařízení

Zař.č.3     Qt = 88 kW (pokud systém nebude pracovat s tepelným čerpadlem)

Celkem   Qt = 88 kW

Stávající zařízení

Zař.č.3     Qt = 118 kW

Celkem   Qt = 118 kW

5.POTŘEBA CHLADU

Nové zařízení

Zař.č.3     Qch = 65 kW

Celkem   Qch = 65 kW

Stávající zařízení

Zař.č.3     Qch = 54 kW

Celkem   Qch = 54 kW

6.POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Nové zařízení

Zař.č.3A,B    N = 14,1 kW / 44 A / 3 x 400 V / 50 Hz

Zař.č.3C       N = 3,36 až 12,76 kW / 3 x 25 A / 3 x 400 V / 50 Hz – 3 ks

Zař,č,3D       N = 2,006 kW/ 230 V / 13 A

Celkem        N = 26,186 až 54,286 kW

Stávající zařízení nelze určit

6

7.PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Ve větraných prostorech bude respektována hladina hluku 50 dB(A).

Ve venkovním prostoru bude respektována hladina hluku na nejbližší obytné fasádě 40 dB(A).

Ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 6 m od výfuku a žaluzie sání jednotky

bude respektována hladina hluku 50 dB(A),ve 12 m 40 dB(A).

Vzduchotechnická zařízení budou dle potřeby opatřena tlumiči hluku.

Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi musí být opatřeny pružnými tmely.

8.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Dokumentace vzduchotechniky je zpracována v souladu s dokumetací „Požární bezpečnost stavby“.

Jsou respektovány ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“ a ČSN 73 0872

„Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

Prostor recepce 1.10 tvoří samostatný požární úsek.

Větrací otvory budou opatřeny požárními stěnovými uzávěry EI60 se servopohony

24 V (DC) s pružinou,vybavené termoelektrickým spouštěcím čidlem.

Součástí servopohonu jsou také pomocné spínače se signalizací polohu listy klapky

(otevřeno a zavřeno).

7

9.POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

- Stavební část

-zajistit úpravu prostupy pro potrubí sání ČV VZT a technologické potrubí

chlazení

-zajistit možnost osazení a zavěšení nových částí potrubí a elementů VZT

na stavební konstrukce

-zajistit možnost transportu zařízení VZT

- Vytápění

-zajistit připojení vodních ohřívačů jednotek zař.č.1,2,3,4,5,6 na topné medium pomocí směšovacích okruhů ve spolupráci s M+R

Parametry:

Zař.č.3          Qt = 88 kW,Mw = 3,84 m3/h,pw = 1,6 kPa,voda 80/60°C

- Elektroinstalace

-zajistit přívod elektrické energie k řídící jednotce zař.č.3

-zajistit propojení kondenzačních jednotek s řídící jednotkou

-zajistit ve spolupráci s EPS připojení a ovládání servophonů požárních větracích

mřížek zač.č.3A

-zajistit silové připojení jednotky zař.č.3D

- M+R

-ovládání a regulace topného,chladícího výkonu,regulaci,otáček ventilátorů,

zanášení filtrů, poměru směšování a protimrazovou ochranu výměníků

bude zajištěna vlastní automatickou MaR včetně řídící jednotky,které budou

součástí dodávky VZT

- EPS

-zajistit ve spolupráci s elektro připojení a ovládání servophonů požárních

větracích mřížek zač.č.3A

f) Zdravotní instalace

-zajistit odvod kondenzátu od zařízení ve strojovnách VZT a chlazení

8