OBSAH:

1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE	2

1.1	Obsah technické zprávy	2

1.2	Seznam příloh	2

1.3	Úkol	2

1.4	Rozsah projektovaného zařízení	2

1.5	Identifikační údaje stavby	2

2	Základní technické údaje	3

2.1	Napěťová soustava	3

2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

2.3	Stupeň důležitosti dodávky	3

2.4	Měření odběru elektrické energie	3

2.5	Ochrana proti přepětí v síti	3

2.6	Výkonová bilance	3

2.7	Vnější vlivy	4

2.8	Projektové podklady	4

3	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – SILNOPROUD	5

3.1	Všeobecný popis	5

3.2	Rozvaděč RS1 pro foyer	5

3.3	Podružný rozvaděč RS2 pro kavárnu	5

3.4	Světelné rozvody	5

3.5	Repase a repliky stávajících svítidel	6

3.6	Nouzové osvětlení ”NO”	6

3.7	Údržba osvětlovací soustavy	6

3.8	Zásuvkové rozvody	6

3.8.1	Zásuvky jednonásobné pro běžné spotřebiče	6

3.8.2	Zásuvky jednonásobné chráněné přepěťovou ochranou	7

3.9	Připojení topných rohoží	7

3.10	Připojení pohonů dveří	7

3.11	Připojení VZT	7

3.12	Kabelové rozvody silnoproud	7

3.13	Požární oddělení a zatěsnění prostupů	7

3.14	Ochrana neživých částí doplňujícím pospojováním	8

4	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – SLABOPROUD	8

4.1	Všeobecný popis	8

4.2	Strukturovaná kabeláž STC	8

4.2.1	Nový datový rozvaděč DT	8

4.2.2	Kabelové rozvody STC	8

4.3	Rozvod televizního signálu TV	8

4.4	Ozvučení projekční místnosti REP	9

4.5	Indukční smyčka	9

4.6	Kamerový systém CCTV	9

4.7	Kabelové rozvody slaboproud	9

5	DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA	10

6	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	10

7	Bezpečnost práce	10

8	ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ	11

# VŠEOBECNÉ ÚDAJE

## Obsah technické zprávy

Základní technické údaje

Popis technického řešení

Dokončení a předání díla

Požadavky na ostatní profese

Bezpečnost práce

Závěrečné ustanovení

## Seznam příloh

Textová část:

Technická zpráva							D.1.4.5-01

Protokol o určení vnějších vlivů					D.1.4.5-02

Přílohová část							D.1.4.5-03

Výkaz výměr								D.1.4.5-04

Předběžný rozpočet – samostatná příloha

Výkresová dokumentace:

Elektroinstalace		- přehledová schémata		D.1.4.5-05

Rozvaděč RS1		- sestava, výzbroj, zapojení		D.1.4.5-06

Rozvaděč RS2 kavárna	- sestava, výzbroj, zapojení		D.1.4.5-07

Slaboproudé rozvody	- datový rozvaděč DT			D.1.4.5-08

Světelné rozvody		- situační schéma 1.NP		D.1.4.5-09

Zásuvkové rozvody		- situační schéma 1.NP		D.1.4.5-10

## Úkol

Předmětem této projektové dokumentace (dále jen PD) je rekonstrukce foyer (vstupního vestibulu) ve stávajícím objektu Domu kultury (dále jen DK) situovaném v prostoru Mírového náměstí č.p.2950 v Teplicích.

PD v části silnoproud řeší světelné, zásuvkové a ostatní rozvody uvnitř a vně DK.

PD v části slaboproud řeší strukturovanou kabeláž STC (datové a telefonní rozvody), dále je řešen rozvod televizního signálu TV, ozvučení promítací části REP a kamerový systém v recepci CCTV.

## Rozsah projektovaného zařízení

- světelné rozvody a nouzové osvětlení

- zásuvkové a ostatní rozvody, VZT

- dokumentace rozvaděčů RS1a RS2 kavárna

- slaboproudé rozvody STC, TV, REP, CCTV

- situační a přehledová schéma

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:		Rekonstrukce foyer

Dům kultury Teplice

Investor:			Dům kultury Teplice

Mírové náměstí, č.p.2950 v Teplice

Část:			F 1.4.d. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

F 1.4.e. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

# Základní technické údaje

## Napěťová soustava

3NPE	~50Hz, 230/400V	TN-S		3f vývody a v rozvaděčích RS1, RS2

1NPE 	~230V/50Hz		TN-S		1f vývody

2odd.	6 až 30V AC/DC	IT		napájení slaboproudých rozvodů

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvedená v ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

dle čl. 411.1	– základní ochrana základní izolací živých částí, kryty nebo přepážkami

– ochrana při poruše ochr. pospojováním a automatickým odpojením od

zdroje v případě poruchy

– ochrana proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním

proudem nepřekračujícím 30 mA

čl. 411.2 – Požadavky na základní ochranu (před přímým dotykem živých částí)

čl. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše (před dotykem neživých částí)

dle čl. 411.3.1	– ochranné uzemnění a ochranné pospojování

dle čl. 411.3.2	– automatické odpojení v případě poruchy

dle čl. 411.3.3	– doplňková ochrana proudovými chrániči

čl. 411.4 – Ochrana v sítích TN

čl. 411.6 – Ochrana v sítích IT

čl. 412 – Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše

čl. 414 – Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV

čl. 415 – Doplňková ochrana

dle čl. 415.1	– doplňková ochrana: proudové chrániče

dle čl. 415.2	– doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

## Stupeň důležitosti dodávky

Dle ČSN 34 1610 je dodávka zařazena do 3. st., postačuje napájení z jednoho zdroje. Zálohování vybraných zařízení (DT, PC apod.) bude provedeno ze záložních bateriových zdrojů UPS. UPS pro datový rozvaděč DT je součástí PD, UPS pro PC tato PD neřeší.

## Měření odběru elektrické energie

Měření odběru elektrické energie pro celé foyer je stávající a není předmětem této PD. Kavárna (rozvaděč RS2) bude mít podružné měření odběru elektrické energie v rozvaděči RS1 pomocí přímého jednosazbového třífázového elektroměru.

## Ochrana proti přepětí v síti

Na vstupu rozvaděčů RS1 a RS2 bude instalována ochrana proti přepětí T2. Ochrana T3 bude integrována ve vybraných zásuvkách silnoproudých rozvodů. Tím bude splněna ochrana před přepětím v síti ve všech třech stupních zákonem požadované ochrany.

Dále dle ČSN EN 62305-4 budou na rozhraních jednotlivých zón bleskové ochrany LPZ instalovány přepěťové ochrany i u slaboproudých vedení (koax. vedení od antény TV, napájecí blok datového rozvaděče DT apod.).

## Výkonová bilance

Instalovaný příkon Pi	- osvětlení		  3,0 kW

- zásuvky a ostatní	  7,0 kW

- kavárna		  9,0 kW

- ostatní technologie	  6,0 kW

Celkový instalovaný příkon Pi		25,0 kW

Soudobost	0,7	- osvětlení		  2,1 kW

0,4	- zásuvky a ostatní	..2,8 kW

0,8	- kavárna		  7,2 kW

0,6	- ostatní technologie	  3,6 kW

Maximální soudobý příkon Pp		15,7 kW

Celkový výpočtový proud Ip			23,9 A

## Vnější vlivy

Jsou určeny v protokolu č.20010 o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostor dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. + změna Z1 (HD 60364-5-51:2009). Protokol je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

## Projektové podklady

- Výkresová dokumentace stavební části

- Konzultace s projektanty ostatních profesí – koordinace

- Jednání s investorem

- Osobní prohlídka místa stavby

- Stávající elektroinstalace

- Platné normy ČSN a EN, a to zejména:

ČSN 33 0120			Normalizovaná napětí IEC

ČSN EN 60446 ed.2.		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN 33 2000-1 ed.2.		El. instal. NN - Základní hlediska, charakteristiky, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2.		El. instal. NN - Ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2.		El. instal. - Ochr. před rušivým napětím a el. mag. rušením

Kapitola 443: Ochr. proti atmosfér. nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2.		El. zař. - Část 4: Bezp. - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473		El.technické předpisy - El. zařízení. Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochr. opatření pro zajištění bezp.

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3.		El. instal. NN - Část 5-51: Výběr a stavba - Všeob. předpisy

ČSN 33 2000-5-52		El. zařízení - Výběr a stavba - Soustavy a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2.	El. instal. - Výběr a stavba - Dovolené proudy v el. rozvod.

ČSN 33 2000-5-534		El. instal. NN - Část 5-53: Výběr a stavba - Kapitola 53:

Odpojování, spínání, řízení - Oddíl 534: Přep. ochr. zař.

ČSN 33 2000-5-537		El. zařízení - Část 5: Výběr a stavba - Kapitola 53: Spín.

a řídící přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpoj. a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2.		El. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, ochr. pospojení

ČSN 33 2000-7-701 ed.2.	El. instal. NN - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 12464-1 (36 0450)	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů Část 1:

Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 62305 (34 1390)	Ochrana před bleskem (soubor norem)

ČSN 34 2300			Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

a s nimi související normy a předpisy.

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – SILNOPROUD

## Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší novou silnoproudou elektroinstalaci ve foyer KD Teplice. Objekt je již napojen na síť NN dodavatelem elektrické energie ČEZ distribuce a.s. a elektroinstalaci ve zbytku objektu řeší samostatná projektová dokumentace z roku 2020. Rozvaděč RS1 pro foyer bude napojen ze stávající elektrorozvodny, rozvaděč RS2 pro kavárnu bude jako podružný rozvaděč napájený z RS1.

## Rozvaděč RS1 pro foyer

Rozvaděč RS1 je plastová rozvodnice v zapuštěném provedení do SDK příčky s jednokřídlými dveřmi v krytí IP40/30 a je určena pro napájení všech elektrických obvodů ve foyer mimo kavárny. Přístroje budou umístěny pod krytem na DIN liště. Rozvaděč je umístěn v prostoru 1.NP foyer v technickém zázemí recepce.

Na vstupu rozvaděče bude za hlavním vypínačem osazena přepěťová ochrana T2. Rozvaděč dále obsahuje vývody elektroinstalace pro jednotlivé světelné, zásuvkové a ostatní rozvody ve foyer.

Vývody pro zásuvky budou chráněny kombinovanými proudovými chrániči s proudovou hodnotou 16 A s charakteristikou vedení B a s hodnotou chybového vybavovacího proudu 30 mA. Světelné obvody budou jištěny jističi s proudovou hodnotou 10 A s charakteristikou vedení B. Ostatní vývody budou jištěny dle doporučení výrobce nebo požadavku projektanta jiné profese.

Dle typů jednotlivých vývodů budou použity jednopólové nebo trojpólové jističe a kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chránič + jistič).

## Podružný rozvaděč RS2 pro kavárnu

Rozvaděč RS2 je určen pro kavárnu a bude jako podružný rozvaděč napojen z rozvaděče RS1 za podružným elektroměrem dle bodu „Měření odběru elektrické energie“. Rozvaděč je platová rozvodnice v provedení pod omítku s jednokřídlými dveřmi v krytí IP40/30 a je určen pro napájení všech elektrických obvodů v prostoru kavárny. Přístroje budou umístěny pod krytem na DIN liště. Rozvaděč je umístěn v prostoru 1.NP v kavárně ve stávajícím výklenku původního rozvaděče – výklenek bude dozděn a náležitě upraven.

Na vstupu rozvaděče bude za hlavním vypínačem osazena přepěťová ochrana T2. Rozvaděč dále obsahuje vývody elektroinstalace pro jednotlivé světelné, zásuvkové a ostatní rozvody v kavárně.

Vývody pro zásuvky budou chráněny kombinovanými proudovými chrániči s proudovou hodnotou 16 A s charakteristikou vedení B a s hodnotou chybového vybavovacího proudu 30 mA. Světelné obvody budou jištěny jističi s proudovou hodnotou 10 A s charakteristikou vedení B. Ostatní vývody budou jištěny dle doporučení výrobce nebo požadavku projektanta jiné profese.

Dle typů jednotlivých vývodů budou použity jednopólové nebo trojpólové jističe a kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chránič + jistič).

## Světelné rozvody

Osvětlení je rozděleno dle požadované normové intenzity a standardu pro prostory tohoto typu. Rozvody budou provedeny ve společných kabelových trasách nad stropními podhledy v kabelových žlabech a ke spínačům pod omítkou nebo v SDK příčkách. Svítidla budou přisazená na požární podhled. Pro osvětlení objektu projektant navrhuje použít svítidla osazená LED zdroji.

Napájení světelných okruhů bude provedeno z rozvaděčů RS1 a RS2 dle příslušnosti k jednotlivým prostorám. Na vybrané prostory jsou provedeny výpočty umělého osvětlení (dále jen VUO). V prostorách, kde jsou provedeny VUO budou umístěna svítidla definovaná ve výpočtech, která zajistí splnění požadovaných parametrů uvedených ve výsledcích výpočtů. Pro povrchy vnitřních prostor doporučuje projektant použít nelesklé materiály pro zamezení oslňování odrazem světla.

Ovládání bude provedeno pomocí individuálních spínačů umístěných v jednotlivých prostorách objektu.Spínače osvětlení budou umístěny ve výšce 1,2 m nad podlahou, u kuchyňské linky přednostně 1,2m nad podlahou (cca 40 cm nad pracovní deskou). Spínače osvětlení u umývacích prostorů musí být umístěny v ZÓNĚ 3, což je minimálně 20 cm od hrany umývacího prostoru.

## Repase a repliky stávajících svítidel

Stávající tříramenná svítidla ve Foyer budou demontována a spodní „koule“ bude i s ramenem odstraněna. Zásah je nutné provést esteticky, protože svítidla budou vrácena na původní místa jako dvojramenná. Část svítidel tedy bude pouze takto upravena, chybějící svítidla budou nově vyrobena jako repliky původních svítidel – pokud bude možné využít k tomu odstraněná spodní ramena, tím by byl vyřešen zásadní problém vzhledu replik.

V případě nejasností bude upřesněno projektantem na stavbě během realizace.

## Nouzové osvětlení ”NO”

V souladu s ČSN EN1838 „Světlo a nouzové osvětlení“ a ČSN 73 0802+Z1 čl.8.14.2 v případě výpadku elektrického napájení musí být zajištěna intenzita osvětlení na srovnávací rovině v prostoru únikových cest nejméně 1 lux.

V souladu s požadavky budou ve společných prostorách rozmístěna nouzová svítidla s integrovanými záložními bateriovými zdroji. Při ztrátě napětí dojde k rozsvícení svítidel, která pracují na vlastní vestavěné bateriové zdroje. Trvanlivost zdrojů bude min. 1 hodina.

Vybraná svítidla budou doplněna piktogramy s označením směru úniku osob. Budou použita nouzová svítidla s autotestem, která indikačními LED signalizují provozní a poruchové stavy svítidla.

## Údržba osvětlovací soustavy

Údržba osvětlovací soustavy bude spočívat v pravidelném čištění krytů svítidel a ve výměně světelných zdrojů. Dále s údržbou souvisí i obnova povrchů ploch, které přispívají k odrazům či propuštění světelného toku.

## Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody budou provedeny ve společných kabelových trasách nad stropními podhledy v kabelových žlabech a k zásuvkám pod omítkou nebo v SDK příčkách, v recepci a v šatnách v parapetním kanálu pod stolem. Provedení rozvodů a umístění zásuvek je zřejmé z výkresové dokumentace.

Výšky umístění zásuvek jsou buď uvedeny v situačních výkresech nebo obecně platí, že zásuvky budou umístěny ve výšce 0,4 m nad podlahou, v kuchyňce 0,6 m nad podlahou (pod pracovní deskou) a 1,2 m nad podlahou (cca 40 cm nad pracovní deskou).

Zásuvkové rozvody budou napájeny z rozvaděčů RS1 a RS2 dle příslušnosti k jednotlivým prostorám. Rozdělení zásuvek bude provedeno do samostatných dílčích obvodů po max. 10 ks zásuvek na 1 okruh. Zásuvkové rozvody jsou rozděleny takto:

### Zásuvky jednonásobné pro běžné spotřebiče

Jedná se o obyčejné zásuvkové rozvody, které budou provedeny jednonásobnými zásuvkami 230V/16A ve vícemístných rámečcích dle počtu zásuvek. Běžnými spotřebiči se rozumí zařízení, která nemají žádné zvláštní požadavky na napájení (např. např. lednice, mrazáky a ostatní bílá technika, stolní lampy, vysavače, varné konvice, zásuvkové rozvody pro úklid a sociální zařízení atd.). Všechny tyto zásuvky budou chráněny proudovým chráničem s hodnotou chybového vybavovacího proudu 30 mA.

### Zásuvky jednonásobné chráněné přepěťovou ochranou

Jedná se o zásuvkové rozvody pro připojení elektronických spotřebičů (TV, PC atd.), které budou provedeny jednonásobnými zásuvkami 230V/16A ve vícemístném rámečku dle počtu zásuvek z nichž první zásuvka v okruhu bude chráněna integrovanou přepěťovou ochranou T3. Ostatní zásuvky připojené paralelně za touto chráněnou zásuvku jsou obyčejné zásuvky a do vzdálenosti pevného kabelového vedení (ve zdi, liště) do 3 m délky jsou považovány rovněž za chráněné. Všechny tyto zásuvky budou chráněny proudovým chráničem s hodnotou chybového vybavovacího proudu 30 mA.

## Připojení topných rohoží

Topné rohože budou kompletní dodávkou specializované firmy včetně ovládacích termostatů a budou pouze napájeny ze samostatných vývodů z rozvaděče RS1. Jištění bude provedeno dle požadavku výrobce nebo dodavatele.

Ovládání bude ručně spínačem ze zázemí recepce, regulace bude provedena pomocí dodaných termostatů s čidly pro podlahové vytápění.

## Připojení pohonů dveří

Pohony křídlových a posuvných dveří budou kompletní dodávkou specializované firmy vč. ovládání a budou pouze napájeny ze samostatných vývodů z rozvaděče RS1. Jištění bude provedeno dle požadavku výrobce nebo dodavatele.

## Připojení VZT

K jednotce VZT v místnosti šatny 1.03 bude přiveden přívod pro napájení rozvaděče měření a regulace (dále jen MaR) RA1, který bude sloužit pro ovládání VZT jednotky. Rozvaděč bude dodávkou části MaR spolu se zařízením – bližší info v PD VZT.

## Kabelové rozvody silnoproud

Přívodní kabel ze stávající elektrorozvodny bude ukončen v hlavním rozvaděči foyer označeném RS1 a z něj bude napojen podružný rozvaděč RS2 pro kavárnu. Z nich pak budou napájeny všechny elektrorozvody v objektu foyer a kavárny. Rozvody budou provedeny ve společných kabelových trasách nad stropními podhledy v kabelových žlabech a ke spínačům a zásuvkám pod omítkou nebo v SDK příčkách, v recepci a v šatnách v parapetním kanálu pod stolem.

Silnoproudé a slaboproudé vedení bude umístěno odděleně, slaboproudé vedení pak pod omítkou v samostatných plastových kabelových chráničkách. V kabelových trasách je nezbytné dodržet odstupy při paralelním vedení a křížení silnoproudých a slaboproudých vedení, která budou vedena v samostatných kabelových trasách. Je nutné dodržet ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 34 2300 ed.2 pro kladení vedení a trasy slaboproudých rozvodů. Pozor zejména na minimální vzdálenost při souběhu.

## Požární oddělení a zatěsnění prostupů

Vzhledem k tomu, že kabelové trasy mohou probíhat přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy), musí v těchto místech být provedeno řádné požární utěsnění. Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (ČSN 73 0802) a musí vykazovat požární odolnost konstrukce, kterou procházejí.

Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky musí být ošetřeny protipožární utěsňovací hmotou v souladu s čl. 8.6.1. normy ČSN 73 0802. Prostupy musí být označeny štítky v souladu s §9 odst. 6 vyhlášky 23/2006 Sb. a čl.5.4 normy ČSN 73 0848, tj. musí obsahovat informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě (vč. adresy firmy a jména zhotovitele) a označení výrobce systému a dále označení objektu, místa v objektu a pořadové číslo ucpávky.

## Ochrana neživých částí doplňujícím pospojováním

Zvýšená ochrana pospojováním je provedena tak, že všechny neživé části v dosahu elektrického zařízení, které lze při manipulaci překlenout, jsou pospojeny ochranným vodičem zeleno-žluté barvy CY min. 4 mm2 (dle ČSN 33 2000) na MET objektu.

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – SLABOPROUD

## Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší novou slaboproudou elektroinstalaci ve foyer KD Teplice. Slaboproudé rozvody obsahují strukturovanou kabeláž STC (datové a telefonní rozvody), dále je řešen rozvod televizního signálu TV, ozvučení promítací části REP vč. dodávky projektoru s připojením na LAN a kamerový systém v recepci CCTV.

Veškeré kabelové rozvody budou provedeny ve společných kabelových trasách nad stropními podhledy v kabelových žlabech a ke spínačům a zásuvkám pod omítkou nebo v SDK příčkách, v recepci a v šatnách v parapetním kanálu pod stolem. Nový datový rozvaděč DT pro foyer bude umístěn v 1.NP v technickém zázemí recepce.

Anténní systém TV bude umístěn na střeše objektu, případně napojení upřesní investor.

## Strukturovaná kabeláž STC

Datovou přípojku nového datového rozvaděče DT si vyřeší investor svépomocí. Vlastní datové rozvody budou provedeny formou strukturované kabeláže (STC). Koncové body budou tvořeny dvojnásobnými zásuvkami STC s konektory 2x RJ45 UTP cat.6 pro možnost zasíťování PC a projektoru. Zásuvky STC budou umístěny ve výšce 40 cm nad podlahou ve společných rámečcích se silnoproudými zásuvkami. Umístění je zřejmé z výkresové dokumentace.

Napojovacím bodem strukturované kabeláže bude nový datový rozvaděč DT umístěný v 1.NP objektu v technickém zázemí recepce. V něm bude ukončen přívod internetu zajištěný investorem, v rozvaděči DT bude provedeno rozbočení datových rozvodů do jednotlivých zásuvek STC přes datový switch a patch panely pomocí patch kabelů.

### Nový datový rozvaděč DT

Datový rozvaděč bude koncipován jako 19“ nástěnná skříň 20U. Bude obsahovat aktivní prvky pro distribuci sítě LAN v objektu – switch – a patch panely pro připojení datových zásuvek STC. Rozvaděč bude připojen na síť NN, a to ze samostatného vývodu z rozvaděče RS1. V datovém rozvaděči bude osazen napájecí panel se zásuvkami chráněnými přepěťovou ochranou třídy T3 pro napájení aktivních prvků.

### Kabelové rozvody STC

Kabelové rozvody STC z rozvaděče DT do koncových zásuvek budou provedeny kabely 4P UTP minimálně ve standardu cat.6. Všechny datové kabely budou soustředěny do společného bodu v 1.NP do nového rozvaděče DT. V místě rozbočení bude v rozvaděči DT osazen switch a patch panely s RJ45 konektory pro ukončení kabelů od zásuvek STC.

## Rozvod televizního signálu TV

Umístění zásuvek TV je zřejmé z výkresové dokumentace. Zásuvky budou umístěny ve výšce 40 cm nad podlahou ve vybraných místnostech v objektu. Anténa TV bude umístěna na střeše objektu na trubkovém nosníku a odtud bude signál zaveden do domovní zesilovací soupravy (zesilovače), která bude umístěna v novém rozvaděči DT.

Zesilovač bude napájen přes vlastní zdroj z napájecího bloku v DT. Dále bude televizní rozvod do jednotlivých TV zásuvek proveden formou hvězdicového zapojení přes rozbočovač. Koaxiální kabel od antény bude na vstupu do zesilovače chráněn přepěťovou ochranou pro koaxiální kabely.

## Ozvučení projekční místnosti REP

V projekční místnosti bude provedeno připojení reproduktorů 5+1 z výstupu PC ze zázemí recepce. Reproduktory budou připojeny přes reproduktorové zásuvky. Vlastní napojení reproduktorů a PC do zásuvek bude přes konektory Jack 3,5 mm.

## Indukční smyčka

Indukční smyčka je kompenzační pomůcka pro nedoslýchavé, která se používá pro usnadnění komunikace s těmito osobami. Indukční smyčky mohou být trvale zabudované nebo přenosné. Pracují tak, že zvuk přijímaný z nějakého zdroje, například z televize, telefonu, PC apod., je vyzařován do prostoru ve formě proměnlivého magnetického pole modulovaného podle vstupního signálu. Toto pole je přes speciální obvody sluchadla přijímané a zpracované do zvukové frekvence slyšitelné pro jeho uživatele.

Indukční smyčka bude tvořena kabelem CYKY-J 12x1,5 mm2 uloženým nad stropním podhledem Foyer. Kabelové vedení je zakresleno ve výkresové dokumentaci a jeho uložení bylo předem projednáno se specializovanou firmou. Kabel vedení bude veden cca 1 m od stěn sálu. Oba konce kabelu budou ukončeny v datovém rozvaděči DT v zázemí recepce 1.06.

Připojení a funkčnost indukční smyčky provede a přezkouší specializovaná vybraná firma pro dodávku zvukové techniky.

## Kamerový systém CCTV

Navrhovaný kamerový systém bude řešen jako plně digitální pomocí tzv. IP kamer. Záznam bude prováděn na digitálním „síťovém“ videorekordéru tzv. NVR. Toto zařízení musí disponovat interní licencí pro takový počet kamer, který do zařízení lze připojit (návrhem je připojení 4 kamer do 4 vstupého NVR).

Kamerový systém bude tvořen 2x IP kamerou u recepce a lze jej rozšířit o další 2 kamery u šaten (pokud by to provozní situace vyžadovala). Kabely od IP kamer budou zavedeny do nového datového rozvaděče DT, kde bude umístěno IP záznamové zařízení NVR a záložní bateriový zdroj UPS. Napájení kamer bude řešeno pomocí datových kabelů cat.6 po lince s napájením PoE. Zobrazení bude řešeno na PC v místě recepce.

Všechny navržené kamerové body budou koncipovány, jako moderní barevné digitální kamerové jednotky s vysokým rozlišením a to 4 Mpx, vysokou světelnou citlivostí, automatickým přepínáním do režimu DEN/NOC, s typovým objektivem, v antivandal provedení. Kamerové body budou v provedení s DOME krytem.

Zálohování kamerového systému bude řešeno záložním zdrojem UPS o min. výkonu 3000 VA. Záložní zdroj UPS bude umístěn v novém datovém rozvaděči DT a bude napájen z vnitřního PDU bloku. Výstup ze záložního zdroje UPS bude sloužit jako zálohované napětí pro NVR a kamery (případně datový switch STC).

Hlavním jádrem celého systému bude kompaktní síťové záznamové zařízení NVR (network video recorder). Vzhledem k počtu navržených kamer a k možnosti budoucího rozšíření kamer bude v systému použito záznamové zařízení NVR pro 4 kanály. NVR bude vybaveno pevným diskem o velikosti min. 1 TB určeným pro digitální záznam z kamer v režimu 24/7 s možností rozšíření diskové kapacity. NVR bude umístěno v novém datovém rozvaděči DT na polici.

## Kabelové rozvody slaboproud

Rozvody budou provedeny ve společných kabelových trasách nad stropními podhledy v kabelových žlabech a k zásuvkám pod omítkou nebo v SDK příčkách v plastových kabelových chráničkách, v recepci a v šatnách v parapetním kanálu pod stolem. Datový přívod pro rozvaděč DT si zajišťuje investor, rozvody STC a CCTV budou provedeny kabely 4P UTP cat.6, TV koaxiálními kabely 75 Ohm a repro rozvody audio 2 linkou.

Silnoproudé a slaboproudé vedení bude umístěno odděleně, slaboproudé vedení pak pod omítkou a v SDK v samostatných plastových kabelových chráničkách. V kabelových trasách je nezbytné dodržet odstupy při paralelním vedení a křížení silnoproudých a slaboproudých vedení, která budou vedena v samostatných kabelových trasách. Je nutné dodržet ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 34 2300 ed.2 pro kladení vedení a trasy slaboproudých rozvodů.

Pozor zejména na minimální vzdálenost při souběhu. Slaboproudé kabely budou ukládány odděleně od kabelů silnoproudých rozvodů – odstup v souběhu do 3 m bude minimálně 5 cm, odstup v souběhu nad 3 m bude minimálně 20 cm, odstup při křížení bude v horizontální mezeře minimálně 1 cm. Ve všech případech je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

# DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Po dokončení montážních prací a před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize doložená výchozí revizní zprávou.

Změny oproti této projektové dokumentaci budou v rámci stavby zakresleny do jednoho vyhotovení PD a po dokončení stavby doporučuje projektant vyhotovit PD skutečného provedení pro potřeby investora.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavba

Tam, kde to bude předem možné, stavba zajistí dle pokynů šéfmontéra silnoproudých rozvodů volné průchody pro kabelové rozvody přes jednotlivé stěny a požárně dělící konstrukce. Dále stavba zajistí přípravu nik pro vestavné rozvaděče.

Profese VZT

Před realizací předá dodavatel VZT zařízení podklady od skutečně dodávaných zařízení pro koordinaci s profesí elektro.

Dodavatel posuvných dveří

Před realizací předá dodavatel posuvných dveří podklady od skutečně dodaného zařízení pro koordinaci s profesí elektro.

Dodavatel topných rohoží

Před realizací předá dodavatel topných rohoží podklady od skutečně dodaného zařízení pro koordinaci s profesí elektro.

Slaboproud

Před realizací předá dodavatel slaboproudu podklady od skutečně dodaného zařízení pro koordinaci s profesí elektro, případně se dohodne na přesně požadovaném napájení konkrétního slaboproudého zařízení.

# Bezpečnost práce

Postup prací musí být koordinován se zřetelem na možnosti provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti se musí postupovat v souladu s příslušnými ČSN a EN. Osoby pracující na elektrickém zařízení musí dodržet bezpečnostní předpisy a používat vždy náležité ochranné a pracovní pomůcky.

Zařízení, na kterých je prováděna pracovní činnost musí mít všechny živé části spolehlivě odpojeny a označeny bezpečnostními sděleními (například ”Nezapínej – na zařízení se pracuje”), pokud není povolena práce pod napětím.

Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob.

Elektrické zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem. Všechny poruchy a závady musí být neprodleně odstraněny.

Obsluhu elektrického zařízení mohou vykonávat jen osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb. a ČSN 34 3100.

Údržbu elektrického zařízení je nutno provádět podle místního provozního řádu a platných bezpečnostních předpisů. Údržbu elektrické instalace a ostatních elektrických zařízení při otevřených dveřích nebo sejmutých krytech mohou vykonávat pouze osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé ve smyslu §5 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.

# ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zahájení realizace elektroinstalace a uvedení do provozu, i zkušebního, musí být řešeno v souladu s vyhl. č. 73/2010 Sb. Před uvedením do provozu musí být povedena výchozí revize elektrického zařízení dle příslušné ČSN. Jednotlivé části projektu zejména TZ a jednotlivé výkresy je nutné stále konfrontovat a případný zjištěný nesoulad vyjasnit předem s autory projektové dokumentace.

Na celém objektu je provedena prostorová koordinace jednotlivých profesí. Jsou místa, kde odstupy jednotlivých vedení specializovaných profesí a stavebních konstrukcí jsou definovány s minimálními rezervami. Při montáži jednotlivých řemesel je z tohoto důvodu bezpodmínečně nutná přesná poloha zařízení se znalostí ostatních vedení v daném prostoru. Zodpovědnost zhotovitele celkového stavebního díla je nepřenositelná na jiné účastníky výstavby.

Veškeré nejasnosti mající vliv na cenu díla nebo jednotlivých prvků je nutné vyřešit před vytvořením cenové nabídky. Podáním cenové nabídky uchazeč o zakázku potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, že jí rozumí, a že v ní a ve výkazu výměr neshledává rozpory, nesrovnalosti a nejasnosti.

V Ústí nad Labem					Vypracoval:	Jakub Mařík

dne 7.5.2020						Odp. proj.:	Patrik Schoř

Tech kontr.:	Bc. Pavel Bohuněk