Protokol č. 20010 o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

Patrik Schoř		– odp. projektant (předseda komise)

Bc. Pavel Bohuněk	– projektant (technická kontrola)

Jakub Mařík		– projektant

Název stavby:			REKONSTRUKCE FOYER

DŮM KULTURY TEPLICE

D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Objednatel:			Dům kultury Teplice

Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice

Použité podklady pro vypracování protokolu:

- Půdorys objektu – stavební dokumentace

- Podklady od projektantů ostatních profesí

- Jednání se zástupci investora

- Osobní prohlídka místa stavby

- Stávající elektroinstalace

- Platné normy ČSN, EN

Popis objektu

Tento protokol je vypracován pro vstupní foyer Domu kultury v Teplicích ve výše uvedené akci, a to pro vnitřní prostory, ve kterých dojde k úpravě a opravě elektroinstalace. Objekt je zděná budova s regulací teploty v jednotlivých místnostech. Silnoproudé a slaboproudé rozvaděče jsou umístěny ve vnitřních prostorách objektu.

Stávající rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými RS1 a RS2. Rozvaděč RS1 bude sloužit pro celé foyer mimo Cafe bar, rozvaděč RS2 bude podružný rozvaděč pro Cafe bar. Z těchto rozvaděčů bude provedeno napájení všech elektrorozvodů v prostoru foyer a Cafe baru. Pro slaboproudé rozvody bude sloužit nový datový rozvaděč DT. Rozvaděče RS1 a DT budou umístěny v technickém zázemí recepce, rozvaděč RS2 bude umístěn v Cafe baru.

Kabelové rozvody budou provedeny výhradně kabely s měděnými jádry, které budou uloženy uvnitř objektu ve společných kabelových trasách nad stropními podhledy v kabelových žlabech a ke spínačům a zásuvkám pod omítkou nebo v SDK příčkách, v recepci a v šatnách v parapetním kanálu pod stolem.

Určené vnější vlivy v daných prostorách:

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. + Z1 (HD 60364-5-51:2009) tabulka ZA.1N odpovídají zatřídění -

Objekt / prostor:	Vnitřní prostory

Poznámka: V prostoru umístěno osvětlení, zásuvky, slaboproudé rozvody

Prostředí: Vnitřní prostor s regulací teploty, chráněný před atmosférickými vlivy

| Seznam vnějších vlivů |  | Popis vlivů | Označení | Normální | Nebezp. | Zvlášť nebezp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí |  | Vnitřní nevytápěný | AA5 | X | - | - |
| Atmosférické podmínky |  | Úplně chráněný prostor bez regulace teploty | AB5 | X | - | - |
| Nadmořská výška |  | < 2000 m | AC1 | X | - | - |
| Voda |  | Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná | AD1 | X | - | - |
| Cizí tělesa |  | Množství malých těles není významné | AE1 | X | - | - |
| Koroze |  | Množství nebo povaha látek není významná | AF1 | X | - | - |
| Ráz |  | Běžně se nevyskytuje | AG1 | X | - | - |
| Vibrace |  | Běžně se nevyskytují | AH1 | X | - | - |
| Ostatní mech. namáhání |  |  | AJ- | - | - | - |
| Rostlinstvo, plísně |  | Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní | AK1 | X | - | - |
| Výskyt živočichů |  | Není vážné nebezpečí výskytu drobných živočichů | AL1 | X | - | - |
| Záření |  | Bez škodlivých účinků | AM1 | X | - | - |
| Sluneční záření |  | Nevyskytuje se | AN- | - | - | - |
| Seismicita |  | Zanedbatelná | AP1 | X | - | - |
| Bouřková činnost |  | <25 dní / rok | AQ1 | X | - | - |
| Pohyb vzduchu |  | Pomalý | AR1 | X | - | - |
| Vítr |  | Nevyskytuje se | AS- | - | - | - |
|  |  |  | Označení | Normální | Nebezp. | Zvlášť nebezp. |
| Schopnost osob | Běžná |  | BA1 | X | - | - |
| Dotyk se zemí | Výjimečný dotyk s vodivými částmi |  | BC2 | X | - | - |
| Únik osob | Malá hustota osazení / snadný únik |  | BD1 | X | - | - |
| Látky v objektu | Nevyskytují se |  | BE1 | X | - | - |

Konstrukce budov

| Seznam vnějších vlivů |  | Označení | Bezpečný | Nebezp. | Zvlášť nebezp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční mat. | Nehořlavý materiál | CA1 | X | - | - |
| Provedení budovy | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 | X | - | - |

V prostorách s vanou nebo sprchou a umývacími prostory musí být provedeny elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Doporučení:	Vzhledem k určeným vnějším vlivům se doporučuje

- Elektrické zařízení pro normální prostředí, tzn. elektroinstalační přístroje s minimálním stupněm krytí IP20, jedná se o prostory nevytápěné, výskyt vody vysrážené na elektroinstalačních přístrojích a zařízení se nepředpokládá

Určené vnější vlivy v daných prostorách:

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. + Z1 (HD 60364-5-51:2009) tabulka ZA.1N odpovídají zatřídění -

Objekt / prostor:	Venkovní prostor

Poznámka: V prostoru umístěno reklamní osvětlení

Prostředí: Jedná se o venkovní prostor

| Seznam vnějších vlivů |  | Popis vlivů | Označení | Normální | Nebezp. | Zvlášť nebezp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí |  | Nebere se v úvahu, jelikož zde má vliv vlhkost | AA- | - | - | - |
| Atmosférické podmínky |  | Venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami | AB3/AB8* | - | X | - |
| Nadmořská výška |  | < 2000 m | AC1 | X | - | - |
| Voda |  | Neurčuje se – zařízení bude v krytí minimálně IP54 | AD- | - | - | - |
| Cizí tělesa |  | Lehká prašnost | AE4 | X | - | - |
| Koroze |  | Atmosférický vliv | AF2 | - | X | - |
| Ráz |  | Běžně se nevyskytuje | AG1 | X | - | - |
| Vibrace |  | Běžně se nevyskytují | AH1 | X | - | - |
| Ostatní mech. namáhání |  |  | AJ- | - | - | - |
| Rostlinstvo, plísně |  | Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní | AK1 | X | - | - |
| Výskyt živočichů |  | Není vážné nebezpečí výskytu drobných živočichů | AL1 | X | - | - |
| Záření |  | Bez škodlivých účinků | AM1 | X | - | - |
| Sluneční záření |  | Střední | AN2 | X | - | - |
| Seismicita |  | Zanedbatelná | AP1 | - | - | - |
| Bouřková činnost |  | <25 dní / rok | AQ1 | X | - | - |
| Pohyb vzduchu |  | Pomalý | AR1 | X | - | - |
| Vítr |  | Střední | AS2 | X | - | - |
| *nevodivý prach |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Označení | Normální | Nebezp. | Zvlášť nebezp. |
| Schopnost osob | Běžná |  | BA1 | X | - | - |
| Dotyk se zemí | Při manipulaci se osoby častěji dotýkají vodivých části |  | BC3 | - | X | - |
| Únik osob | Malá hustota osazení / snadný únik |  | BD1 | X | - | - |
| Látky v objektu | Nevyskytují se |  | BE1 | X | - | - |

* POZNÁMKA:   Kombinace atmosférických podmínek AB3/AB8 (-25oC až +40oC, vlhkost 10 až 100%) platí pro venkovní prostory

Doporučení:	Vzhledem k určeným vnějším vlivům se doporučuje

- Zařízení musí odolávat běžným atmosférickým vlivům, spáry mezi víkem a svorkovnicí zařízení budou chráněny proti vniknutí prachu a vody s minimálním stupněm krytí IP44. Přednostně budou použity prvky z nevodivého a korozně odolného materiálu (plasty) nebo bude provedena povrchová úprava antikorozním nátěrem (kovy)

- Budou použity převážně plastové a barevně stálé materiály, které odolávají teplotním a korosivním vlivům, vlivům venkovního prostředí a slunečnímu záření

Zdůvodnění:

Návrhy krytí elektroinstalačních přístrojů v jednotlivých prostorách a další navržená opatření vycházejí z doporučení ČSN 33 2000-5-51 ed.3. + změna Z1 (HD 60364-5-51:2009) tabulka ZA.1N.

Pokud se během realizace stavby nebo během provozu vyskytnou nebo zohlední další vnější činitele mající vliv na bezpečnost osob a chod provozu, musí být ustanovena nová komise, která přehodnotí dané prostředí a prostor dle již výše citovaných ČSN.

Datum sepsání protokolu:	7.5.2020

Podpis předsedy komise:	…………………………………………