Akce :	PD  REKONSTRUKCE  FOYER  DK  TEPLICE

Vestavba CHÚCB, výtahu, soc. zařízení v 1.NP, vyhrazených

zařízení

Stupeň :	DPS

Číslo zakázky :	41e / 19 - 20

D.1.2.01  Technická zpráva + Statický výpočet

Datum :	červen  2020

Vypracoval :	ing. Karel Stránský

IČO :	164 356 48

Popis navrženého konstrukčního systému stavby,

Objekt kulturního domu byl postavený cca 1981-3 podle projektu hlavního architekta ing.arch. Hubáčka, STAVOPROJEKT Liberec 1980. Tvoří jeden objekt, který je napojený na prosklenou kolonádu. Základní modulové rozměry objektu domu kultury jsou 47,95 x 48,0 m. Objekt má 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží s různými půdorysnými a výškovými úpravami v jednotlivých sálech a ostatních provozech.

Nosná konstrukce je ze skeletové soustavy. Na železobetonových sloupech jsou ocelové svařované průvlaky, na spodní osazovací plechy průvlaků byly uložené dutinové panely tl. 250 mm a 300 mm. Dutinové panely jsou doplněné monolitickými dobetonávkami, atypickými stropními dílci z ocelových profilů U s vloženým trapézovým plechem a nadbetonávkou, prefabrikovanými i monolitickými ztužidly u obvodových i vnitřních sloupů. V prostorách stupňovitého hlediště velkého sálu a pro zaoblenou střechu jsou stropy monolitické železobetonové. Střecha je jednoplášťová. Hlavní schody jsou z ocelových schodnic, trapézových plechů a monolitické nadbetonávky, která je spřažená s ocelovými schodnicemi. Objekt je založený na betonových jednostupňových a dvoustupňových patkách pod sloupy a na pasech pod suterénními železobetonovými stěnami. Obvodový plášť nadzemních podlaží je z vnitřní vyzdívky, tepelné izolace a venkovních betonových pohledových dílců, které jsou šroubovanými spoji kotvené na ocelové pomocné svislé sloupky. Na střeše je strojovna VZT a další vzduchotechnické komory.

Objekt je v současné době plně využívaný určeným způsobem. V této části projektové dokumentace statiky řešíme hlavně vybudování nového výtahu místo stávajícího a doplnění vnitřního schodiště okolo výtahu.

Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny;

Za dobu životnosti byl objekt udržovaný odpovídajícím způsobem. Vlastník objektu nemá žádné informace o narušení nosných konstrukcí. Projektanti stavební části projektu při prohlídkách nezjistili viditelné trhliny ani jiné viditelné vady nebo poruchy nosných ani nenosných konstrukcí.

Při stavebních úpravách se v dotčených místech budou konstrukce kontrolovat. Pokud se zjistí jakákoli vada, porucha či podstatná odchylka od stavu, který předpokládáme v tomto projektu, stavební práce se přeruší a další postup se bude konzultovat s TDI, se stavebním projektantem a se statikem.

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky;

Pro doplnění stropů mezi modulovými osami 9-11 se na spodní osazovací příruby stávajících průvlaků osadí obdobné stropní rámy, jako byly použité při původní stavbě. Rámy budou svařené z U 300, na osazovací úhelníky L 90/90/6 budou uložené trapézové plechy 80/307/0,88 mm. Na trapézové plechy se položí sítě KARI Ø 6-100/100 mm a zabetonují se do výšky 120 mm na vlny betonem C25/30. Doplnění stropů mezi novým schodištěm a osou 9 bude řešeno obdobně, osazovací úhelníky budou přivařeny ke stávajícím ocelovým stropním nosníkům z 2xU 300. Do každé vlny trapézového plechu bude vložena výztuž 2x Ø R12 s krytím 20 mm, trapézový plech bude staticky působit pouze jako ztracené bednění v montážním stavu.

Výkop pro základovou desku šachty dojezdu nové výtahové šachty se vyrovná podkladní betonovou mazaninou z betonu C25/30 XC2. Základová deska tl. 400 mm se vyztuží sítěmi KARI a betonářskou výztuží z ocele B500B. Základová deska šachty dojezdu se zabetonuje betonem C25/30 XC2. Po položení hydroizolace se horní betonová mazanina tl. 100 mm s cementovým potěrem vyztuží 1 vrstvou sítí KARI Ø 6-100/100 mm a zabetonuje se betonem C25/30. Stěny tl. 250 mm dojezdu se vybudují z betonových tvarovek ztraceného bednění. Vyztuží se vodorovnou a svislou výztuží z ocele B500B, do stávajícího železobetonového kalichu pod sloupem se pomocí chemických kotev zalepí spojovací vodorovné trny z betonářské ocele B500B.

Šachta dojezdu bude v každém podlaží samostatná. Pro kotvení vodítek se mezi krajní nosníky U 300 ocelových stropních dílců osadí svislé sloupky z obdélníkových trubek 120.80.8 mm. Stěny výtahové šachty budou v jednotlivých podlažích vyzděné z nenosného zdiva z plynosilikátových tvárnic P5-400. Nad dveře se osadí betonové překlady výšky 240 mm. Pod stropem nejvyššího podlaží bude osazený ocelový montážní nosník dle požadavků vybraného výrobce výtahu.

Stávající šachta dojezdu výtahu se zakryje ztraceným bedněním z desek Cetris. Na ztraceném bednění a na stávající podlaze bude pro nové ocelové schodiště vybetonovaná roznášecí deska z betonu C20/25. Deska bude vyztužená sítěmi KARI Ø 6-100/100 v jediné vrstvě, nad ztraceným bedněním ve 2 vrstvách. Patní plechy ocelových sloupů nového schodiště budou do roznášecí desky kotvené chemickými kotvami nebo kovovými hmoždinkami.

Vnitřní požární schodiště mezi modulovými osami 9-11 je vyprojektované ocelové, schodnicového typu. Krajní schodnice U 200 budou přivařené na obvodové sloupky obdélníkového průřezu 150.100.8 mm, které budou v jednotlivých podlažích uložené na spodní příruby stávajících ocelových rámů nebo přivařeny ke stávajícím ocelovým stropním nosníkům z 2xU 300. Vnitřní schodnice budou přivařené na vnitřní ocelové sloupy obdélníkového průřezu 150.100.8 mm. Sloupky a schodnice budou z ocele třídy S235. Jednotlivé plechové stupně budou systémové z plechových profilů BN-G 75/300mm a podesty z profilů BN-G 50/250mm. Do ocelových schodnic se stupně budou šroubovat s využitím přivařených matic na vnitřním líci stojiny profilu, profily podest budou položené na horních pásnicích se systémovým upevněním pomocí distančního profilu. Profily podest budou mezi sebou spojeny šrouby pro zamezení vzniku zákopové hrany. Zábradlí nad vnitřními schodnicemi bude ocelové.

V bývalé strojovně výtahů bude upravený strop a podlaha pro osazení ventilátorů. Stávající nosník IPE 270 bude podepřený rámem z 2x U 160, teprve následně lze nosník IPE 270 odříznout v místě nového otvoru do střechy.

Ve větrací komoře koncertního sálu bude doplněná podlaha roštem z U 140, ocel S235. Na rošt budou položené a kotvené vláknocementové desky tl. 20 mm ve 2 vrstvách. Minerální tepelná izolace bude z tuhých rohoží, na ně budou položené vláknocementové desky v 1 vrstvě. Ocelovými profily U 100 a L 50.50.5 budou doplněné stěny pro nové klapky.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce;

Klimatické :

- sníh pro II. pásmo							     sk = 1,00 kPa

μ1  =  0,80

pro návěj		     μ2  =  2,00

- vítr pro II. pásmo								   vb,0 = 25,0 m/s

Nahodilé :

- nová úniková schodiště vnitřní i venkovní					4,0 kN/m2

- nosnost nového výtahu				630 kg

Síly v místě kotvení vodítek		Ptop = 0,589 kN

Stop = 2,040 kN

Ttop = 1,594 kN

Ptop-1 = 1,946 kN

Stop-1 = 3,22 kN

Ttop-1 = 3,071 kN

Prest = 1,565 kN

Srest = 1,59 kN

Trest = 1,76 kN

reakce na dno prohlubně		RP1 = 29 kN

RP2 = 45 kN

RP3 = 20 kN

RP4 = 9 kN

RP5 = 1 kN

Montážní závěsy			R9 = 20 kN

R10 = 15 kN

Stálé zatížení :

Stávající konstrukce							viz stávající stav

Nové konstrukce :

Stropní rámové dílce :

- čistá podlaha						100 mm		1,65 kN/m2

- nadbetonávka + zabetonování vln			120 + 80 mm		3,60 kN/m2

- trapézový plech						80 mm			0,095 kN/m2

- zavěšený podhled								0,25 kN/m2

5,595 kN/m2

- nosník U 300									0,46 kN/m‘

Schody vnitřní ocelové :

- plechové stupně									0,22 kN/m2

- schodnice U 200									0,25 kN/m‘

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,

případně sousední stavby;

Většina provozů kulturního domu bude v době stavebních úprav využívaná běžným způsobem. S vybouraným materiálem a s novým materiálem se smí manipulovat pouze po určených trasách.

Vybouraný materiál se bude plynule odvážet mimo objekt. Při bouracích pracích, při stavebních pracích ani při skladování materiálu nesmí být překročené dovolené užitné zatížení stávajících podlah, které je 300 kg/m2.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů;

Nenosné konstrukce se budou bourat ručně a pomocí ručního elektrického nářadí postupným rozebíráním od shora.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí;

Výztuž železobetonových konstrukcí bude kontrolovat a před zabetonováním přebírat TDI.

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.;

ČSN EN 1990	Zásady navrhování stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1992	Betonové konstrukce

ČSN EN 1993	Ocelové konstrukce

ČSN EN 1996	Zděné konstrukce

ČSN EN 1997	Geotechnické konstrukce

ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí

ČSN  73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

STATIKA  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ  :  ing.Novák, ing.Hořejší

Projekt :	SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO TEPLICE

Stavoprojekt Liberec , květen 1980, výkresy stavební a statické části

Stavební část projektu  :  Projekty CZ s.r.o., ing.arch. Zdeněk Šťastný, ing. Karel Bartoníček,

Petr Beran

BETONOVÉ  KONSTRUKCE  :  ing. Procházka

OCELOVÉ  KONSTRUKCE  :  ing. Studnička

Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání