## ZOKT
KD Teplice
| ODVOD TEPLA A KOUŘE (ZOKT) |  |  |  |  | DPS
Položka | Popis | Výrobce typ | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
[5 empty] | (Kč) | (Kč)
1 | VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
1.1. | KS:1 - EF-1 Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN 1250 - 400°C/120min. - 83 932m3/h - 400Pa - 400V / 22kW / 42A; | Colt GT/4-1250-6/16 | 1 | ks | 0 | 0
1.2 | KS_1 - EFP-1 Ax. ventilátor pro přívod vzduchu; DN 1000 . - 56 024m3/h - 400Pa - 400V / 15kW / 29A; | Colt GTP/4-1000-6/24 | 1 | ks | 0 | 0
1.3 | KS_2 - EF-2.1; 2.2; 2.3 Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN 1000 - 400°C/120min. - 54 335m3/h - 200Pa - 400V / 11kW / 21A; | Colt GT/4-1000-3/30 | 3 | ks | 0 | 0
1.4 | KS_2 - EFP-2 Ax. ventilátor pro přívod vzduchu; DN 1250 . - 95 617m3/h - 400Pa - 400V / 37kW / 70A; | Colt GTP/4-1250-12/16 | 1 | ks | 0 | 0
1.5 | KS_3 - EF-3.1; 3.2 Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN 1250 - 400°C/120min. - 79 509m3/h - 400Pa - 400V / 18,5kW / 35,1A; | Colt GT/4-1250-6/16 | 2 | ks | 0 | 0
1.6 | KS_3 - EFP-3 Ax. ventilátor pro přívod vzduchu; DN 1250 . - 95 617m3/h - 400Pa - 400V / 37kW / 70A; | Colt GTP/4-1250-12/16 | 1 | ks | 0 | 0
1.7 | Skládaná modulová nosná konstrukce pod ventilátor z ocelových profilů a antivibračními protiskluzovými podložkami. Lištové profily a většina příslušenství jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli. |  | 4 | ks | 0 | 0
1.8 | Montážní plech / podsada |  | 5 | ks | 0 | 0
1.9 | NEHOŘLAVÝ PÁS 500mm OKOLO VENTILÁTORŮ JE DODÁVKOU STAVBY |  | 0 | ks | 0 | 0
1.10 | KRYCÍ EXTERIÉROVÁ / INTERIÉROVÁ MŘÍŽKA SÁNÍ / VÝFUKU JE DODÁVKOU STAVBY |  | 0 | ks | 0 | 0
2 | KLAPKY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE, REGULAČNÍ KLAPKY
2.1 | KS_1 - NFL - 1.1 Žaluziová krycí klapka ventilátoru typ Colt EuroCO • zařízení je certifikováno dle EN 12101-2 • světlý rozměr klapky 1476x1370 mm • provedení lamel - dvojvrstvý hliník s izolační výplní • materiál těla klapky – extrudovaný přírodní hliník • M1B230J – elektrický servomotor – pohon otvírá/zavírá • příruba pro upevnění na sokl - konkrétní RAL není požadována | Colt CO/2E/1617/A2B/ISO/M1B230J/X/X/STD/N5/X/X/X/X | 1 | ks | 0 | 0
2.2 | KS_1 - NFLP - 1.1 Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt COLTLITE 1600x2000 | 1 | ks | 0 | 0
2.3 | KS_2 - NFL - 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; krycí lamelová klapka na výfuku ventilátoru pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt COLTLITE 1000x1000 | 3 | ks | 0 | 0
2.4 | KS_2 - NFL - 2.1.2; 2.2.2; 2.3.2; krycí lamelová klapka na výfuku ventilátoru pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt COLTLITE 1030x1110 | 3 | ks | 0 | 0
2.5 | KS_2 - NFLP - 2.1 Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt COLTLITE 1400x1400 | 1 | ks | 0 | 0
2.6 | KS_3 - NFL - 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;3.2.2 krycí lamelová klapka na výfuku ventilátoru pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt COLTLITE 1250x1250 | 4 | ks | 0 | 0
2.7 | KS_3 - NFLP - 3.1 Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt COLTLITE 2000x1150 | 1 | ks | 0 | 0
2.8 | KS_1 - přívod Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - MULTI jumožňuje odvádět teplo a zplodiny hoření z několika požárních úseků. Ovládání listu klapky je zajištěno servopohonem s klasifikací EI 120 (ved - i o) S1000C10000HOT 400/30MAmulti. | Colt KLM 1000x1000 | 1 | ks | 0 | 0
3 | POTRUBÍ, IZOLACE, VYÚSTKY
3.1 | KS_1 - potrubí pro přívod vzduchu Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EImulti30, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí – vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí – do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810. | EI multi 30 | 40 | m2 | 0 | 0
3.1.1 | Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost 90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost Izolace (dle projektu PBŘ) EImulti30. | EI multi 30 | 52 | m2 | 0 | 0
3.2 | KS_1 - potrubí pro podvod zplodin Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EImulti30, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí – vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí – do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810. | EI multi 30 | 80 | m2 | 0 | 0
3.1.1 | Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost 90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost Izolace (dle projektu PBŘ) EImulti30. | EI multi 30 | 105 | m2 | 0 | 0
3.2 | Obdélníková jednořadá vyústka z Al profilu. Regulace vyustky protiběžnými listy. | Colt 1000x600 | 10 | ks | 0 | 0
4 | OVLÁDÁNÍ ZOKT
4.1 | Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře,tepla, - napojení na EPS. • napájení ovládacího panelu – 3x400V - požárně odolný kabel • (napojeno na náhradní zdroj) - požárně odolný kabel • rozběh zařízení nebude řešen softstartéry • rozběh zařízení nebude ovládáno frekvenčními měniči • napojení ax. ventilátorů (22kW) – 1ks • napojení ax. ventilátorů (15kW) – 1ks • napojení ax. ventilátorů (11kW) – 3ks • napojení ax. ventilátorů (37kW) – 2ks • napojení ax. ventilátorů (18,5kW) – 1ks • napojení klapek pro ZOKT (230V) – 16ks • max. možný příkon - 74kW (v provozu max. 1 sekce, ostatní musí být blokovány) • počet kontaktů od EPS – 3x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel • počet nouzových tlačítek – 3ks • napojení na EPS (hlášení o chybě, hlášení o chodu) | Colt R-ZOKT | 1 | ks | 0 | 0
4.2 | Nouzová tlačítka | Colt CNT | 2 | ks | 0 | 0
KABELÁŽ NENÍ DODÁVKOU ZOKT.VEŠKERÁ NUTNÁ KABELÁŽ K ZOKT BUDE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
5 | MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB
5.1 | Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5.2 | Dokladová část, výchozí revizní zprávy |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5.3 | Projekt skutečného provedení |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5.4 | Odborné stanovisko TIČR |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5.5 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5.6 | Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny |  | 1 | Paušál | 0 | 0
| CELKEM ZOKT |  |  |  |  | 0
DŮLEŽITÉ: | Systém odvodu tepla a kouře při požáru (ZOKT) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z několika na sebe navazujících komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost samotného zařízení. Součástí systému ZOKT jsou např. ventilátory, certifikované ZOKT potrubí, přívodní otvory, kouřové zástěny, usměrňovače, rozvaděče (ovládací panely), klapky pro přirozený odvod zplodin apod. Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému ZOKT odpovědnost dodavatel, dělení jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné.
Požární ucpávky, utěsnění prostupů kolem ZOKT potrubí není předmětem tohoto výkazu výměr.