1.ÚVOD

Dokumentace PD REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE-OSTANÍ ÚPRAVY OBJEKTU řeší změnu koncepce PBŘ včetně úpravy prostor dotčených změnou PBŘ a úpravu dotčených technických zařízení stavby.

Hlavní změnou koncepce PBŘ je vymístění chráněné únikové cesty (CHÚC) mimo prostor foyer a tím umožnit provozovat foyer bez omezení.Změna koncepce PBŘ přináší požadavek instalovat v objektu další zařízení požární ochrany tak,aby se

PBŘ co nejvíceblížilo požadavkům současných předpisů s důrazem na zajištění bezpečnosti osob.

Jedná se hlavně o požární klapky v potrubí vzduchotechniky (VZT) na rozhraní požárních úseků a doplnění systémů EPS a ZOTK.

Zároveň stavebník rozšířil program o zlepšení hygienického zázemí návštěvníků

v 1.N.P. a šaten sólistů v zázemí koncertního sálu.

Dokumentace vzduchotechniky na výše uvedenou akci tudíž řeší:

- větrání chráněných únikových cest (CHÚC) typu A a B

- návrh uzavření otvorů pro sání vzduchu z nasávacích komor č.55 a 56 do strojovny

vzduchotechniky č.54 v době provozu ZOTK (bude předmětem jiné dokumentace,

kde budou řešeny také nové vzduchotechnické jednotky)

- osazení požárních klapek do potrubí VZT v průchodu požárně dělícími

konstrukcemi

- změny trasy vedení potrubí VZT

- větrání nově vzniklých prostorů

Podkladem pro vypracování dokumentace bylo:

a) Dokumentace vzduchotechniky pro stavební povolení (05/2019)

b) Požadavky zadavatele akce

c) Výkresová dokumentace stavebního řešení

d) Dokumentace stávajícího zařízení vzduchotechniky bez TZ (z roku 1980)

e) Dokumentace PBŘ a ZOTK

f) Osobní prohlídka dotčených prostorů včetně zaměření stávajícího zařízení

g) Konzultace s projektanty stavební části,PBŘ,ZOTK,EPS,MaR

h) Konzultace se zástupci uživatele

i) Příslušné normy a hygienické předpisy

Parametry venkovního vzduchu:

Léto – teplota ...............................teL = +32°C

entalpie………....................ieL=  60 kJ/kg

Zima –teplota................................teZ = -15°C

entalpie………................…ieL= -13 kJ/kg

1

Požadované parametry vnitřního prostředí:

Režie estrádního sálu

Léto

Teplota vzduchu..............................ti = +23°C±2°C

Zima

Teplota vzduchu..............................ti = +22°C±2°C

2.TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ VZT

Větrání chráněných únikových cest

Zař.č.CH1  Chráněná úniková cesta typu B – nové zařízení

schodiště 1.P.P. až 4.N.P. (091,170,270,370,470) a chodby v 1.N.P.(146)

# Větrání CHÚC typu B je navrženo v souladu s ČSN 73 0802 čl.9.4.5

# „Požární bezpečnost staveb“.

Zajištěno bude přetlakové větrání s 15-ti násobnou výměnou vzduchu.

Přívod vzduchu bude zajištěn ventilátorem z nejnižšího místa CHÚC.

Ventilátor musí být opatřen možností nastavení vzduchového výkonu

(EC motor,nastavení 0 až10V).

Odvod vzduchu bude zajištěn mechanicky otevíratelnými přetlakovými klapkami,

umístěnými v nejvyšším místě CHÚC a v chodbě 146 nad výstupními dveřmi

a nastavenými na otevírací přetlak 50 Pa.

Minimální množství přiváděného vzduchu musí být Vp = 5 600 m3/h.

Skutečné nastavené množství bude Vp = 6 000 m3/h.

Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky bude minimálně 25 Pa a nebude vyšší než 100 Pa.

Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu min. 30 minut.

Ovládání ventilátoru a servopohonů uzavíracích klapek bude zajištěno dálkově

pomocí EPS.

2

Zař.č.CH2  Chráněná úniková cesta typu A – chodba 201a – nové zařízení

# Větrání CHÚC typu A je navrženo v souladu s ČSN 73 0804 čl.9.4.2.b)

# „Požární bezpečnost staveb“.

Zajištěno bude nucené větrání s přívodem vzduchu v množství odpovídajícímu

10-ti násobnému objemu prostoru a odvodem vzduchu v nejvyšším místě CHÚC.

Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí ventilátoru,osazeného nad podhledem v 1.N.P.

Na sací straně ventilátoru bude osazena uzavírací klapka se servopohonem.

Sání vzduchu je vedeno potrubím,jež je vyvedeno nad střechu objektu.

Odvod vzduchu bude zajištěn přetlakem pomocí otvoru chráněného krycí mříží osazené v podhledu,umístěné na protilehlé straně chodby a napojené

na potrubí,vyvedené nad střechu objektu.

Nad mříží bude do potrubí osazena uzavírací klapka se servopohonem.

Minimální množství přiváděného vzduchu musí být Vp = 7 800 m3/h.

Skutečné nastavené množství bude Vp = 8 000 m3/h.

Přívod vzduchu musí být zajištěn bez ohledu na místo vzniku požáru vzduchotechnickým zařízením po dobu minimálně 10 minut.

Objekt bude nově vybaven zařízením EPS,kterým bude zajištěno automatické ovládání ventilátoru a dvou servopohonů uzavíracích klapek.

Uzavření otvorů pro sání vzduchu z nasávacích komor č.55 a 56 do strojovny

vzduchotechniky č.54 v době provozu ZOTK

Dle požadavku ZOTK budou nasávací komory č.55 a 56,jež běžně slouží pro sání venkovního vzduchu ke klimajednotkám ve strojovně VZT č.54,využity pro sání vzduchu ventilátorem ZOTK,umístěným ve strojovně ZOKT-kinosál č.098a.

Z tohoto důvodu budou otvory pro sání vzduchu ke klimajednotkám opatřeny

na straně komor „Lamelovými požárními klapkami/stěnovými uzávěry“,ovládanými servopohonem dle signálu z EPS.

Vhodné pro použití jsou např. FDML AxB-.40 B TPM 130/17,jež jsou kouřotěsné

a splňují požadavky dle EI 30DP1/Sm.

Zároveň musí být v případě požáru pomocí EPS vypnuta veškerá vzduchotechnická zařízení ve strojovně č.54.

Výše uvedená opatření se týkají stávajících zařízení:č.1,3,4,8,12,13,14,15.

3

Osazení požárních klapek do potrubí VZT v průchodu požárně dělícími

konstrukcemi

Strojovna vzduchotechniky č.54 tvoří spolu s prostorem pro rozvody VZT č.87

a centrální šachtou výfuků vzduchu č.51 jeden společný požární úsek.

Potrubí zař.č.1,3,13 je při průchodu prostorem mezi 87 a 51 požárně obestavěno.

Nechráněná vzduchotechnická potrubí (o průřezové ploše větší než 40 000 mm2),

která prostupují požárně dělícími konstrukcemi,budou v místě zabezpečena požárními klapkami ovládanými zařízením EPS.

Požární odolnost klapek odpovídá standardně EI 90DP1 a budou opatřeny servopohonem pro napojení na EPS.

Vhodné pro použití jsou např. PKTM 90 -.40  TPM 130/17,jež splňují požadavky

dle EI 90DP1.

Jelikož se předpokládá,že by nemělo docházet pokud možno k narušení stávajících

stavebních konstrukcí,bude nutné postupovat tak,že v blízkosti prostupů stávajícího potrubí VZT požárně dělícími konstrukcemi,budou části potrubí demontovány,

na jejich místo budou osazeny požární klapky a potrubí od klapky ke konstrukci bude opatřeno požání izolací EI 30DP1 až EI 60DP1.

Zař.č.1  Kino – stávající zařízení

Otvor pro sání venkovního vzduchu bude opatřen dvěma lamelovými požárními klapkami – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

Potrubí je do kinosálu vedeno čtyřmi trasami pod stropem místností č.098a,03b,04,

kde je opatřeno celkem osmi požárními klapkami s doizolováním k požárně dělícím konstrukcím - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.(Dvě trasy jsou součástí dokumentace

„Vestavba CHÚC z kinosálu“)

Zař.č.2  Promítací blok – stávající zařízení

Dvě trasy potrubí,jež ústí do šachty výfuků č.51,budou před vstupem do šachty opatřeny požárními klapkami s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Zař.č.3  Foyer – stávající zařízení

Otvor pro sání venkovního vzduchu bude opatřen dvěma lamelovými požárními klapkami – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

Potrubí je do foyer vedeno dvěma trasami.První trasa je do 1.N.P. vedena šachtou,která tvoří společný PÚ se strojovnou VZT.

Druhá trasa bude na vstupu do m.č.04 opatřena požární klapkou s doizolováním

k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

4

Obě trasy potrubí,jež vstupují do foyer v 1.N.P.,budou opatřeny požárními klapkami

s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.N.P. - D.1.4.B.04.

Další dvě trasy potrubí,které vedou šachtami pod strop 3.N.P.,budou na výstupu

ze šachet opatřeny požárními klapkami s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 3.N.P. - D.1.4.3.06.

Odbočka trasy potrubí,která slouží k větrání zadní části foyer č.201a ve 2.N.P.,

je opatřena již v šachtě požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci.

Tato trasa je vedena do větraného prostoru č.201a nad podhledem koncertního sálu 234,a proto musí být na pěti místech výstupů do větraného prostoru opatřena požárními klapkami s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 3.N.P. - D.1.4.B.06.

Na prvním otvoru bude demontována vyústka a otvor bude zazděn – dochází ke kolizi s novým větráním CHÚC.

Zař.č.4  Větrání strojoven – stávající zařízení

Otvor pro sání venkovního vzduchu bude opatřen lamelovou požární klapkou – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

Potrubí bude ve strojovně VZT č.54 opatřeno požární klapkou s doizolováním

k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Zař.č.5  Stávající zařízení – bez změny

Zař.č.6  Větrání akumulátorovny – stávající zařízení

Potrubí bude v m.č.83 na výstupu ze zděného kanálu opatřeno požární klapkou

s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Potrubí,jež ústí do šachty výfuků č.51,bude před vstupem do šachty opatřeno požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Potrubí,jež vystupuje ze šachty výfuků č.509,bude za výstupem ze šachty opatřeno požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres Střecha – D.1.4.B.08.

Zař.č.7  Kuchyně – stávající zařízení

Původní prostor kuchyně je v současnosti využíván k jinému účelu (propagace).

Potrubí,které je vedeno do těchto prostor je v kolizi s navrhovanými změnami.

Stávající zařízení je pro účely propagace předimenzované a proto bude kompletně demontováno s tím,že po demontáži budou otvory ve stěnách zazděny - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

5

Návrh nového zařízení – viz níže a na výkrese 1.P.P. - D.1.4.B.03.

Ventilátor zař.č.7,umístěný ve strojovně VZT č.507 na střeše,bude i s potrubím kompletně demontován a otvory budou zaděny – viz výkres Střecha -  D.1.4.B.08.

Zař.č.8  Pomocné prostory – stávající zařízení

Otvor pro sání venkovního vzduchu bude opatřen lamelovou požární klapkou – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

Potrubí bude ve strojovně VZT č.54 opatřeno požární klapkou s doizolováním

k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Zař.č.9  Sociální zařízení – stávající zařízení

Dvě trasy potrubí,jež ústí do šachty výfuků č.51,budou před vstupem do šachty opatřeny požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Zař.č.10  Strojovny chladíren - stávající zařízení – bez změny

Zař.č.11  Odsávání rampy vjezdu – stávající zařízení

Potrubí,jež ústí do šachty výfuků č.51,bude před vstupem do šachty opatřeno požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Potrubí,jež vystupuje ze šachty výfuků č.509,bude za výstupem ze šachty opatřeno požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres Střecha – D.1.4.B.08.

Zař.č.12  Šatna – stávající zařízení

Otvor pro sání venkovního vzduchu bude opatřen lamelovou požární klapkou – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

Potrubí je do šatny vedeno dvěma trasami.

První trasa (přívod vzduchu) je v průchodu m.č.61,62,63 opatřena požární izolací.

Potrubí je dále vedeno pod stropem m.č.04,kde je opatřeno dvěma požárními klapkami s doizolováním k požárně dělícím konstrukcím - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Do šatny v 1.N.P. je vedeno šachtou a na výstupu z větraného prostoru je znovu

opatřeno požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.N.P. - D.1.4.B.04.

6

Druhá trasa (odvod vzduchu) je vedena ze šachty výfuků č.155 pod stropem m.č.130,kde je opatřena dvěma požárními klapkami s doizolováním k požárně dělícím konstrukcím - viz výkres 1.N.P. - D.1.4.B.04.

Na výstupu z větraného prostoru je znovu opatřeno požární klapkou s doizolováním

k požárně dělící konstrukci - viz výkres 1.N.P. - D.1.4.B.04.

Jelikož část stávajícího potrubí zasahuje do nově vzniklých prostor m.č.177,179,které

tvoří jiný PÚ a jsou větrány jiným zařízením (nové zař.č.23 – viz níže),musí být toto potrubí demontováno a otvory zaděny - viz výkres 1.N.P. - D.1.4.B.04.

Potrubí,jež vystupuje ze šachty výfuků č.509,bude za výstupem ze šachty opatřeno požární klapkou s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres Střecha – D.1.4.B.08.

Zař.č.13  Estrádní sál – stávající zařízení

Ve strojovně VZT jsou osazeny dvě jednotky a oba otvory pro sání venkovního vzduchu budou opatřeny dvěma lamelovými požárními klapkami – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

Potrubí je do sálu vedeno čtyřmi trasami,které jsou vedeny v šachtách,jež jsou součástí PÚ strojovny VZT.

Tři trasy jsou v průchodu m.č.61,62,63 opatřeny požární izolací.

Jedna trasa je vedena do šachty výfuků č.51 bez dalších úprav.

Další dvě trasy jsou dále vedeny pod stropem m.č.04 do šachty.V průchodu m.č.04

budou opatřeny požární izolací - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Potrubí je do sálu vedeno čtyřmi trasami ve dvou úrovních ve 3.N.P. pod stropem místností č.201,301 a ve 4.N.P. pod stropem m.č.301 a 423,kde je opatřeno celkem šestnácti požárními klapkami s doizolováním k požárně dělícím konstrukcím - viz výkresy 3.N.P. - D.1.4.B.06 a 4.N.P. - D.1.4.B.07.

Prostory zvukové režie m.č.446,420,421 tvoří samostatný PÚ a budou odděleny

od stávajícího potrubí požárním stropem.

Odbočky tras potrubí,které slouží pro větrání režie,budou demontovány a zaslepeny.

Větrání a chlazení prostorů režie bude zajištěno novým zařízením č.24 – viz níže

a výkresy 4.N.P. - D.1.4.B.07 a Střecha -  D.1.4.B.08.

7

Zař.č.14  Koncertní sál – stávající zařízení

Ve strojovně VZT jsou osazeny dvě jednotky a oba otvory pro sání venkovního vzduchu budou opatřeny dvěma lamelovými požárními klapkami – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02. (Není předmětem této dokumentace).

V podtlakové komoře č.m.88 bude potrubí přívodu a odvodu vzduchu opatřeno

požárními klapkami s doizolováním k požárně dělícím konstrukcím a v průchodu

pod stropem m.č.58 budou všechny tři trasy opatřeny požární izolací.

V průchodu pod stropem m.č.82 je potrubí vedeno nad požárním podhledem.

Šachty,do kterých potrubí vstupuje,tvoří společný PÚ se sálem a tudíž další požární opatření nejsou nutná.

Zař.č.15  Režie – stávající zařízení

Otvor pro sání venkovního vzduchu bude opatřen lamelovou požární klapkou – viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.02.

Potrubí je do prostoru režie vedeno dvěma trasami,které jsou vedeny v šachtách,jež jsou součástí PÚ strojovny VZT č.54.

Na výstupu ze šachet do větraných prostor bude potrubí opatřeno požárními klapkami s doizolováním k požárně dělícím konstrukcím - viz výkresy 4.N.P. - D.1.4.B.07

Zař.č.16  Klubovny - stávající zařízení – bez změny

Zař.č.17  Příprava pro estrádní sál - stávající zařízení

Stávající zařízení není využíváno,prostory jsou dostatečně větrány okny a část zařízení je v kolizi s nově navrženým zařízením a proto bude kompletně demontováno s tím,že po demontáži budou otvory ve stěnách zazděny - viz výkres 2.N.P. - D.1.4.B.05.

Zař.č.18  Společenský klub s občerstvením - stávající zařízení

Jednotky pro větrání klubu jsou umístěny ve strojovně VZT na střeše.

Na vstupech dvou tras potrubí (přívod a odvod) do větraných prostor ve 4.N.P.

budou nad podlahou do potrubí osazeny požární klapky s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkres Střecha – D.1.4.B.08.

Jelikož potrubí odvodu vzduchu je v kolizi s novým zařízením,bude část potrubní trasy posunuta - viz výkres 4.N.P. – D.1.4.B.07.

Koncové části potrubí,umístěné nad nově vzniklou chodbou m.č.471,která tvoří samostatný PÚ,budou demontovány a otvory zazděny - viz výkres 4.N.P. – D.1.4.B.07.

8

Zař.č.19  Sociální zařízení - stávající zařízení

Jedná se o zařízení,které zajišťuje odvod vzduchu ve všech podlažích.

Hlavní stoupací potrubí je vedeno šachtou výfuků a v každém podlaží je vyvedena

odbočka.

V 1.P.P.,2.N.P.,3.N.P. a 4.N.P. budou do odboček osazeny požární klapky

s doizolováním k požárně dělící konstrukci - viz výkresy odpovídajících podlaží.

V 1.N.P. dochází k rozšíření sociálního zařízení,pro které je navrženo nové samostatné větrání zař.č.23 – viz níže a výkres 1.N.P. - D.1.4.B.04.

Z tohoto důvodu bude tato část potrubí kompletně demontována a otvor do šachty zazděn.

Zař.č.20  Schodiště - stávající zařízení

Část potrubní trasy bude v průchodu m.č.64,která tvoří samostatný PÚ,opatřena požární izolací - viz výkres 1.P.P. – D.1.4.B.02.

Zař.č.21  Strojovna chlazení - stávající zařízení

Tento prostor je bez využití a stávající zařízení je v kolizi se zařízením novým.

Proto bude zař.č.21 kompletně demontováno a otvory zaděny.

Zař.č.22  Strojovna čerpadel - stávající zařízení – bez změny

Změny trasy vedení potrubí VZT

Zař.č.3  Foyer – stávající zařízení

Stávající odbočka potrubí,která je vedena nad nově vzniklým únikovým schodištěm

m.č.095a,musí být kompletně demontována a otvory budou zazděny - viz výkres 1.P.P. – D.1.4.B.02.

Na stávající potrubí bude napojena odbočka nová,jež je vedena do skladů 03b

a 02a.V průchodu prostorem strojovny ZOTK č.098a bude potrubí opatřeno požární izolací.

Množství odváděného vzduchu pro větrání skladů vychází z doporučené čtyřnásobné výměny vzduchu v prostoru Vo = 2 x 1000 m3/h a odpovídá stávajícímu množství.

Zař.č.9  Sociální zařízení – stávající zařízení

V prostorech 1.P.P.,které jsou větrány zařízením č.9,dojde k dispozičním změnám.

Pro nově vzniklé sociální zařízení propagace m.č.093 bude zajištěn odvod vzduchu

napojením potrubí na stávající trasu - viz výkres 1.P.P. – D.1.4.B.02.

9

Větrání nově vzniklých prostorů

Na základě změn,vyvolaných požadavky PBŘ,ZOTK a stavebníka,budou dispozice některých prostor pozměněny,využití bude jiné než původně a využití stávajícího zařízení VZT je nedostačující,nevhodné nebo nemožné.

Množství přiváděného venkovního čerstvého vzduchu:

Množství přiváděného venkovního vzduchu do prostoru pobytu zaměstnanců

je stanoveno dle 93/2012 Sb.,§ 41 odstavec  c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávající práci zařazenou do třídy IIa,IIIa nebo IIIb.

Dále musí být dle odstavce 3) zvýšeno množství o 10 m3/h při možné zátěži větraného prostoru např. teplem nebo pachy.

Množství odváděného vzduchu:

WC……….…………………….50 m3/h

Pisoár………………………….25 m3/h

Umývadlo……………………..30 m3/h

Výlevka………………………..30 m3/h

Sklad…………………………..čtyřnásobná výměna vzduchu v prostoru

Zař.č.7  Propagace 17,sklady 18 a 094  – 1.P.P. – nové zařízení

Původní prostor kuchyně je v současnosti využíván k jinému účelu (propagace).

Potrubí,které je vedeno do těchto prostor je v kolizi s navrhovanými změnami.

Stávající zařízení je pro účely propagace předimenzované a proto bude kompletně demontováno s tím,že po demontáži budou otvory ve stěnách zazděny - viz výkres 1.P.P. - D.1.4.B.03.

Návrh nového zařízení vychází z minimálního požadovaného množství vzduchu

na osobu 80 m3/h při předpokládaném maximálním obsazení čtyřmi osobami.

Minimální množství přiváděného venkovního vzduchu je Vp = 80 x 4 = 320 m3/h.

Skutečné množství přiváděného upraveného venkovního vzduchu vychází

ze čtyřnásobné výměny vzduchu v prostoru Vp = 1 000 m3/h.

Množství vzduchu pro sklady bude Vo = 150 a 50 m3/h.

Celkové množství přiváděného vzduchu bude Vp = 1 000 m3/h,stejně jako odváděného Vo = 1 000 m3/h.

Přívod filtrovaného a v zimě ohřívaného (elektrický ohřev) vzduchu a odvod vzduchu zajistí kompaktní plochá rekuperační jednotka s rotačním výměníkem

o účinnosti až 78%.

Jednotka je vybavena kompletním vestavěným řídícím systémem včetně teplotních čidel s externím ovladačem.Řídící systém umožňuje regulovat tepelný

a vzduchový výkon,tlak v potrubí,teplotu,rekuperaci a čas provozu.

Jednotka bude umístěna pod stropem prostoru propagace.

10

Sání čerstvého vzduchu bude vedeno tepelně izolovaným potrubím z prostoru upraveného otvoru pro okno stejně jako výfuk odpadního vzduchu.

Potrubí přívodu vzduchu bude vedeno pod stropem,kde je propojeno s anemostaty.

Odvod vzduchu je zajištěn obdobně.

Potrubí odvodu vzduchu bude vedeno také do skladů,které budou s prostorem propagace propojeny stěnovými mřížkami.

Sociální zařízení propagace bude větráno stávajícím zařízením č.9 – viz výše.

Zař.č.23 – Hygienické zázemí návštěvníků – 1.N.P.

a sociální zařízení zaměstnanců 276 – 2.N.P. - nové zařízení

Jak bylo výše uvedeno,stavebník rozšířil program o zlepšení hygienického zázemí návštěvníků v 1.N.P.,toto zázemí bude rozšířeno a proto je stávající zařízení VZT č.19 nedostačující.

Z tohoto důvodu je navrženo zařízení nové.

Celkové množství odváděného vzduchu v 1.N.P. vychází z využití a počtu zařizovacích předmětů ve větraných prostorech – Vo = 1 175 m3/h.

Jelikož dle PBŘ tvoří „Hygienické zázemí“ samostatný PÚ a není možné zajistit dostatečnou úhradu odváděného vzduchu,musí být do těchto prostor zajištěn také přívod upraveného venkovního vzduchu.

V prostoru 1.N.P. bude zajištěn rovnotlaký systém větrání,tudíž celkové množství

upraveného venkovního vzduchu bude Vp = 1 175 m3/h.

Na potrubí odvodu vzduchu je napojen odvod vzduchu ze soc.zař. 276 ve 2.N.P.,kde je zajištěn odvod množství vzduchu Vo = 80 m3/h s tím,že úhrada vzduchu

je zajištěna přisáváním z přilehlých prostor pomocí dvěřních mřížek.

Přívod filtrovaného a v zimě ohřívaného (elektrický ohřev) vzduchu a odvod vzduchu zajistí kompaktní plochá rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem

o účinnosti až 75%.

Jednotka je vybavena kompletním vestavěným řídícím systémem včetně teplotních čidel s externím ovladačem.Řídící systém umožňuje regulovat tepelný

a vzduchový výkon,tlak v potrubí,teplotu,rekuperaci a čas provozu.

Jednotka bude umístěna ve strojovně VZT na střeše objektu.

Potrubí přívodu a odvodu vzduchu bude na vstupu do šachty v 1.N.P. a na výstupu

podlahou do strojovny VZT opatřeno požárními klapkami s doizolováním k požárně

dělící konstrukci.

V průchodu pod stropem prostorů ve 4.N.P. budou obě trasy potrubí po celé trase opatřeny požární izolací.

11

Zař.č.24 – Zvuková režie 446,sklad 420 a rozvodna 421 – 4.N.P. - nové zařízení

Prostory zvukové režie m.č.446,420,421 tvoří samostatný PÚ a budou odděleny

od stávajícího potrubí požárním stropem.

Odbočky tras potrubí,které slouží pro větrání režie,budou demontovány a zaslepeny.

Větrání a chlazení prostorů režie bude proto zajištěno novým zařízením.

Návrh nového zařízení vychází z minimálního požadovaného množství vzduchu

na osobu 70 m3/h při předpokládaném maximálním obsazení prostoru režie čtyřmi osobami,skladu a rozvodny po dvou osobách.

Minimální množství přiváděného venkovního vzduchu je Vp = 70 x 4 = 280 m3/h

pro režii,140 m3/h pro sklad a rozvodnu.

Skutečné množství přiváděného upraveného venkovního vzduchu bude

Vp = 300 m3/h pro režii a Vp = 150 m3/h pro sklad a rozvodnu,čímž bude zajištěna minimálně šestinásobná výměna vzduchu v prostoru.

Celkové množství přiváděného upraveného vzduchu bude Vp = 600 m3/h,stejně jako odváděného Vo = 600 m3/h.

Přívod filtrovaného,v zimě ohřívaného (elektrický ohřev) a v létě chlazeného vzduchu

(přímý výparník) a odvod vzduchu zajistí kompaktní rekuperační jednotka

s protiproudým výměníkem o účinnosti až 75%.

Jednotka je vybavena kompletním vestavěným řídícím systémem včetně teplotních čidel s externím ovladačem.Řídící systém umožňuje regulovat tepelný

a vzduchový výkon,tlak v potrubí,teplotu,rekuperaci a čas provozu.

Jednotka bude umístěna ve strojovně VZT na střeše objektu.

Kondenzační jednotka pro výparník bude osazena na střeše vedle strojovny VZT.

Potrubí přívodu a odvodu vzduchu bude ve větraných prostorech vedeno

pod požárním podhledem,kde bude opatřeno distribučními elementy.Dále je potrubí vedeno pod strop m.č.436,odkud je stropem vyvedeno do strojovny VZT na střeše.

Ve strojovně budou nad podlahou obě trasy potrubí opatřeny požárními klapkami.

Výše uvedený systém nezajistí úplnou eliminaci tepelných zisků a proto bude použit

samostatný chladící systém s možností dotápění.

Chlazení je stanoveno na základě výpočtu tepelných zisků pro vnitřní požadovanou teplotu ti = +23±2°C (při venkovní teplotě te +35°C).

Pro chlazení je navržen chladící systém multikombinace,sestávající z venkovní kondenzační jednotky,osazené na střeše a tří vnitřních kazetových jednotek.

Chladící výkon vnitřních jednotek bude Qch = 4,5,2,5 a 2,5 kW,tudíž celkový chladící

bude Qch = 9,5 kW.

Každá vnitřní jednotka bude ovládána samostatně.

Vnitřní jednotky budou s venkovní propojeny izolovaným potrubím chladiva.

Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek musí být zajištěn do nejbližšího odpadu přes sifon.

12

Zař.č.25 – Sociální zařízení 124b,c a sklad 123a – 1.N.P. - nové zařízení

Není předmětem této dokumentace.

Je součástí akce „Zač.č.25 Hygienické zařízení v 1.N.P.“

Jedná se o nově vzniklé prostory,vyvolané požadavky stavebníka.

Celkové množství vzduchu bude Vo = 260 m3/h.

Odvod vzduchu zajistí ventilátor,osazený pod stropem WC do potrubí.

Potrubí výfuku vzduchu je vyvedeno nad střechu objektu.

Úhrada vzduchu je zajištěna přisáváním z přilehlých prostor pomocí dvěřních mřížek.

3.POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zař.č.7     N = 6,0 kW

Zař.č.23   N = 9,0 kW

Zař.č.24   N = 9,0 kW

Celkem    N = 24,0 kW

4.PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Ve větraném prostoru režie bude respektována hladina hluku 45 dB(A).

Ve větraném prostoru propagace bude respektována hladina hluku 50 dB(A).

Ve větraném prostoru hyg.zázemí bude respektována hladina hluku 55 dB(A).

Ve venkovním prostoru bude respektována hladina hluku 60 dB(A) ve vzdálenosti

3 m od otvorů pro sání a výfuk vzduchu.

Vzduchotechnická zařízení budou dle potřeby opatřena tlumiči hluku,protihlukovou izolací a prostupy potrubí budou utěsněny pružnými tmely.

Potrubí bude na závěsech pružně odděleno od stavebních konstrukcí.

13

5.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Dokumentace vzduchotechniky je zpracována v souladu s dokumentací PBŘ.

Jsou respektovány ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“,

a ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

Popis větrání CHÚC – viz zař.č.CH1 a CH2

Uzavření otvorů pro sání vzduchu z nasávacích komor č.55 a 56 do strojovny

vzduchotechniky č.54 v době provozu ZOTK

Dle požadavku ZOTK budou nasávací komory č.55 a 56,jež běžně slouží pro sání venkovního vzduchu ke klimajednotkám ve strojovně VZT č.54,využity pro sání vzduchu ventilátorem ZOTK,umístěným ve strojovně ZOKT-kinosál č.098a.

Z tohoto důvodu budou otvory pro sání vzduchu ke klimajednotkám opatřeny

na straně komor „Lamelovými požárními klapkami/stěnovými uzávěry“,ovládanými servopohonem dle signálu z EPS.

Vhodné pro použití jsou např. FDML AxB-.40 B TPM 130/17,jež jsou kouřotěsné

a splňují požadavky dle EI 30DP1/Sm.

Zároveň musí být v případě požáru pomocí EPS vypnuta veškerá vzduchotechnická zařízení ve strojovně č.54.

Výše uvedená opatření se týkají stávajících zařízení:č.1,3,4,8,12,13,14,15.

Osazení požárních klapek do potrubí VZT v průchodu požárně dělícími

konstrukcemi

Strojovna vzduchotechniky č.54 tvoří spolu s prostorem pro rozvody VZT č.87

a centrální šachtou výfuků vzduchu č.51 jeden společný požární úsek.

Potrubí zař.č.1,3,13 je při průchodu prostorem mezi 87 a 51 požárně obestavěno.

Nechráněná vzduchotechnická potrubí (o průřezové ploše větší než 40 000 mm2),

která prostupují požárně dělícími konstrukcemi,budou v místě zabezpečena požárními klapkami ovládanými zařízením EPS.

Požární odolnost klapek odpovídá standardně EI 90DP1 a budou opatřeny servopohonem pro napojení na EPS.

Vhodné pro použití jsou např. PKTM 90 -.40  TPM 130/17,jež splňují požadavky

dle EI 90DP1.

Jelikož se předpokládá,že by nemělo docházet pokud možno k narušení stávajících

stavebních konstrukcí,bude nutné postupovat tak,že v blízkosti prostupů stávajícího potrubí VZT požárně dělícími konstrukcemi,budou části potrubí demontovány,

na jejich místo budou osazeny požární klapky a potrubí od klapky ke konstrukci bude opatřeno požání izolací EI 30DP1 až EI 60DP1.

14

6.POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

- Stavební část

-zajistit prostupy pro potrubí a elementy VZT

-zajistit možnost uložení a zavěšení potrubí a elementů VZT na stavební

konstrukce

-zajistit možnost dopravy potrubí a elementů VZT na místo určení

-zajistit dveřní mřížky pro sociální zařízení

- Elektroinstalace a MaR

-zajistit silové připojení ventilátorů zař.č.CH1 a CH2

-zajistit připojení servopohonů klapek zař.č.CH1 a CH2

-zajistit ve spolupráci s EPS provoz ventilátoru zař.č.CH1 po dobu min.30 minut

-zajistit ve spolupráci s EPS provoz ventilátoru zař.č.CH2 po dobu min.10 minut

-zajistit ve spolupráci s EPS připojení servopohonů všech požárních klapek

a stěnových uzávěrů

-zajistit ve spolupráci s EPS ovládání všech požárních klapek a stěnových

uzávěrů

-zajistit ve spolupráci s EPS vypínání všech vzduchotechnických zařízení

-zajistit silové připojení jednotek zař.č.7,23 a 24

-jednotky zař.č.7,23 a 24 jsou vybaveny vlastní automatickou

regulací pomocí řídících jednotek,které budou umístěny dle požadavku uživatele

-bude zajištěno ovládání jednotek,pohony klapek,regulaci topného

popř.chladícího,výkonu,hlídání zanesení filtrů,regulaci otáček ventilátorů

a zpětné získávání tepla

-zajistit silové připojení venkovní kondenzačních jednotek zař.č.24 (propojení

mezi venkovními a vnitřními jednotk zajistí dodavatel zařízení)

ovládání a regulace je zajištěna pomocí ovladačů,které jsou součástí dodávky

VZT

c)   EPS

-zajistit ve spolupráci s elektro a MaR ovládání ventilátoru a servopohonů

klapek zař.č.CH1 a zajistit jejich provoz po dobu min.30 minut

-zajistit ve spolupráci s elektro a MaR ovládání ventilátoru a servopohonů

klapek zař.č.CH2 a zajistit jejich provoz po dobu min.10 minut

-zajistit ve spolupráci s elektro a MaR připojení servopohonů všech požárních

klapek a stěnových uzávěrů

-zajistit ve spolupráci s elektro a MaR ovládání všech požárních klapek

a stěnových uzávěrů

-zajistit ve spolupráci s elektro a MaR vypínání všech vzduchotechnických

zařízení

d)  Zdravotní instalace

-zajistit ve spolupráci s dodavatelem VZT odvod kondenzátu od rekuperátoru

jednotky zař.č.23

-zajistit ve spolupráci s dodavatelem VZT odvod kondenzátu od výparníku

a rekuperátoru jednotky zař.č.24

-zajistit odvod kondenzátu od vnitřních kazetových jednotek zač.24

(jednotky jsou vybaveny čerpadly kondenzátu s dopravní výškou 700 mm)

15