## VV
Název stavby: |  | Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice
Název objektu: |  | Čerpací stanice Kamenné lázně |  | Zkratka objektu: | ČS-KL
Název dílu: |  | Měření a regulace, elektroinstalace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu: |  | Aveo, s.r.o.
Čís. pol. | Oz.položky | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč | Jednotková cena montáž v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X |  | Rozváděče
1. | RMH1 | Skříňový rozvaděč 2000x1000x400, vč. soklu 100mm | 1 | ks |  |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, včetně soklu o výšce 100mm, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, bez řídícího systému
2. | RMFM | Nástěnný rozvaděč 600x600x250 | 1 | ks |  |  | 0 | Nástěnný rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 600x600x250, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně odvětrávacích mřízek určen pro zabudování FM čerpadla MČ1
3. | RKOMx | Rack 10" 6U/280 mm (sklo) šedý | 2 | ks |  |  | 0 | Rack 10" 6U/280 mm, šedý, oceloplechový, lakovaný, kompletně vyzbrojený, bez prvků pospaných níže
X |  | Řídící systém - RMH1
1. | CGExx | Volně programovatelný regulátor s webserverem | 1 | ks |  |  | 0 | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)
2. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 7UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO, 24 VAC, komunikace BACNET
3. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 18 DI, 24 VAC, komunikace BACNET
4. | DLKxxx | Displej k regulátoru CGx | 1 | ks |  |  | 0 | Displej k regulátoru CGx, LCD displej podsvícený, uživatelsky nastavitelný, chráněný heslem, připojitelný na sběrnici SA, Bacnet SMTP
X |  | Výzbroj Racků - RKOMx
1. |  | Optická vana 1U, 10'', 8xSC | 2 | ks |  |  | 0 | Optická vana 1U, 10'', hl. 250mm, včetně 8ks SC, včetně kazet
2. |  | Router Board CRS106-1C-5S | 2 | ks |  |  | 0 | Router 5x SFP, 1x SFP+, 1x Combo, Gbit, včetně RouterOS L5
3. |  | Mikrotik SFP metalický modul, RJ-45 | 2 | ks |  |  | 0 | Mikrotik SFP metalický modul, RJ-45
4. |  | Mikrotik SFP optický modul, SM | 2 | ks |  |  | 0 | Mikrotik SFP optický modul, SM
5. |  | Optický patch kabel, 1m | 2 | ks |  |  | 0 | Optický patch kabel, SM, 9/125, G.657.1, délka 1m
X |  | Periferie MaR
1. | TT01,02 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s moaznou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | PT01,02 | Snímač tlaku do potrubí, včetně manometrického zkušebního kohoutu, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 4-20mA, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
3. | TT/HT91 | Kombinovaný prostorový snímač teploty a rel. vlhkosti | 1 | ks |  |  | 0 | Prostorový snímač teploty, rozsah -20-80°C, 0-100%rH, výstupní signál 2x0-10V, napájení 24V AC, IP56, venkvoní provedení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
4. | LT01 | Kapacitní hladinoměr, 0-10V, včetně nerezového držáku | 1 | ks |  |  | 0 | Kapacitní hladinoměr vč. nerezového držáku a instalace, (24VDC, 0-10V), včetně připojení
5. |  | Vyhodnocovací relé dvou hladin (MIN, MAX) | 2 | ks |  |  | 0 | Vyhodnocovací relé dvou hladin (MIN, MAX), vestavěné v rozvaděči
6. | LAL01, LAH01 | Hladinová sonda | 3 | ks |  |  | 0 | Limitní hladinová sonda (min, max, aspolečná anoda), včetně instalace a připojení
7. | LAL91 | Sonda zaplavení pro odb. jímku Beethoven | 1 | ks |  |  | 0 | Sonda zaplavení pro odb. jímku Beethoven, včetně instalace a připojení
8. | V1 | Uzav. Klapka ; DN100, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Uzav. Klapka ; DN100, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
9. | V2,3 | Uzav. Klapka ; DN200, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Uzav. Klapka ; DN200, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
10. | HAVTL | Ovladač v plastové skříňce - havarijní odstavení | 1 | ks |  |  | 0 | Ovladač se signálkou v plastové skříňce, venkovní provedení
11. | MČ1,2 | Připojení čerpadel | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení čerpadel s vlastním kabelem
12. | FM MČ1 | Připojení frekvenčních měničů, dodávka technologie | 1 | ks |  |  | 0 | Připojení frekvenčních měničů, dodávka technologie
13. | MF1 | AF 800 AQUA GLOBAL + FILTRON 1-10, pouze připojení napájení, dodávka technologie | 1 | ks |  |  | 0 | Připojení napájení k filtru hrubých nečistot, přivést a připojit napájení
14. | QH01 | Připojení impulsního výstupu vodoměru, dodávka technologie | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení impulsního výstupu vodoměru, dodávka technologie
15. |  | Připojení motorových spotřebičů do 2kW | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení motorových spotřebičů do 2kW (Ventilátory odvětrání strojovny - stávajicí)
X |  | Prvky objektové elektroinstalace
1. |  | Kombinace zásuvková ( 3× 230 V 2× 400 V) do strojovny technologie | 1 | ks |  |  | 0 | Kombinace zásuvková ( 3× 230 V 2× 400 V), včetně zapojení a instalace
2. |  | Svítidlo přisazené průmyslové, 2trubice LED 2x18W | 5 | ks |  |  | 0 | Svítidlo přisazené průmyslové, 2trubice LED 2x18W
3. |  | Spínač 1P, nástěnný | 2 | ks |  |  | 0 | Spínač 1P, montáž, připojení
4. |  | dvouzásuvka – bílá, nástěnná | 4 | ks |  |  | 0 | dvouzásuvka – bílá, montáž připojení
X |  | SOFTWARE
1. |  | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR pro řízení ČS-KL | 1 | kpl |  |  | 0 | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR pro řízení ČS-KL
2. |  | Vypracování uživatelských SW pro regulátory ČS-KL | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro regulátory ČS-KL
3. |  | Vizualizace na stávajicí centrální stanici - vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpl |  |  | 0 | Vizualizace - vypracování dynamických obrazovek
4. |  | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů histor. dat a trendů
5. |  | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů alarmových hlášení
6. |  | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie
7. |  | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR | 1 | kpl |  |  | 0 | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR postavené na routerboardech Mikrotik
X |  | Kabely a vodiče
1. |  | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8; dodávka | 125 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
2. |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8; dodávka | 310 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
3. |  | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8; dodávka | 120 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
4. |  | Kabel JYTY 4x1; dodávka | 60 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
5. |  | Kabel CYKY 3x1,5; dodávka | 90 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 1,5 mm2
5. |  | Kabel CYKY 3x2,5; dodávka | 60 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 2,5 mm2
6. |  | Kabel CYKY 5x2,5; dodávka | 40 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 2,5 mm2
7. |  | Kabel UTP cat. 5e; dodávka | 260 | m |  |  | 0 | Kabel UTP cat. 6a
8. |  | kabel TCEPKPFLE 1x4x0,8 | 760 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, zemní
9. |  | Kabel CYKY 7x1,5; dodávka | 570 | m |  |  | 0 | Silový kabel 7 žilový, průřez žil 1,5 mm2
10. |  | Montáž kabelů a vodičů | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelů a vodičů
X |  | Montážní práce a materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. |  | Elektroinstal.trubka pevná | 30 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka pevná
2. |  | Elektroinstal.trubka ohebná | 40 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka ohebná
3. |  | Chránička do země 50mm | 170 | m |  |  | 0 | Chránička do země 50mm
4. |  | Kabelový žlab 125/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 10 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. |  | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 25 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
6. |  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | 245 | m |  |  | 0 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně
7. |  | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm | 150 | m |  |  | 0 | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm
8. |  | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | Drobný montážní materiál
9. |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
10. |  | Pokládka metalického vedení ve výkopu mezi ČS-KL a odbočovací jímkou Beethoven | 1 | kpl |  |  | 0 | Pokládka metalického vedrení ve výkopu mezi ČS-KL a odbočovací jímkou Beethoven
11. |  | Demontáž stávajícího systému MaR a elektroinstalace, včetně ekologické likvidace | 1 | kpl |  |  | 0 | Demontáž stávajícího systému MaR a lektroinstalace, včetně ekologické likvidace
X |  | Optické propojení ČS-KL - AQC TEPLICE
1. |  | Chránička do země pr. 40mm | 500 | m |  |  | 0 | Chránička do země pr. 40mm, husí krk pro zvýšenou ochranu optického vedení v exponovaných místech vedení - např. křížení inženýrských sítí
2. |  | Chránička optického kabelu, HDPE, vn.pr. 25mm, včetně přísluš. | 850 | m |  |  | 0 | Chránička optického kabelu, HDPE, pr. 25mm, provedení pro přímou pokldáku do země, včetně potřebných spojek a koncovek
3. |  | Mikrotrubička 5/3,5 včetně příslušenství | 850 | m |  |  | 0 | Mikrotrubička 5/3,5 včetně příslušenství
4. |  | Optický kabel 8vl., SM, 9/125, G.657A | 850 | m |  |  |  | Optický kabel 8vl., SM, 9/125, HDPE, G.657A1, pr. cca 1,2mm
5. |  | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm | 850 | m |  |  | 0 | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm
6. |  | Pokládka ochranné trubky HDPE, včetně průběžného zavíčkovávání | 850 | m |  |  | 0 | Pokládka ochranné trubky HDPE, včetně průběžného zavíčkovávání
7. |  | Kalibrace trasy před záfukem | 850 | m |  |  | 0 | Kalibrace trasy před záfukem
8. |  | Zatežení/záfuk MT úsek do 1km | 850 | m |  |  | 0 | Zatežení/záfuk MT úsek do 1km
9. |  | Záfuk OK do 8vl. úsek do 1km | 850 | m |  |  | 0 | Záfuk OK do 8vl. úsek do 1km
10. |  | Svaření optického vlákna | 16 | kpl |  |  | 0 | Svaření optického vlákna
11. |  | Měření vlákna vč. protokolu | 8 | kpl |  |  | 0 | Měření vlákna vč. protokolu
X |  | Komunikační WiFi propojení obkektu hydroforu a AQC TCE
1. |  | Mikrotik CubeG-5ac60ad, Wifi bezdrátové pojítko | 2 | ks |  |  | 0 | Wifi bezdrátová pojítka 60Ghz, záložní 5GHz, napájení POE, dosah 800m, spotřeba 9W, venkovní provedení
2. |  | Instalace pojítek na střechách objektů, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro jejich uchycení a prokabelování | 1 | kpl |  |  | 0 | Instalace pojítek na střechách objektů, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro jejich uchycení a prokabelování
3. |  | Oživení Wifi komunikace, včetně parametrizace bezdrátové sítě | 1 | kpl |  |  | 0 | Oživení Wifi komunikace, včetně parametrizace bezdrátové sítě
X |  | Kompletace, revize a zkoušky
1. |  | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií | 1 | kpl |  |  | 0 | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů
2. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | Zaškolení obsluhy
3. |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděčě | 1 | kpl |  |  | 0 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč
4. |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky | 1 | kpl |  |  | 0 | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky
5. |  | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace
6. |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování dokumentace skutečného stavu
7. |  | Administrativa, VRN, doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | Administrativa, VRN, doprava
|  | Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |  | 0