## VV
Název stavby: |  | Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice
Název objektu: |  | ÚPRAVA STROJOVNY TČ |  | Zkratka objektu:
Název dílu: |  | Měření a regulace, elektroinstalace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu: |  | Aveo, s.r.o.
Čís. pol. | Oz.položky | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč | Jednotková cena montáž v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X |  | Rozváděče
1. | RUT3 (RTC6) | Skříňový rozvaděč 2000x600x400, vč. soklu 100mm - silové pole | 1 | ks |  |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x600x400, včetně soklu o výšce 100mm, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený dle výkresové dokumentace, bez řídícího systému
2. | RUT3 | Skříňový rozvaděč 2000x600x400, vč. soklu 100mm - pole MAR | 1 | ks |  |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x600x400, včetně soklu o výšce 100mm, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, bez řídícího systému
3. | RUT1 | Úprava a dozbrojení stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), včetně materiálu a elektrovýzbroje | 1 | ks |  |  | 0 | Úprava stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), úpravy v zapojení v části nakládání s chladem u TČ2, 4 a 5 a upgradu síťové jednotky NIE2960 a úpravou v distrubuci chladu
4. | RTC5 | Úprava a přezbrojení u stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), včetně materiálu a elektrovýzbroje | 1 | ks |  |  | 0 | Úprava stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), kompletně elektricky vyzbrojený dle výkresové dokumentace, úpravy v zapojení v části napájení podávacích čerpadel chladu
5. | HR - 2.P. | Úprava a dozbrojení u stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), včetně materiálu a elektrovýzbroje | 1 | ks |  |  | 0 | Úprava a dozbrojení u stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace) - doplnění silového vývodu pro rozvadče RUT3
X |  | Řídící systém - RUT3
1. | SNCxx | Síťová jednotka - volně programovatelný regulátor s webserverem | 1 | ks |  |  | 0 | Nadřazená síťová řídící jednotka s možností připojení až 50 zařízení na sběrnici FC Bus (BACNET MS/TP), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Jednotka obsahuje 28-bodový DDC regulátor (10UI, 6BI, 4BO, 4CO, 4AO)
2. | CGMxx | Volně programovatelný regulátor | 2 | ks |  |  | 0 | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)
3. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 18 DI, 24 VAC, komunikace BACNET
4. | DLKxxx | Displej k regulátoru CGx | 1 | ks |  |  | 0 | Displej k regulátoru CGx, LCD displej podsvícený, uživatelsky nastavitelný, chráněný heslem, připojitelný na sběrnici SA, Bacnet SMTP
5. | SW06 | Datový přepínač k displeji | 1 | ks |  |  | 0 | Datový přepínač k displeji pro 6ks regulátorů
6. |  | Routerboard - 5× LAN | 1 | ks |  |  | 0 | WiFi 2,4 GHz, WiFi 4 (WiFi 802.11 b/g/n), CPU 600 MHz, 5 × LAN 100 Mb/s, 1 × USB, napájení přes adaptér a PoE
7. |  | TCP2RTU převodník | 1 | ks |  |  | 0 | TCP2RTU: Převodník MODBUS TCP na RTU/ASCII - inrtegrace tepelného čerpadla a systému dávkování bazénové technologie
X |  | Řídící systém - doplnění RUT1
1. | CGMxx | Volně programovatelný regulátor | 1 | ks |  |  | 0 | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)
2. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 7UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO, 24 VAC, komunikace BACNET
3. | IOMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 6 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 6-bodový IOM, 2UO, 2CO, 2DO, 24 VAC, komunikace BACNET
X |  | Výzbroj - doplnění HR - 2.pole
1. |  | Výkonový jistič 3-pólový pevné provedení do 200A, včetně krytů vývodů a kabelových ok | 1 | ks |  |  | 0 | Výkonový jistič 3-pólový pevné provedení do 200A, včetně krytů vývodů a kabelových ok
X |  | Periferie MaR - TČ6
1. | TT01-TT04 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 4 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | PT01 | Snímač tlaku do potrubí, včetně manometrického zkušebního kohoutu, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0-10V, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
3. | Y01 | Regulační ventil ; DN40, vč. elektrického pohonu (ovl. 0-10V, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Regulační ventil ; DN40, vč. elektrického pohonu (ovl. ON/OFF, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
4. | Y02 | 3cestný kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 3bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | 3cestný kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 3bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
5. | Y03 | kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
6. | Y201,Y202,Y205,Y206 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
7. | Č61-Č63 | Připojení čerpadel nad 1kW | 3 | ks |  |  | 0 | Připojení čerpadel nad 1kW
X |  | Periferie MaR - TČ5
1. | Y205,Y206 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
X |  | Periferie MaR - doplnění ohřevu rekreačního bazénu
1. | TT05-TT07 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 3 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s nerezovou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
X |  | Periferie MaR - doplnění tepelného hospodářství
1. | TT212 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou délky 138mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | Č63, Č64 | Připojení čerpadel nad 0,5kW, dodávka technologie | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení čerpadel nad 0,5kW
3. | FM63, FM64 | Připojení frekvenčích měničů čerpadel Č63, Č64, dodávka technologie | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení frekvennčích měničů čerpadel Č63, Č64
X |  | Periferie MaR - doplnění UT - pro okruhy termální vody
1. | TT602 | Snímač teploty ponorný, vč. mechanizmu pro uchycení snímače dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty ponorný, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | TT603, TT604 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s nerezovou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
3. | LAH602 | Plováčkový hladinový spínač pro jímku odpadní vody, vč. mechanizmu pro uchycení sondy | 1 | ks |  |  | 0 | Plováčkový hladinový spínač pro jímku odpadní vody, včetně instalace a připojení
4. | Y601 | 3cestný kulový kohout; DNxx, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | 3cestný kulový kohout; DNxx, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
5. | M603, M604 | Připojení motorových spotřebičů do 2kW | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení motorových spotřebičů do 2kW
X |  | SOFTWARE
1. |  | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR v rozvaděči RUT3 | 1 | kpl |  |  | 0 | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR v rozvaděči RUT3
2. |  | Vypracování uživatelských SW DDC pro řízení tepelného čerpadla TČ6 | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro řízení tepelného čerpadla TČ6
3. |  | Vypracování uživatelských SW DDC pro doplňkové funkce | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro doplňkové funkce (míchání akumulačních nádob TV, monitorování odpadních jímek, přepouštění špinavé termy, odpouštění čisté termy)
4. |  | Plnohodnotná datová integrace TČ6 a přesun ostatních datových integraci tepelných čerpadel na novou síťovou jednotku SNCxx v rozvaděči RUT3 | 1 | kpl |  |  | 0 | Plnohodnotná datová integrace TČ6 a přesun ostatních datových integraci tepelných čerpadel na novou síťovou jednotku SNCxx v rozvaděči RUT3
5. |  | Přepracování uživatelského SW DDC pro řízení TČ2, 4 a 5 v souvislosti s úpravou na ventilech přepínání chladu Y02 | 1 | kpl |  |  | 0 | Přepracování uživatelského SW pro řízení TČ2, 4 a 5 v souvislosti s úpravou na ventilech přepínání chladu Y02
6. |  | Přepracování uživatelského SW DDC pro řízení TČ5 v spouvislosti doplnění funkce pro přepínání odběru tepla, řízení ventilů Y205, Y206 | 1 | kpl |  |  | 0 | Přepracování uživatelského SW pro řízení TČ5 v spouvislosti doplnění funkce pro přepínání odběru tepla, řízení ventilů Y205, Y206
7. |  | Přepracování uživatelského SW (SW PRO DDC regulátory) pro část tepelného hospodářství v souvislosti s přenosem části regulace z jednotky NIE2960 na jednotku CGMxx | 1 | kpl |  |  | 0 | Přepracování uživatelského SW (SW PRO DDC regulátory) pro část tepelného hospodářství v souvislosti s přenosem části regulace z jednotky NIE2960 na jednotku CGMxx
8. |  | Vypracování nadstavbového SW pro řízení přepínání TČ do sekundárních odběrů tepla a jejich případné "kaskádování" | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování nadstavbouvého SW pro řízení přepínání TČ do sekundárních odběrů tepla a jejich případné "kaskádování"
9. |  | Přesun kompletního softwaru ze síťové jednotky NIE2960 na nově dodávanou SNCxx v rozvaděči RUT3 | 1 | kpl |  |  | 0 | Přesun kompletního softwaru ze síťové jednotky NIE2960 na nově dodávanou SNCxx v rozvaděči RUT3 (kompletní události, historická data, časové plány, integrace, objekty interlocků a další)
10. |  | Vizualizace na stávajicí centrální stanici, práce na COP, vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpl |  |  | 0 | Vizualizace na stávajicí centrální stanici, práce na COP, vypracování dynamických obrazovek
11. |  | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů histor. dat a trendů
12. |  | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů alarmových hlášení
13. |  | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie
14. |  | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR | 1 | kpl |  |  | 0 | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR postavené na routerboardech Mikrotik
X |  | Kabely a vodiče
1. |  | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8; dodávka | 430 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
2. |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8; dodávka | 260 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
3. |  | Kabel JYTY 4x1; dodávka | 380 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
4. |  | Kabel CYKY 3x1,5; dodávka | 90 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 1,5 mm2
5. |  | Kabel CYKY 3x2,5; dodávka | 60 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 2,5 mm2
6. |  | Kabel CYKY 4x1,5; dodávka | 160 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 1,5 mm2
7. |  | Kabel CYKY 4x2,5; dodávka | 160 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 2,5 mm2
8. |  | Kabel CYKY 4x25; dodávka | 80 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 25 mm2
9. |  | Kabel CYKY 3x95+70; dodávka | 90 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 90 mm2
10. |  | Kabel UTP cat. 6a; dodávka | 80 | m |  |  | 0 | Kabel UTP cat. 6a
11. |  | Montáž kabelů a vodičů | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelů a vodičů
X |  | Montážní práce a materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. |  | Elektroinstal.trubka pevná | 30 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka pevná
2. |  | Elektroinstal.trubka ohebná | 40 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka ohebná
3. |  | Kabelový žlab 125/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 20 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
4. |  | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 30 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. |  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | 120 | m |  |  | 0 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně
6. |  | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | Drobný montážní materiál
7. |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
X |  | Přesun COP do serverovny a doplnění PC pro operátorské pracoviště
1. |  | Přesun COP - PC s instalovaným datovým a aplikačním serverem a UPS do serverové místnosti | 1 | kpl |  |  | 0 | Přesun COP - PC s instalovaným datovým a aplikačním serverem a UPS do serverové místnosti
2. |  | Routerboard - 5× LAN | 1 | ks |  |  | 0 | WiFi 2,4 GHz, WiFi 4 (WiFi 802.11 b/g/n), CPU 600 MHz, 5 × LAN 100 Mb/s, 1 × USB, napájení přes adaptér a PoE
3. |  | PC pro operátorské stanovistě - stávající velín, včetně instalace | 1 | ks |  |  | 0 | Příklad vhodné konfigurace PC: Stolní PC Mini Tower, Procesor Intel® Core™ i5, Operační systém Windows 10 Pro (64bitový), Paměť RAM 16GB, jeden pevný disky 500 GB, USB klávesnice, optická myš USB, 23 palcový monitoru
X |  | Datová integrace TČ6 - rozšíření komunikačnéí linky o TČ6
1. |  | Doplnění komunikační sběrnice pro datovou integraci tepelných čerpadel o linku k TČ6 | 1 | kpl |  |  | 0 | Doplnění komunikační sběrnice pro datovou integraci tepelných čerpadel o linku k TČ6
X |  | Jímka použité termální vody - studená
1. |  | Realizace střídání čerpadel, dle teploty vody v jímce a čerpání v závislosti na hladině - montážní práce, materiál, SW | 1 | kpl |  |  | 0 | Realizace střídání čerpadel, dle teploty vody v jímce a čerpání v závislosti na hladině - montážní práce, materiál, SW
X |  | Kompletace, revize a zkoušky
1. |  | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií | 1 | kpl |  |  | 0 | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií
2. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | Zaškolení obsluhy
3. |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděčě | 1 | kpl |  |  | 0 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč
4. |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky | 1 | kpl |  |  | 0 | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky
5. |  | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace
6. |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování dokumentace skutečného stavu
7. |  | Administrativa, VRN, doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | Administrativa, VRN, doprava
|  | Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |  | 0