## krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: |  | NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE
Místo:
Objednatel: |  | Aquacentrum Teplice - Ing . Michael Paraska | IČ: | 68975490
|  | Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice | DIČ:
Zhotovitel: |  | HENNLICH s.r.o. - Ing. Tomáš Holčák | IČ: | 14869446
|  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice | DIČ: | CZ14869446
Projektant:
Objekt: |  | SO 01 - OTV z LDB do ČS |  | RTS I / 2024
SO 02 - OTV, ČTV do ATS a odpadní voda z AQC
|  | PS 01 Strojní část čerpací stanice Kamenné lázně |  | 0
|  | PS 01-2 Strojovna tepelných čerpadel |  | 0
|  | PS 02 Elekro a MaR čerpací stanice Kamenné lázně |  | 0
|  | PS 02-2 Elektro a MaR úprava strojnovny TČ |  | 0
Cena bez DPH |  |  | 0
DPH | základní |  | 21% | 0
| snížená |  | 15%
| zákl. přenesená |  | 21%
| sníž. přenesená |  | 15%
| nulová |  | 0%
Cena s DPH |  |  |  | 0
Projektant |  | Objednavatel
| HENNLICH s.r.o. |  | AQUACENTRUM Teplice
| Českoipská 9 |  | Aloise Jiráska 3149
| 412 01 Litoměřice |  | 415 01 Teplice
Datum a podpis: |  |  | Datum a podpis:

## SO 01
Slepý stavební rozpočet | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | AQUACENTRUM p.o., TEPLICE
Druh stavby: |  | SO 01 - OTV z LDB do ČS | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | CHEMINVEST
Lokalita: |  | AQUACENTRUM TEPLICE | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  | 29.08.2024 | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 001111111VD | Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí
|  | 1;Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí; |  | 1
2 | 001221142VD | Použití jeřábu pro osazení šachty | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Použití jeřábu pro osazení šachty
|  | 1;použití jeřábu; |  | 1
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
|  | 1;zajištění kabelů; |  | 1
4 | 119001412R00 | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
|  | 1 |  | 1
5 | 113108305R00 | Odstranění asfaltové vrstvy chodníku pl.do 50 m2, tl. 5 cm | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Odstranění asfaltové vrstvy chodníku pl.do 50 m2, tl. 5 cm
|  | 9 |  | 9
6 | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm
|  | 9 |  | 9
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 76.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
|  | 5,5*4,7*2,95;výkop; |  | 76.2575
8 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 15.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4
|  | 76,2575*0,2;příplatek 20%; |  | 15.2515
9 | 131301110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
|  | 3,9*3,1*0,156;pro podklad; |  | 1.886
10 | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 123.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4
|  | 82,2*1*1,45+1,16*1*3,9;PP; |  | 123.714
11 | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | m3 | 24.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ
|  | 123,714/100*20;příplatek 20%; |  | 24.7428
12 | 132303323R00 | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.4 | m | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.4
|  | 137,9 |  | 137.9
13 | 139600013RA0 | Ruční výkop v hornině 4 | m3 | 87.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Ruční výkop v hornině 4
|  | 50,6*1*1,6;pod stromy; |  | 80.96
|  | 4*1*1,6;křížení s IS; |  | 6.4
|  | ;viz výkres výkopových prací - 1; |  | 0
| 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 151811617R00 | Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.3,5m, hl.3,57m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.3,5m, hl.3,57m
|  | 2 |  | 2
15 | 151813617R00 | Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.3,5m,hl.3,57m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.3,5m,hl.3,57m
|  | 2 |  | 2
16 | 151812614R00 | Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.3,5m,hl.3,27m | den | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.3,5m,hl.3,27m
|  | 30 |  | 30
17 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 396.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
|  | 136,74*1,45*2;pažení; |  | 396.546
18 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 396.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
|  | 396,546;viz pažení; |  | 396.546
19 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
|  | 1,16*2,5*2;pažení; |  | 5.8
20 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
|  | 5,8;viz pažení; |  | 5.8
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m - jáma | m3 | 78.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m - jáma
|  | 76,2575;viz hloubení zapaž. jam; |  | 76.2575
|  | 1,88604;viz hloubení nezapaž. jam; |  | 1.886
22 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - rýha | m3 | 223.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - rýha
|  | 123,714+87,36;viz rýha; |  | 211.074
|  | 12,411;lože trativodu; |  | 12.411
23 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii | m3 | 194.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii
|  | 50,49954;pro zásyp jámy; |  | 50.4995
|  | 144,24573;pro zásyp rýhy; |  | 144.2457
24 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na mezideponii | m3 | 194.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na mezideponii
|  | 194,74527;viz nakládání; |  | 194.7453
25 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie | m3 | 194.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie
|  | 50,49954;pro zásyp jámy; |  | 50.4995
|  | 144,24573;pro zásyp rýhy; |  | 144.2457
26 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - z mezideponie | m3 | 194.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - z mezideponie
|  | 194,74527;viz nakládání; |  | 194.7453
27 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku | m3 | 106.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku
|  | 78,14354+223,485;viz svislé přemístění; |  | 301.6285
|  | -50,49954;viz zásyp šachty; |  | -50.4995
|  | -144,24573;viz zásyp rýhy; |  | -144.2457
28 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 106.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
|  | 106,88363;viz nakládání na skládku; |  | 106.8836
29 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2030.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
|  | 106,88363*19;odvoz celkem do 20km; |  | 2030.789
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 174101101R00 | Zásyp odbočovací šachty se zhutněním | m3 | 50.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Zásyp odbočovací šachty se zhutněním
|  | 78,14354;viz svislé přemístění; |  | 78.1435
|  | -1,8135;viz podkladová vrstva ze štěrkopísku; |  | -1.8135
|  | -1,8135;viz podkladová základová deska; |  | -1.8135
|  | -3,5*2,7*2,5;viz šachta; |  | -23.625
|  | -1,4*1,4*0,2;viz vstup do šachty; |  | -0.392
31 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 58.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Obsyp potrubí štěrkopískem
|  | 137,9*1*(0,14+0,3) |  | 60.676
|  | -3,14*0,14*0,14/4*137,9 |  | -2.1217
|  | ;obsyp; |  | 0
32 | 174101101R00 | Zásyp rýh se zhutněním | m3 | 144.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Zásyp rýh se zhutněním
|  | 223,485;viz hloubení rýh; |  | 223.485
|  | -20,685;viz lože; |  | -20.685
|  | -58,55427;viz obsyp; |  | -58.5543
33 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na mezideponii | m3 | 194.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Uložení sypaniny na mezideponii
|  | 194,74527;viz nakládání; |  | 194.7453
34 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 106.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
|  | 106,88363;viz nakládání na skládku; |  | 106.8836
35 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 106.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
|  | 106,88363;viz uložení; |  | 106.8836
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 184111100VD | Ošetření a ochrana stromů | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 21 | Ošetření a ochrana stromů
|  | 4;stromy; |  | 4
|  | Při hloubení výkopů v blízkosti dřevin, které mají být zachovány, |  | 0
|  | se musí zachovávat určité zásady: výkop se nesmí při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene. |  | 0
|  | Při hloubení nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. |  | 0
|  | Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze řezem |  | 0
|  | a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetři |  | 0
|  | růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran. |  | 0
|  | Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Ochrana: |  | 0
|  | Vysychání nejvíce urychluje slunce, vítr a mráz. Kořeny je nutno přikrýt zeminou a zalít. |  | 0
|  | Pokud to není možné, musí se kořeny překrýt textilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. |  | 0
|  | Kořeny musí být udržovány vlhké. Kořeny v jámách, rýhách, nebo prokopávkách omotáme textilií, |  | 0
|  | zvlhčíme ji a pak obalíme materiálem, který brání výparu.Lepší ochranou je bandáž z jílové kaše, |  | 0
|  | juty a materiálu bránícímu výparu. Kořeny v úzkých rýhách chráníme zakrytím celé rýhy. |  | 0
|  | Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat |  | 0
|  | trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. |  | 0
|  | V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně, |  | 0
|  | nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů |  | 0
|  | je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodným technickým opatřením např. začepováním. |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 212572111R00 | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 12.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného
|  | 137,9*0,3*0,3 |  | 12.411
| 27 | Základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Železobeton základových desek C 16/20
|  | 3,9*3,1*0,15;podkladní deska; |  | 1.8135
39 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Bednění stěn základových desek - zřízení
|  | (3,9+3,1)*2*0,15;podkladní deska; |  | 2.1
40 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Bednění stěn základových desek - odstranění
|  | 2,1;viz zřízení; |  | 2.1
41 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.09672 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
|  | 3,9*3,1*8/1000;podkladní deska; |  | 0.09672
| 343 | Průchodka |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 343111100VD | Instalace průchodky včetně opravy hydroizolace vnější stěny | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 343_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 343 | 21 | Instalace průchodky včetně opravy hydroizolace vnější stěny
|  | 1;průchodka; |  | 1
43 | 343111101VD | Průchodka do šachty | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 343_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  | 343 | 21 | Průchodka do šachty
|  | 3;průchodka; |  | 3
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z písku | m3 | 20.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 21 | Lože pod potrubí z písku
|  | 137,9*1*0,15;lože; |  | 20.685
45 | 460300006R00 | Hutnění lože | m3 | 20.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 21 | Hutnění lože
|  | 20,685;viz lože; |  | 20.685
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 578100010RA0 | Chodník z litého asfaltu | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 21 | Chodník z litého asfaltu
|  | 9;viz odstranění; |  | 9
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 612421221R00 | Oprava omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 29.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Oprava omítek stěn do 10 % pl. - hladkých
|  | (2,425+4)*2*0,9-0,96*0,4*2;002; |  | 10.797
|  | (5+4)*2*0,9-0,96*0,4+(0,86+0,56)*2*1,05;003; |  | 18.798
|  | S2 |  | 0
48 | 611421221R00 | Oprava omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Oprava omítek stropů do 10% plochy - hladkých
|  | 9,9;002; |  | 9.9
|  | 18,5;003; |  | 18.5
|  | S2 |  | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 622471112R00 | Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní | m2 | 40.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21 | Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní
|  | (1,175+2,5*2)*2,5-0,96*2,02+4,5*1,5*2*2;001; |  | 40.4983
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 711141559RZ3 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky | m2 | 13.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 711 | 21 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky
|  | 3,9*3,1;hydroizolační vrstva; |  | 12.09
|  | 12,09*0,1;prořez; |  | 1.209
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 767995153VD | Žebřík nerezový, šíře 400mm, délka 2,4m včetně kotvení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |  | 767 | 21 | Žebřík nerezový, šíře 400mm, délka 2,4m včetně kotvení
|  | 1;žebřík; |  | 1
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 771100010RA0 | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou | m2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou
|  | 9,9;002; |  | 9.9
|  | 18,5;003; |  | 18.5
|  | P1 - S4, S5 |  | 0
53 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Penetrace podkladu pod dlažby
|  | 28,4;viz vyrovnání; |  | 28.4
|  | P1 - S4, S5 |  | 0
54 | 771575107RT2 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel | m2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel
|  | 28,4;viz vyrovnání; |  | 28.4
|  | P1 - S4, S5 |  | 0
55 | 597000002VD | Dlažba protiskluzová keramická | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Dlažba protiskluzová keramická
|  | 30;viz pokládka - P1; |  | 30
56 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby
|  | 9,9;002; |  | 9.9
|  | 18,5;003; |  | 18.5
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 781110012VD | Oprava ker. obkladu nádrže | m2 | 8.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 21 | Oprava ker. obkladu nádrže
|  | 44,28*0,2;plocha nádrže x 20% - odhad z celkové plochy; |  | 8.856
|  | odstranění obkladu, přebroušení podkladu, penetrace, nový obklad |  | 0
|  | lepidlo do vlhkého prostředí, spárování |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 783824120R00 | Nátěr betonových povrchů protiskluzový včetně drobných oprav | m2 | 11.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 783 | 21 | Nátěr betonových povrchů protiskluzový včetně drobných oprav
|  | 19*0,18*1,175+18*0,27*1,175+1,175*1,2;001 - S7; |  | 11.139
59 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 783 | 21 | Odrezivění kovových konstrukcí
|  | 5*(0,15*3+0,24*2);003 - S7; |  | 4.65
60 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |  | 783 | 21 | Odmaštění chemickými rozpouštědly
|  | 4,65;viz odrezivění; |  | 4.65
61 | 783101811R00 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním | m2 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |  | 783 | 21 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním
|  | 4,65;viz odrezivění; |  | 4.65
62 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK dvojnásobný | m2 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | 783 | 21 | Nátěr syntetický OK dvojnásobný
|  | 4,65;viz odrezivění - S7; |  | 4.65
63 | 783122710R00 | Nátěr syntetický OK základní | m2 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 783 | 21 | Nátěr syntetický OK základní
|  | 4,65;viz odrezivění - S7; |  | 4.65
| 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 784151101R00 | Penetrace podkladu 1 x | m2 | 57.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Penetrace podkladu 1 x
|  | 29,595;viz oprava omítek stěn; |  | 29.595
|  | 28,4;viz oprava omítek stropů; |  | 28.4
|  | S3 |  | 0
65 | 784165611R00 | Malba omyvat., bílá, bez penetrace, 1x | m2 | 57.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Malba omyvat., bílá, bez penetrace, 1x
|  | 57,995;viz penetrace - S3; |  | 57.995
| 85 | Tvarovky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 857601102RT1 | Montáž tvarovek DN 100 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 100
|  | 2;Elektrospojka WAVIN SDR11 PE100 D110 PN10/16; |  | 2
|  | 2;Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D110 PN5/10; |  | 2
|  | 2;Příruba PP-OCEL WAVIN D110 PN10/16; |  | 2
|  | 1;Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2094E-DN100-PN16 W; |  | 1
67 | 286231132VD | Elektrospojka WAVIN SDR11 PE100 D110 PN10/16 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Elektrospojka WAVIN SDR11 PE100 D110 PN10/16
68 | 286231135VD | Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D110 PN5/10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D110 PN5/10
69 | 286231138VD | Příruba PP-OCEL WAVIN D110 PN10/16 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Příruba PP-OCEL WAVIN D110 PN10/16
70 | 286231142VD | Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2094E-DN100-PN16 W | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2094E-DN100-PN16 W
71 | 857601105R00 | Montáž tvarovek DN 200 | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 200
|  | 1;Elektrokus T kus reduk. WAVIN PE100 D200-110 PN10/16; |  | 1
|  | 2;Elektrokus T kus WAVIN PE100 D200 PN10/16; |  | 2
|  | 7;Elektrospojka WAVIN SDR17 PE100 D200 PN10/16; |  | 7
|  | 2;Koleno 90st. WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10; |  | 2
|  | 4;Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10; |  | 4
|  | 4;Příruba PP-OCEL WAVIN D200 PN16; |  | 4
|  | 2;Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2034E-DN200-PN16 W; |  | 2
72 | 286231130VD | Elektrokus T kus reduk. WAVIN PE100 D200-110 PN10/16 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Elektrokus T kus reduk. WAVIN PE100 D200-110 PN10/16
73 | 286231131VD | Elektrokus T kus WAVIN PE100 D200 PN10/16 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Elektrokus T kus WAVIN PE100 D200 PN10/16
74 | 286231133VD | Elektrospojka WAVIN SDR17 PE100 D200 PN10/16 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Elektrospojka WAVIN SDR17 PE100 D200 PN10/16
75 | 286231134VD | Koleno 90st. WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Koleno 90st. WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10
76 | 286231136VD | Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10
77 | 286231139VD | Příruba PP-OCEL WAVIN D200 PN16 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Příruba PP-OCEL WAVIN D200 PN16
78 | 286231143VD | Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2034E-DN200-PN16 W | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2034E-DN200-PN16 W
79 | 857601107R00 | Montáž tvarovek DN 300 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 300
|  | 2;Redukce WAVIN SDR17 PE100 D315/200 PN5/10; |  | 2
|  | 3;Průchodka LS-325/9 BS316-OTVOR DN250; |  | 3
80 | 286231140VD | Redukce WAVIN SDR17 PE100 D315/200 PN5/10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Redukce WAVIN SDR17 PE100 D315/200 PN5/10
81 | 286231146VD | Průchodka LS-325/9 BS316-OTVOR DN250 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Průchodka LS-325/9 BS316-OTVOR DN250
82 | 857601109R00 | Montáž tvarovek DN 400 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 400
|  | 2;Přechod. kus SC 465 + vložka BC 32/400; |  | 2
|  | 2;Redukce WAVIN SDR17 PE100 D450/315 PN5/10; |  | 2
83 | 286231137VD | Přechod. kus SC 465 + vložka BC 32/400 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Přechod. kus SC 465 + vložka BC 32/400
84 | 286231141VD | Redukce WAVIN SDR17 PE100 D450/315 PN5/10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Redukce WAVIN SDR17 PE100 D450/315 PN5/10
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm
|  | 137,9 |  | 137.9
86 | 286134633 | Trubka vodovodní HDPE SDR 17 110x6,6 mm, tl. izolace 32mm | m | 144.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Trubka vodovodní HDPE SDR 17 110x6,6 mm, tl. izolace 32mm
|  | 137,9*1,05;ztratné; |  | 144.795
87 | 871812112R00 | Příplatek za položení signalizačního vodiče a datového kabelu | m | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Příplatek za položení signalizačního vodiče a datového kabelu
|  | 137,9;vodič; |  | 137.9
88 | 34111012 | Kabel Cu signalizační | m | 144.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Kabel Cu signalizační
|  | 137,9*1,05;ztratné; |  | 144.795
89 | 34111110VD | PAAR-LiYCY 2x2x0,75 kabel datový | m | 144.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | PAAR-LiYCY 2x2x0,75 kabel datový
|  | 137,90*1,05;ztratné; |  | 144.795
90 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC | m | 289.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Fólie výstražná z PVC
|  | 137,9*2;fólie; |  | 275.8
|  | 275,8*0,05;ztratné; |  | 13.79
91 | 871812111R00 | Příplatek za zaměření GPS během pokládky | m | 139.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Příplatek za zaměření GPS během pokládky
|  | 139,7 |  | 139.7
92 | 286559919VD | Propojení potrubí po osazení šachty | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Propojení potrubí po osazení šachty
|  | 1;propojení potrubí; |  | 1
| 88 | Potrubí z drenážek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 881267211R00 | Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100 | m | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |  | 88 | 21 | Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100
|  | 137,9 |  | 137.9
94 | 28611233 | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm | m | 144.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |  | 88 | 21 | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm
|  | 137,9*1,05;ztratné; |  | 144.795
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 895013111R00 | Zřízení a dodávka jímky z prefa do 4 m, nad 3,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Zřízení a dodávka jímky z prefa do 4 m, nad 3,5 m2
|  | 1;odbočovací jímka; |  | 1
96 | 899102111RT2 | Osazení a dodávka poklopu včetně rámu, uzamykatelný, těsný 900x900mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Osazení a dodávka poklopu včetně rámu, uzamykatelný, těsný 900x900mm
|  | 1;rám; |  | 1
97 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 | m | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125
|  | 137,9 |  | 137.9
| 891 | armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 891110013VD | Vyříznutí stávajícího potrubí termální vody | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 891_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |  | 891 | 21 | Vyříznutí stávajícího potrubí termální vody
|  | 1 |  | 1
| 894 | Podpěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 894110015VD | Podpěra v odbočovací šachtě | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 894_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |  | 894 | 21 | Podpěra v odbočovací šachtě
|  | 5;P1; |  | 5
|  | 1;P2; |  | 1
| 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 938907121R00 | Očištění stěn, podlah a stropů tlakovou vodou | m2 | 280.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 93_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | 21 | Očištění stěn, podlah a stropů tlakovou vodou
|  | ((1,175+2,5*2)*2,5-0,96*2,02+4,5*1,5*2)*2+11,139;001; |  | 65.1356
|  | (2,425+4)*2*2,5-0,96*2,02*2+9,9*2;002; |  | 48.0466
|  | (5+4)*2*2,5-0,96*2,02+18,5*2+(0,86+0,56)*2*1,05-1,19*0,79;003; |  | 82.1027
|  | (5+4)*2,46*2+20*2-1,19*0,79+(1,19+0,79)*2*0,42;004; |  | 85.0031
|  | S1 |  | 0
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
|  | 4,68342 |  | 4.6834
| H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 188.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H27_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
|  | 188,13772 |  | 188.1377
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
103 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
|  | 3,11517 |  | 3.1152
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 222611215R00 | Montáž pohonů | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Montáž pohonů
|  | 1;Pohon "VALPES VS FS" VR75-70A-GS6-100-240V AC; |  | 1
|  | 2;Pohon "VALPES VS FS" VS300-90A-GS6-100-240V AC; |  | 2
105 | 286231144VD | Pohon "VALPES VS FS" VR75-70A-GS6-100-240V AC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Pohon "VALPES VS FS" VR75-70A-GS6-100-240V AC
106 | 286231145VD | Pohon "VALPES VS FS" VS300-90A-GS6-100-240V AC | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Pohon "VALPES VS FS" VS300-90A-GS6-100-240V AC
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 460650015RT1 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění | m3 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění
|  | 3,9*3,1*0,15;štěrkopískový podsyp; |  | 1.8135
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
108 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot
|  | 2,97 |  | 2.97
109 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
|  | 2,97 |  | 2.97
110 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 56.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
|  | 2,97*19;odvoz celkem do 20km; |  | 56.43
111 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)
|  | 0,99 |  | 0.99
112 | 979999998R00 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)
|  | 1,98 |  | 1.98
113 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot - dlažba pro zpětnou pokládku | t | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot - dlažba pro zpětnou pokládku
|  | 0,3695*2;2x nakládání pro uložení a zpětný odvoz; |  | 0.739
114 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m - dlažba pro zpětnou pokládku | t | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m - dlažba pro zpětnou pokládku
|  | 0,3695*2;2x doprava pro uložení a zpětný odvoz; |  | 0.739
| 012VD | vrn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 012111111VD | Zařízení staveniště | % | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 012VD_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Zařízení staveniště
116 | 012111112VD | Územní vlivy | % | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 012VD_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Územní vlivy
117 | 012111113VD | Provozní vlivy | % | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 012VD_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Provozní vlivy
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## SO 02
Slepý stavební rozpočet | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | AQUACENTRUM p.o., TEPLICE
Druh stavby: |  | SO 02 - OTV, ČTV do ATS a odpadní voda z AQC | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | CHEMINVEST
Lokalita: |  | AQUACENTRUM TEPLICE | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  | 29.08.2024 | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 001111111VD | Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí
|  | 1;Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí; |  | 1
2 | 001332224VD | Přeložka 52m kabelů NN, chráničky, posun 3ks stožárů vč. připojení | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Přeložka 52m kabelů NN, chráničky, posun 3ks stožárů vč. připojení
|  | 1;Přeložka 52m kabelů NN, chráničky, posun 3ks stožárů vč. připojení; |  | 1
3 | 001332245VD | Posouzení stavu patek trakčního vedení statikem | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Posouzení stavu patek trakčního vedení statikem
|  | 1 |  | 1
4 | 001332246VD | Přitížení zákl. patky trakčního vedení dle návrhu statika | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Přitížení zákl. patky trakčního vedení dle návrhu statika
|  | 3;patky; |  | 3
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
|  | 27;modrá; |  | 27
|  | 38;hnědá; |  | 38
|  | 31;fialová; |  | 31
6 | 119001412R00 | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
|  | 29;modrá; |  | 29
|  | 42;hnědá; |  | 42
|  | 44;fialová; |  | 44
7 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
|  | 213,8 |  | 213.8
8 | 113107222RA0 | Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2 | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2
|  | 507,2 |  | 507.2
9 | 113108305R00 | Odstranění asfaltové vrstvy chodníku pl.do 50 m2, tl. 5 cm | m2 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Odstranění asfaltové vrstvy chodníku pl.do 50 m2, tl. 5 cm
|  | 132,8 |  | 132.8
10 | 113107510R00 | Odstranění podkladu chodníku pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 21 | Odstranění podkladu chodníku pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm
|  | 132,8;viz asfalt chodník; |  | 132.8
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
|  | 3*3*1,85;výkop pro šachtu; |  | 16.65
12 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4
|  | 16,65*0,2;příplatek 20%; |  | 3.33
13 | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 802.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4
|  | 136,35*1*1,45;hnědá ZÚ-L9; |  | 197.7075
|  | 5,5*1*1,45;fialová ZÚ-mezi L1 a L2; |  | 7.975
|  | 39,1*1*1,45;fialová L15-KÚ; |  | 56.695
|  | šířka výkopu 1m |  | 0
|  | 18,95*1,35*1,45;hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 37.0946
|  | 70,8*1,35*1,45;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do I. Etapa; |  | 138.591
|  | šířka výkopu 1,35m |  | 0
|  | 145,2*1,73*1,45;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do KÚ; |  | 364.2342
|  | šířka výkopu 1,73m |  | 0
14 | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | m3 | 160.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ
|  | 802,29733/100*20;příplatek 20%; |  | 160.4595
15 | 132303323R00 | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.4 | m | 982.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.4
|  | 261,20;hnědá ZÚ-L9; |  | 261.2
|  | 33;fialová ZÚ-mezi L1 a L2; |  | 33
|  | 72,95;fialová L15-KÚ; |  | 72.95
|  | 41,75;hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 41.75
|  | 573,18;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do KÚ; |  | 573.18
16 | 139600013RA0 | Ruční výkop v hornině 4 | m3 | 1070.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Ruční výkop v hornině 4
|  | 126*1*1,45;hnědá ZÚ-L9; |  | 182.7
|  | 27,7*1*1,45;fialová ZÚ-mezi L1 a L2; |  | 40.165
|  | 34,7*1*1,45;fialová L15-KÚ; |  | 50.315
|  | šířka výkopu 1m |  | 0
|  | 22,7*1,35*1,45;hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 44.4353
|  | 259,2*1,35*1,45;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá I. Etapa; |  | 507.384
|  | šířka výkopu 1,35m |  | 0
|  | 97,7*1,73*1,45;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do KÚ; |  | 245.0805
|  | šířka výkopu 1,73m |  | 0
|  | ;viz výkresy výkopových prací - 1, 2, 3, 4; |  | 0
17 | 111001100VD | Kopaná sonda pro ověření velikosti patek sloupů trakčního vedení | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 21 | Kopaná sonda pro ověření velikosti patek sloupů trakčního vedení
|  | 3;sondy; |  | 3
| 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 151811512R00 | Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.3m, hl.1,95m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.3m, hl.1,95m
|  | 1 |  | 1
19 | 151813512R00 | Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.3m, hl.1,95m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.3m, hl.1,95m
|  | 1 |  | 1
20 | 151812512R00 | Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.3m, hl.1,95m | den | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.3m, hl.1,95m
|  | 14 |  | 14
21 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 2848.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
|  | 261,20*1,45*2;hnědá ZÚ-L9; |  | 757.48
|  | 33*1,45*2;fialová ZÚ-mezi L1 a L2; |  | 95.7
|  | 72,95*1,45*2;fialová L15-KÚ; |  | 211.555
|  | šířka výkopu 1m |  | 0
|  | 41,75*1,45*2;hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 121.075
|  | šířka výkopu 1,35m |  | 0
|  | 573,18*1,45*2;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do KÚ; |  | 1662.222
|  | šířka výkopu 1,73m |  | 0
22 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 2848.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
|  | 2848,032;viz pažení; |  | 2848.032
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m - jáma | m3 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m - jáma
|  | 16,65;viz hloubení zapaž. jam; |  | 16.65
24 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - rýha | m3 | 1960.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - rýha
|  | 802,29733+1070,0797;viz rýha; |  | 1872.377
|  | 88,3872;lože trativodu; |  | 88.3872
25 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii | m3 | 1012.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii
|  | 14,89275;pro zásyp jámy; |  | 14.8927
|  | 997,63913;pro zásyp rýhy; |  | 997.6391
26 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na mezideponii | m3 | 1012.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na mezideponii
|  | 1012,53188;viz nakládání; |  | 1012.5319
27 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie | m3 | 1012.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie
|  | 14,89285;pro zásyp jámy; |  | 14.8928
|  | 997,63913;pro zásyp rýhy; |  | 997.6391
28 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - z mezideponie | m3 | 1012.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - z mezideponie
|  | 1012,53198 |  | 1012.532
29 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku | m3 | 964.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku
|  | 16,65+1960,76423;viz svislé přemístění; |  | 1977.4142
|  | -14,89275;viz zásyp šachty; |  | -14.8927
|  | -997,63913;viz zásyp rýhy; |  | -997.6391
30 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 964.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
|  | 964,88235;viz nakládání na skládku; |  | 964.8823
31 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 18332.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 21 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
|  | 964,88235*19;odvoz celkem do 20km; |  | 18332.7647
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 174101101R00 | Zásyp šachty se zhutněním | m3 | 14.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Zásyp šachty se zhutněním
|  | 16,65;viz svislé přemístění; |  | 16.65
|  | -0,18;viz podkladová vrstva ze štěrkopísku; |  | -0.18
|  | -0,125;viz podkladová základová deska; |  | -0.125
|  | -3,14*1*1/4*1,85;šachta; |  | -1.4523
33 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 750.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Obsyp potrubí štěrkopískem
|  | 261,20*1*(0,306+0,3);hnědá ZÚ-L9; |  | 158.2872
|  | -3,14*0,306*0,306/4*261,2;odpočet potrubí; |  | -19.1993
|  | 33*1*(0,14+0,3);fialová ZÚ-L9; |  | 14.52
|  | -3,14*0,14*0,14/4*33;odpočet potrubí; |  | -0.50774
|  | 72,95*1*(0,14+0,3);fialová L15-KÚ; |  | 32.098
|  | -3,14*0,14*0,14/4*72,95;odpočet potrubí; |  | -1.1224
|  | šířka výkopu 1m |  | 0
|  | 41,75*1,35*(0,306+0,3);hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 34.1557
|  | -(3,14*0,306*0,306/4*41,75+3,14*0,14*0,14/4*41,75);odpočet potrubí; |  | -3.7112
|  | šířka výkopu 1,35m |  | 0
|  | 573,18*1,73*(0,306+0,3) |  | 600.9104
|  | modrá+fialová+hnědá od L9 do KÚ, odpočet 5m |  | 0
|  | -3,14*0,174*0,174/4*573,18 |  | -13.6226
|  | -3,14*0,14*0,14/4*573,18 |  | -8.8189
|  | -3,14*0,306*0,306/4*573,18 |  | -42.1312
|  | ;odpočet potrubí; |  | 0
|  | šířka výkopu 1,73m |  | 0
34 | 174101101R00 | Zásyp rýh se zhutněním | m3 | 997.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Zásyp rýh se zhutněním
|  | 1960,76423;viz hloubení rýh; |  | 1960.7642
|  | -212,26709;viz lože; |  | -212.2671
|  | -750,85801;viz obsyp; |  | -750.858
35 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na mezideponii | m3 | 964.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Uložení sypaniny na mezideponii
|  | 964,88235;viz nakládání; |  | 964.8823
36 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 964.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
|  | 964,88235;viz nakládání na skládku; |  | 964.8823
37 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 964.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
|  | 964,88235;viz uložení; |  | 964.8823
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 184401111R00 | Přesazení stromku v rovině | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 21 | Přesazení stromku v rovině
|  | 1;u L8; |  | 1
|  | 1;mezi L15-L16; |  | 1
39 | 184111100VD | Ošetření a ochrana stromů | kus | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 21 | Ošetření a ochrana stromů
|  | 41;stromů; |  | 41
|  | Při hloubení výkopů v blízkosti dřevin, které mají být zachovány, |  | 0
|  | se musí zachovávat určité zásady: výkop se nesmí při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene. |  | 0
|  | Při hloubení nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. |  | 0
|  | Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze řezem |  | 0
|  | a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetři |  | 0
|  | růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran. |  | 0
|  | Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Ochrana: |  | 0
|  | Vysychání nejvíce urychluje slunce, vítr a mráz. Kořeny je nutno přikrýt zeminou a zalít. |  | 0
|  | Pokud to není možné, musí se kořeny překrýt textilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. |  | 0
|  | Kořeny musí být udržovány vlhké. Kořeny v jámách, rýhách, nebo prokopávkách omotáme textilií, |  | 0
|  | zvlhčíme ji a pak obalíme materiálem, který brání výparu.Lepší ochranou je bandáž z jílové kaše, |  | 0
|  | juty a materiálu bránícímu výparu. Kořeny v úzkých rýhách chráníme zakrytím celé rýhy. |  | 0
|  | Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat |  | 0
|  | trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. |  | 0
|  | V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně, |  | 0
|  | nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů |  | 0
|  | je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodným technickým opatřením např. začepováním. |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 212572111R00 | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 88.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného
|  | 982,08*0,3*0,3 |  | 88.3872
| 27 | Základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý C 16/20 | m3 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Beton základových desek prostý C 16/20
|  | 1,5*1,5*0,05;podkladní beton; |  | 0.1125
42 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Bednění stěn základových desek - zřízení
|  | 1,5*4*0,05;podkladní deska; |  | 0.3
43 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21 | Bednění stěn základových desek - odstranění
|  | 0,3;viz zřízení; |  | 0.3
| 343 | Průchodka |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 343111100VD | Instalace průchodky vnější stěny včetně jádrového vrtání | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 343_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 343 | 21 | Instalace průchodky vnější stěny včetně jádrového vrtání
|  | 1;ČŠ; |  | 1
|  | 2;Kamenné lázně; |  | 2
|  | 2+3;Aquacentrum; |  | 5
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 212.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 21 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
|  | 261,20*1*0,15;hnědá ZÚ-L9; |  | 39.18
|  | 33*1*0,15;fialová ZÚ-mezi L1 a L2; |  | 4.95
|  | 72,95*1*0,15;fialová L15-KÚ; |  | 10.9425
|  | šířka výkopu 1m |  | 0
|  | 41,75*1,35*0,15;hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 8.4544
|  | šířka výkopu 1,35m |  | 0
|  | 573,18*1,73*0,15;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do KÚ; |  | 148.7402
|  | šířka výkopu 1,73m |  | 0
46 | 460300006R00 | Hutnění lože | m3 | 212.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 21 | Hutnění lože
|  | 212,26709;viz lože; |  | 212.2671
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 21 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
|  | 507,2;viz odstranění asf kom; |  | 507.2
48 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 21 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace
|  | 507,2;viz odstranění asf kom; |  | 507.2
49 | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 21 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm
|  | 507,2;viz odstranění asf kom; |  | 507.2
50 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - zámková dlažba | m2 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 21 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - zámková dlažba
|  | 213,8;viz odstranění; |  | 213.8
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 573111121R00 | Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 21 | Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2
|  | 507,2;viz odstranění asf kom; |  | 507.2
52 | 573231143R00 | Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 21 | Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2
|  | 507,2;viz odstranění asf kom; |  | 507.2
53 | 577132111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm | m2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 21 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm
|  | 507,2;viz odstranění asf kom; |  | 507.2
54 | 578100010RA0 | Chodník z litého asfaltu | m2 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 21 | Chodník z litého asfaltu
|  | 132,8;viz odstranění; |  | 132.8
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | 21 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
|  | 213,8;viz rozebrání; |  | 213.8
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 722174240R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, D 200mm | m | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Montáž plastového vodovodního potrubí, D 200mm
|  | 21,11;hnědá; |  | 21.11
|  | 13,5;izometrie; |  | 13.5
57 | 286231161VD | Trubka HDPE SDR17 PN10 200x11,9mm bez izolace | m | 36.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Trubka HDPE SDR17 PN10 200x11,9mm bez izolace
|  | 34,61*1,05;prořez; |  | 36.3405
|  | dodávka včetně příslušenství |  | 0
58 | 286110012VD | Kluzné objímky DISA-RASI | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Kluzné objímky DISA-RASI
|  | 1;hnědá; |  | 1
59 | 899912113R00 | Ocelové objímky z pás. oceli, DN 200 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Ocelové objímky z pás. oceli, DN 200
|  | 7;izometrie; |  | 7
| 85 | Tvarovky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 857601101R00 | Montáž tvarovek DN 80 | kus | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 80
|  | 10;Lemový nákružek A WAVIN SDR11 PE100 D63 PN10/16; |  | 10
|  | 10;Příruba PP-OCEL WAVIN D63 PN16; |  | 10
|  | 10;PP 90st. 5049 DN50 PN16 HAWLE; |  | 10
|  | 10;Poklop hydrantový 1950 podzemní KASI; |  | 10
|  | 10;D810 DN50 2m PN16 HAWLE; |  | 10
|  | 2;FF KUS 8500 L=dle měření DN50 PN16 HAWLE; |  | 2
61 | 286231147VD | Lemový nákružek A WAVIN SDR11 PE100 D63 PN10/16 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Lemový nákružek A WAVIN SDR11 PE100 D63 PN10/16
|  | 3;modrá; |  | 3
|  | 4;hnědá; |  | 4
|  | 3;fialová; |  | 3
62 | 286231148VD | Příruba PP-OCEL WAVIN D63 PN16 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Příruba PP-OCEL WAVIN D63 PN16
|  | 3;modrá; |  | 3
|  | 4;hnědá; |  | 4
|  | 3;fialová; |  | 3
63 | 286231149VD | PP 90st. 5049 DN50 PN16 HAWLE | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | PP 90st. 5049 DN50 PN16 HAWLE
|  | 3;modrá; |  | 3
|  | 4;hnědá; |  | 4
|  | 3;fialová; |  | 3
64 | 286221227VD | Poklop hydrantový 1950 podzemní KASI | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Poklop hydrantový 1950 podzemní KASI
|  | 3;modrá; |  | 3
|  | 4;hnědá; |  | 4
|  | 3;fialová; |  | 3
65 | 286231150VD | D810 DN50 2m PN16 HAWLE | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | D810 DN50 2m PN16 HAWLE
|  | 3;modrá; |  | 3
|  | 4;hnědá; |  | 4
|  | 3;fialová; |  | 3
66 | 286231153VD | FF KUS 8500 L=dle měření DN50 PN16 HAWLE | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | FF KUS 8500 L=dle měření DN50 PN16 HAWLE
|  | 2;VŠ; |  | 2
67 | 857601102RT1 | Montáž tvarovek DN 100 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 100
|  | 3;Redukce WAVIN SDR17 PE100 D90/63 PN5/10; |  | 3
|  | 2;FFR KUS 8550 DN100/50 PN16 HAWLE; |  | 2
|  | 1;PŘ. ISO 5500 DN100/D110 PN16 HAWLE; |  | 1
|  | 1;T KUS 8510 DN100/100 PN16 HAWLE; |  | 1
|  | 1;T KUS 8510 DN100/80 PN16 HAWLE; |  | 1
68 | 286231151VD | Redukce WAVIN SDR17 PE100 D90/63 PN5/10 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Redukce WAVIN SDR17 PE100 D90/63 PN5/10
|  | 3;fialová; |  | 3
69 | 286231154VD | FFR KUS 8550 DN100/50 PN16 HAWLE | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | FFR KUS 8550 DN100/50 PN16 HAWLE
|  | 2;VŠ; |  | 2
70 | 286231155VD | PŘ. ISO 5500 DN100/D110 PN16 HAWLE | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | PŘ. ISO 5500 DN100/D110 PN16 HAWLE
|  | 1;VŠ; |  | 1
71 | 286231156VD | T KUS 8510 DN100/100 PN16 HAWLE | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | T KUS 8510 DN100/100 PN16 HAWLE
|  | 1;VŠ; |  | 1
72 | 286231157VD | T KUS 8510 DN100/80 PN16 HAWLE | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | T KUS 8510 DN100/80 PN16 HAWLE
|  | 1;VŠ; |  | 1
73 | 857601104R00 | Montáž tvarovek DN 150 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | Montáž tvarovek DN 150
|  | 3;T KUS redur. 90st. WAVIN SDR17 PE100 D140/90 PN5/10; |  | 3
74 | 286231152VD | T KUS redur. 90st. WAVIN SDR17 PE100 D140/90 PN5/10 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 21 | T KUS redur. 90st. WAVIN SDR17 PE100 D140/90 PN5/10
|  | 3;fialová; |  | 3
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 871812111R00 | Příplatek za zaměření GPS během pokládky | m | 982.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Příplatek za zaměření GPS během pokládky
|  | 261,20;hnědá ZÚ-L9; |  | 261.2
|  | 33;fialová ZÚ-mezi L1 a L2; |  | 33
|  | 72,95;fialová L15-KÚ; |  | 72.95
|  | 41,75;hnědá + fialová L9-L12 (hnědá); |  | 41.75
|  | 573,18;modrá+fialová+hnědá od ZÚ modrá do KÚ; |  | 573.18
76 | 871311121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm | m | 721.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm
|  | 648,63+72,95;fialová; |  | 721.58
77 | 286134635 | Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 140x8,3 mm | m | 757.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 140x8,3 mm
|  | 721,58*1,05;prořez; |  | 757.659
|  | dodávka včetně příslušenství |  | 0
78 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 573.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm
|  | 573,18;modrá; |  | 573.18
79 | 285110012VD | Předizol. trubka HDPE SDR17 PN10 d=110x6,6mm tl. izol. 32mm | m | 601.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Předizol. trubka HDPE SDR17 PN10 d=110x6,6mm tl. izol. 32mm
|  | 573,18*1,05;prořez; |  | 601.839
|  | dodávka včetně příslušenství |  | 0
80 | 871371121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm | m | 874.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm
|  | 874,7;hnědá; |  | 874.7
81 | 285110011VD | Předizol. trubka HDPE SDR17 PN10 d=200x11,9mm tl. izol. 53mm | m | 918.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Předizol. trubka HDPE SDR17 PN10 d=200x11,9mm tl. izol. 53mm
|  | 874,7*1,05;prořez; |  | 918.435
|  | dodávka včetně příslušenství |  | 0
82 | 871812112R00 | Příplatek za položení signalizačního vodiče a datového kabelu | m | 982.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Příplatek za položení signalizačního vodiče a datového kabelu
|  | 982,08;vodič; |  | 982.08
|  | celková délka výkopu pro všechny šířky |  | 0
83 | 34111012 | Kabel Cu signalizační | m | 1031.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Kabel Cu signalizační
|  | 982,08*1,05;ztratné; |  | 1031.184
|  | celková délka výkopu pro všechny šířky |  | 0
84 | 34111110VD | PAAR-LiYCY 2x2x0,75 kabel datový | m | 1031.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | PAAR-LiYCY 2x2x0,75 kabel datový
|  | 982,08*1,05;ztratné; |  | 1031.184
|  | celková délka výkopu pro všechny šířky |  | 0
85 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC | m | 2278.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Fólie výstražná z PVC
|  | 261,2+33+72,95;šířka výkopu 1m; |  | 367.15
|  | 41,75*2;šířka výkopu 1,35m; |  | 83.5
|  | 573,18*3;šířka výkopu 1,73m; |  | 1719.54
|  | 2170,19*0,05;ztratné; |  | 108.5095
86 | 871221100VD | Chránička pro DN250 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Chránička pro DN250
|  | 5;hnědá včetně osazení a přípravy; |  | 5
| 88 | Potrubí z drenážek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 881267211R00 | Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100 | m | 982.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |  | 88 | 21 | Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100
|  | 982,08;celková délka výkopu pro všechny šířky; |  | 982.08
88 | 28611233 | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm | m | 1031.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |  | 88 | 21 | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm
|  | 982,08*1,05;ztratné; |  | 1031.184
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 | m | 573.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125
|  | 573,18;modrá; |  | 573.18
90 | 892351111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 | m | 1630.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200
|  | 874,7;hnědá; |  | 874.7
|  | 721,58;fialová; |  | 721.58
|  | 34,61;bez izolace + izometrie; |  | 34.61
91 | 891261111R00 | Montáž vodovodních šoupátek DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Montáž vodovodních šoupátek DN 100
|  | 2;Š 3600 Deskové DN100 PN10 HAWLE; |  | 2
92 | 286231158VD | Š 3600 Deskové DN100 PN10 HAWLE | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Š 3600 Deskové DN100 PN10 HAWLE
|  | 2;VŠ; |  | 2
93 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Montáž vodovodních šoupátek DN 80
|  | 1;Š 3600 Deskové DN80 PN10 HAWLE; |  | 1
94 | 286231159VD | Š 3600 Deskové DN80 PN10 HAWLE | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Š 3600 Deskové DN80 PN10 HAWLE
|  | 1;VŠ; |  | 1
95 | 891265321R00 | Montáž zpětných klapek DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Montáž zpětných klapek DN 100
|  | 1;Zpětná klapka 9831 DN100 HAWLE; |  | 1
96 | 286231160VD | Zpětná klapka 9831 DN100 HAWLE | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 21 | Zpětná klapka 9831 DN100 HAWLE
|  | 1;VŠ; |  | 1
| 891 | Napojení na stávající potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 891001101VD | Napojení na stávající potrubí | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 891_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |  | 891 | 21 | Napojení na stávající potrubí
|  | 3;napojení na stávající potrubí; |  | 3
| 894 | šachty kanalizační |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 894410003VD | Šachta z bet. dílců vč. poklopu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 894_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |  | 894 | 21 | Šachta z bet. dílců vč. poklopu
|  | 1;fialová; |  | 1
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |  | 91 | 21 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm
|  | 6*2;fialová ZÚ-L8; |  | 12
|  | šířka výkopu 1m |  | 0
|  | 0;šířka výkopu 1,35m; |  | 0
|  | (6+8+15+220+40)*2 |  | 578
|  | modrá+fialová+hnědá od L8 do KÚ |  | 0
|  | šířka výkopu 1,73m |  | 0
100 | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | m | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |  | 91 | 21 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm
|  | 590;viz řezání; |  | 590
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 979071121R00 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 21 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž
|  | 213,8;viz rozebrání; |  | 213.8
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 607.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
|  | 607,00221 |  | 607.0022
103 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 96.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
|  | 96,61622 |  | 96.6162
| H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 2233.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H27_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
|  | 2233,67766 |  | 2233.6777
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 460650015RT1 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění | m3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění
|  | 1,5*1,5*0,08;štěrkopískový podsyp; |  | 0.18
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
106 | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 500.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace
|  | 500,56267 |  | 500.5627
107 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 500.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
|  | 500,56267 |  | 500.5627
108 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9510.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
|  | 500,56267*19;odvoz celkem do 20km; |  | 9510.6907
109 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot - dlažba pro zpětnou pokládku | t | 96.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot - dlažba pro zpětnou pokládku
|  | 48,105*2;2x nakládání pro uložení a zpětný odvoz; |  | 96.21
110 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m - dlažba pro zpětnou pokládku | t | 96.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m - dlažba pro zpětnou pokládku
|  | 48,105*2;2x doprava pro uložení a zpětný odvoz; |  | 96.21
111 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 500.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)
|  | 500,56267 |  | 500.5627
112 | 979999998R00 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 29.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)
|  | 29,216 |  | 29.216
| 012VD | vrn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 012111111VD | Zařízení staveniště | % | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 012VD_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Zařízení staveniště
114 | 012111112VD | Územní vlivy | % | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 012VD_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Územní vlivy
115 | 012111113VD | Provozní vlivy | % | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 012VD_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Provozní vlivy
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
modrá - čistá termální voda-ČS-ATS hnědá - odpadní termální voda-ČS-ATS fialová - odpadní voda-AQC-POTOK VŠ - vodoměrná šachta

## PS 01
Nová přípojka termální vody pr0 AQUACENTRUM Teplice |  |  |  | Hennlich spol. s r.o.
Čerpací jímka Kamenné lázně |  |  |  | Českolipská 9
11/2022 |  |  |  |  | Litoměřice
PS 01 Rozpočet
| PS 01 Strojní část čerpací stanice Kamenné lázně |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  | 0
Zpracova:l Ing. Karel Kodiš
PS01-1/2
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
|  |  |  | Kč | Kč
| PS 01 Strojní část čerpací stanice Kamenné lázně |  |  |  | 0
1.1. | Čerpací stanice strojní část
1.1.001 | Čerpadlo ponorné Grundfos SE1.50.65.30.2.50D.B Q=29,5m3/h, H=15m včetně montáže | 3 | ks |  | 0
1.1.002 | Frekvenční měnič CVX380-500V | 1 | ks |  | 0
1.1.003 | Průmyslový vodoměr WDE- K40,DN65,SV | 1 | ks |  | 0
1.1.004 | Impulsní kabel pro průmyslový vodoměr WDE K, IWM-TX4 | 1 | ks |  | 0
1.1.005 | Automatický filtr AF Aqua Global | 1 | ks |  | 0
1.1.006 | Čerpadlo ponorné Grudnfos DPK.10.50.15-5-0D24,27m3/h, H= 11,42m, Pel 4,5 kW (3*380V) včetně montáže | 2 | ks |  | 0
1.2. | Potrubí zPEHD/Pe100 SDR17 PN 10 spojené svařováním vč. Elektrotvarovek a spojovacího materiálu
1.2.001 | PEHD potrubí 110*6,6 Tyče 6m (10,5m) | 2 | ks |  | 0
| PEHD potrubí 110*6,6 Tyče 6m | 1 | ks |  | 0
1.2.002 | PEHD elektrofůzní koleno 90°, DN100 | 5 | m |  | 0
1.2.003 | PEHD elektrofůzní T kus | 1 | m |  | 0
1.2.004 | PEHD lemový nákružek DN100, l=86mm | 14 | m |  | 0
1.2.005 | PEHD lemový nákružek DN65, l=75mm | 4 | ks |  | 0
1.2.006 | PEHD redukce DN200/100 | 2 | ks |  | 0
1.2.007 | PEHD redukce DN100/65 | 4 | ks |  | 0
1.2.008 | PEHD potrubí 65*3,2 (10m) | 10 | bm |  | 0
1.2.009 | PEHD elektrofůzní koleno 45°,DN65 | 2 | ks |  | 0
1.2.010 | PEHD elektrofůzní koleno 90°,DN65 | 3 | ks |  | 0
Materiál 1.4301 (nerez)
1.2.011 | Točivá příruba DN100-PN10, DIN 2642 | 14 | ks |  | 0
1.2.012 | Točivá příruba DN65-PN10, DIN 2642 | 5 | ks |  | 0
1.2.013 | koleno přivařovací 70 *2 | 3 | ks |  | 0
1.2.014 | Redukce 108,0/76,1*2 | 3 | ks |  | 0
1.2.015 | přivařovací příruba plochá DIN 2576 DN 65 /PN10/76,1 b=10 | 3 | ks |  | 0
1.2.016 | přivařovací příruba plochá DIN 2576 DN 100 /PN10/108 b=10 | 3 | ks |  | 0
Spojovací materiá - 1.4301
1.2.017 | šrouby M16/70 | 216 | ks |  | 0
1.2.018 | matice M16 | 216 | ks |  | 0
1.2.019 | podložka přesná M16 | 216 | ks |  | 0
1.2.020 | závitová tyč nerez M10 ,6,64m | 8 | m |  | 0
1.2.021 | šrouby M8/45 | 10 | ks |  | 0
1.2.022 | Matice M8 | 10 | ks |  | 0
1.2.023 | Podložka přesná M 8 | 20 | ks |  | 0
1.2.024 | objímka FRS - L 111-119 Universal 4"DN100 | 4 | ks |  | 0
1.2.025 | objímka FRS - L 111-119 Universal 8"DN200 | 2 | ks |  | 0
1.2.026 | montáž závěsných tyčí M10 do stropu - beton | 10 | ks |  | 0
Montáž zámečnických konstrukcí
1.2.027 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | 5 | kg |  | 0
1.2.028 | Podpora filtru atyp. konstrukce profil 80*7 - celkem 3m, 80*5 1,6m, jakl 25*25*2 -2m | 40 | kg |  | 0
1.2.029 | svařování , broušení HZS | 7 | hod |  | 0
1.2.030 | 1x základní antikorozní syntetický,1xkrycí syntetický nátěr | 5 | m |  | 0
Litinové potrubí
1.2.031 | Litinové potrubí DN 65 odbočka 65/65 | 2 | ks |  | 0
1.2.032 | Koleno DN65 /45° | 2 | ks |  | 0
1.2.033 | trubka DN65-500 | 1 | ks |  | 0
1.2.034 | trubka DN65-150 volná příruba | 1 | ks |  | 0
1.3. | Kryt šachty materiál PPR deka 15mm
1.3.001 | Atyp svařenec 1240*1130 výroba montáž | 10 | HZS |  | 0
1.3.002 | Atyp svařenec1530*1130 výroba a montáž | 12 | HZS |  | 0
1.3.003 | Deska 15* 2000*1000 | 2 | ks |  | 0
1.4. | Armatury
1.4.001 | Ventil uzavírací přímý V30 111 616 Dn100 PN10 | 1 | ks |  | 0
1.4.002 | Ventil uzavírací přímý V30 111 616 Dn65PN10 | 4 | ks |  | 0
1.4.003 | Zpětná klapka přírubová DN100 PN10 | 1 | ks |  | 0
1.4.004 | Zpětná klapka přírubová DN65 PN10 | 1 | ks |  | 0
1.4.005 | Montáž jímek pro 2 teploměry a 2 tlakoměry dle dispozic MaR | 4 | ks |  | 0
1.4.006 | Teploměr 1/2"axiální 0-60°C T801 průměr 100mm | 2 | ks |  | 0
1.4.007 | Manometr 1/4" radiální spodní vývod 0-10 bar průměr 100 mm | 3 | ks |  | 0
1.4.008 | Trojcestný ventil pro připojení manometrů s kompenzační smyčkou | 3 | ks |  | 0
2022-05-01 | Ostatní náklady | 80 | hod |  | 0
1.5.001 | Demontáže stávajícího zařízení k likvidaci | 0.87 | t |  | 0
1.5.002 | odvoz materiálu do 15 km
Část 1. | PS 01 Strojní část čerpací stanice Kamenné lázně celkem bez DPH |  |  |  | 0

## PS 01-2
Nová přípojka termální vody pro AQUACENTRUM Teplice |  |  |  | Hennlich spol. s r.o.
Strojovna tepelných čerpadel |  |  |  | Českolipská 9
11/2022 |  |  |  |  | Litoměřice
PS 01-2 ROZPOČET
| PS 01-2 Strojovna tepelných čerpadel |  | 0
| DPH 21 % |  | 0
| Celkem vč. DPH |  | 0
Vypracoval: Ing. Karel Kodiš
PS 01-2/2
| Nová přípojka termální vody pro AQUACENTRUM Teplice |  |  | Hennlich spol. s r.o.
| Strojovna tepelných čerpadel |  |  | Českolipská 9
| 11/2022 |  |  |  | Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
|  |  |  | Kč | Kč
| Strojovna tepelných čerpadel |  |  |  | 0
| 722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod včetně tvarovek |  |  |  | 0
1.1.001 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm | m | 35 |  | 0
1.1.002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 110 x 18,4 mm | m | 50 |  | 0
1.1.003 | izolace nádob ti.32mm | m2 | 20 |  | 0
1.1.004 | izolace kaučuk 108*20 mm | m | 85 |  | 0
1.1.005 | izolace kaučuk 76*20mm | m | 25 |  | 0
1.1.006 | izolace kaučuk 125*20 | m | 70 |  | 0
1.1.007 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 | m | 70 |  | 0
1.1.008 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 1.666 |  | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
1.2.001 | Montáž deskového výměníku výměníku tepla | kus | 2 |  | 0
1.2.002 | Rozebiratelný deskový výmění- chlazení 545 kW | kus | 1 |  | 0
1.2.003 | Rozebiratelný deskový výmění- ohřev bazénové vody 199 kW | kus | 1 |  | 0
1.2.004 | Akumulační nádrž montáž hrdel do DN 125 | kus | 6 |  | 0
1.2.005 | Nádoba tlaková expanzní s membránou S18/10 závitové připojení PN 1 o objemu 18 litrů | kus | 1 |  | 0
1.2.006 | Nádoba tlaková expanzní s membránou NG 25/6 | kus | 1 |  | 0
1.2.007 | Grundfos TPE 80-90/4 A-F-A-BQQE-HW3 | kus | 3 |  | 0
1.2.008 | Grundfos TP 80-90/4 A-F-A-BQQE-HW3 |  | 1 |  | 0
1.2.009 | Grundfos TP 65-120/2 A-F-A-BQQE-GW1, 3f 1,1 kW | kus | 2 |  | 0
1.2.010 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | kus | 2 |  | 0
1.2.011 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné | kus | 4 |  | 0
1.2.012 | Tepelné čerpadlo DS5235.5T voda-/voda 238 kW (10/35) | kus | 1 |  | 0
1.2.013 | Montáž tepelného čerpadla 268 kW | kpl | 1 |  | 0
1.2.014 | Přesun hmot tonážní pro ústřední vytápění v objektech v do 6 m | t | 4 |  | 0
1.2.015 | Čerpadlo ponorné Grudnfos DPK.10.50.15-5-0D24,27m3/h, H= 11,42m, Pel 4,5 kW (3*380V) | ks | 2 |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí svařované včetně tvarovek |  |  |  | 0
2.1.001 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN25 | m | 15 |  | 0
2.1.002 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 35 |  | 0
2.1.003 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 22 |  | 0
2.1.004 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 | m | 72 |  | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
2.1.005 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 2 |  | 0
2.1.006 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 3 |  | 0
2.1.007 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 5 |  | 0
2.1.008 | Klapka závitová zpětná přímá G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
2.1.009 | Klapka závitová zpětná přímá G 21/2" PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0
2.1.010 | Ventil závitový pojistný rohový G 6/4, o.p. 2,5 bar | kus | 1 |  | 0
2.1.011 | Ventil závitový pojistný rohový G 2 o,p 4 bar | kus | 1 |  | 0
2.1.012 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 7 |  | 0
2.1.012 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
2.1.013 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
2.1.014 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0
2.1.015 | Regulační í ventil DN40 kv=20m3/h,MPBus, servopohon | kus | 1 |  | 0
2.1.016 | Kulový kohout DN 65, ON-OFF , servopohon 240V | kus | 1 |  | 0
2.1.017 | Klapka mezipřírubová DN 100, ON-OFF , servopohon 240V | kus | 4 |  | 0
2.1.018 | Klapka mezipřírubová DN 125 | kus | 6 |  | 0
2.1.019 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C | kus | 14 |  | 0
2.1.020 | Rozdělovací armatura závitová trojcestná DN 65 se servopohorem | kus | 1 |  | 0
2.1.021 | Teploměr technický í připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 18 |  | 0
2.1.022 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 9 |  | 0
2.1.023 | Tlakoměr s tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 9 |  | 0
2.1.024 | Manometrický kohout M20*1,5 | kus | 37 |  | 0
2.1.025 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0
2.1.026 | Kompenzátor pro ocelové potrubí přírubový DN 65 PN 16 do 90°C závitový | m | 4 |  | 0
| Montážní materiál : příruby, šrouby, závěsy | kpl | 1 |  | 0
| 740 - Bazénová technologie |  |  |  | 0
| Bazénová technologie * | soubor | 1 |  | 0
Zadání položky nutno konzultovat se spol. HENNLICH s.r.o.
Jedná se o dodání a instalaci napojení TUV zvýměníku umístěného ve strojovně tepelných čerpadel do bazénů.
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
3.1.001 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg- závěsy | kg | 50 |  | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
3.1.002 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm | m | 59 |  | 0
3.1.003 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 59 |  | 0
3.1.004 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 59 |  | 0
| Nová přípojka termální vody pro AQUACENTRUM Teplice |  |  | Hennlich spol. s r.o.
| Strojovna tepelných čerpadel |  |  | Českolipská 9
| 11/2022 |  |  |  | Litoměřice
Č. pol.
|  | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
| Popis položky |  |  | Kč | Kč
3.1.005 | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
3.1.006 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 108x4,0 | hod | 36 |  | 0
3.1.007 | Hodinová zúčtovací sazba zedník- stavební přípomoce | hod | 50 |  | 0
3.1.008 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér- topná zkouška | hod | 16 |  | 0
3.1.009 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- uvedení do provozu | hod | 5 |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
3.1.010 | Inženýrská činnost- zaškolení obsluhy | hod | 5 |  | 0
| VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  | 0
3.1.011 | Provozní vlivy- lešení | kpl | 1 |  | 0
| PS 01-2 Strojovna tepelných čerpadel |  |  | 0
Note on A88: Kodiš Karel:
Note on A89: Kodiš Karel:

## PS 02
Název stavby: |  | Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice
Název objektu: |  | Čerpací stanice Kamenné lázně |  | Zkratka objektu: | ČS-KL
Název dílu: |  | Měření a regulace, elektroinstalace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu: |  | Aveo, s.r.o.
Čís. pol. | Oz.položky | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč | Jednotková cena montáž v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X |  | Rozváděče
1. | RMH1 | Skříňový rozvaděč 2000x1000x400, vč. soklu 100mm | 1 | ks |  |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, včetně soklu o výšce 100mm, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, bez řídícího systému
2. | RMFM | Nástěnný rozvaděč 600x600x250 | 1 | ks |  |  | 0 | Nástěnný rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 600x600x250, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně odvětrávacích mřízek určen pro zabudování FM čerpadla MČ1
3. | RKOMx | Rack 10" 6U/280 mm (sklo) šedý | 2 | ks |  |  | 0 | Rack 10" 6U/280 mm, šedý, oceloplechový, lakovaný, kompletně vyzbrojený, bez prvků pospaných níže
X |  | Řídící systém - RMH1
1. | CGExx | Volně programovatelný regulátor s webserverem | 1 | ks |  |  | 0 | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)
2. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 7UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO, 24 VAC, komunikace BACNET
3. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 18 DI, 24 VAC, komunikace BACNET
4. | DLKxxx | Displej k regulátoru CGx | 1 | ks |  |  | 0 | Displej k regulátoru CGx, LCD displej podsvícený, uživatelsky nastavitelný, chráněný heslem, připojitelný na sběrnici SA, Bacnet SMTP
X |  | Výzbroj Racků - RKOMx
1. |  | Optická vana 1U, 10'', 8xSC | 2 | ks |  |  | 0 | Optická vana 1U, 10'', hl. 250mm, včetně 8ks SC, včetně kazet
2. |  | Router Board CRS106-1C-5S | 2 | ks |  |  | 0 | Router 5x SFP, 1x SFP+, 1x Combo, Gbit, včetně RouterOS L5
3. |  | Mikrotik SFP metalický modul, RJ-45 | 2 | ks |  |  | 0 | Mikrotik SFP metalický modul, RJ-45
4. |  | Mikrotik SFP optický modul, SM | 2 | ks |  |  | 0 | Mikrotik SFP optický modul, SM
5. |  | Optický patch kabel, 1m | 2 | ks |  |  | 0 | Optický patch kabel, SM, 9/125, G.657.1, délka 1m
X |  | Periferie MaR
1. | TT01,02 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s moaznou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | PT01,02 | Snímač tlaku do potrubí, včetně manometrického zkušebního kohoutu, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 4-20mA, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
3. | TT/HT91 | Kombinovaný prostorový snímač teploty a rel. vlhkosti | 1 | ks |  |  | 0 | Prostorový snímač teploty, rozsah -20-80°C, 0-100%rH, výstupní signál 2x0-10V, napájení 24V AC, IP56, venkvoní provedení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
4. | LT01 | Kapacitní hladinoměr, 0-10V, včetně nerezového držáku | 1 | ks |  |  | 0 | Kapacitní hladinoměr vč. nerezového držáku a instalace, (24VDC, 0-10V), včetně připojení
5. |  | Vyhodnocovací relé dvou hladin (MIN, MAX) | 2 | ks |  |  | 0 | Vyhodnocovací relé dvou hladin (MIN, MAX), vestavěné v rozvaděči
6. | LAL01, LAH01 | Hladinová sonda | 3 | ks |  |  | 0 | Limitní hladinová sonda (min, max, aspolečná anoda), včetně instalace a připojení
7. | LAL91 | Sonda zaplavení pro odb. jímku Beethoven | 1 | ks |  |  | 0 | Sonda zaplavení pro odb. jímku Beethoven, včetně instalace a připojení
8. | V1 | Uzav. Klapka ; DN100, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Uzav. Klapka ; DN100, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
9. | V2,3 | Uzav. Klapka ; DN200, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Uzav. Klapka ; DN200, vč. elektrického pohonu s kontakty krajních poloch, poruchy (ovl. ON/OFF, 230VAC/24VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
10. | HAVTL | Ovladač v plastové skříňce - havarijní odstavení | 1 | ks |  |  | 0 | Ovladač se signálkou v plastové skříňce, venkovní provedení
11. | MČ1,2 | Připojení čerpadel | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení čerpadel s vlastním kabelem
12. | FM MČ1 | Připojení frekvenčních měničů, dodávka technologie | 1 | ks |  |  | 0 | Připojení frekvenčních měničů, dodávka technologie
13. | MF1 | AF 800 AQUA GLOBAL + FILTRON 1-10, pouze připojení napájení, dodávka technologie | 1 | ks |  |  | 0 | Připojení napájení k filtru hrubých nečistot, přivést a připojit napájení
14. | QH01 | Připojení impulsního výstupu vodoměru, dodávka technologie | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení impulsního výstupu vodoměru, dodávka technologie
15. |  | Připojení motorových spotřebičů do 2kW | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení motorových spotřebičů do 2kW (Ventilátory odvětrání strojovny - stávajicí)
X |  | Prvky objektové elektroinstalace
1. |  | Kombinace zásuvková ( 3× 230 V 2× 400 V) do strojovny technologie | 1 | ks |  |  | 0 | Kombinace zásuvková ( 3× 230 V 2× 400 V), včetně zapojení a instalace
2. |  | Svítidlo přisazené průmyslové, 2trubice LED 2x18W | 5 | ks |  |  | 0 | Svítidlo přisazené průmyslové, 2trubice LED 2x18W
3. |  | Spínač 1P, nástěnný | 2 | ks |  |  | 0 | Spínač 1P, montáž, připojení
4. |  | dvouzásuvka – bílá, nástěnná | 4 | ks |  |  | 0 | dvouzásuvka – bílá, montáž připojení
X |  | SOFTWARE
1. |  | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR pro řízení ČS-KL | 1 | kpl |  |  | 0 | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR pro řízení ČS-KL
2. |  | Vypracování uživatelských SW pro regulátory ČS-KL | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro regulátory ČS-KL
3. |  | Vizualizace na stávajicí centrální stanici - vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpl |  |  | 0 | Vizualizace - vypracování dynamických obrazovek
4. |  | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů histor. dat a trendů
5. |  | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů alarmových hlášení
6. |  | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie
7. |  | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR | 1 | kpl |  |  | 0 | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR postavené na routerboardech Mikrotik
X |  | Kabely a vodiče
1. |  | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8; dodávka | 125 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
2. |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8; dodávka | 310 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
3. |  | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8; dodávka | 120 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
4. |  | Kabel JYTY 4x1; dodávka | 60 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
5. |  | Kabel CYKY 3x1,5; dodávka | 90 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 1,5 mm2
5. |  | Kabel CYKY 3x2,5; dodávka | 60 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 2,5 mm2
6. |  | Kabel CYKY 5x2,5; dodávka | 40 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 2,5 mm2
7. |  | Kabel UTP cat. 5e; dodávka | 260 | m |  |  | 0 | Kabel UTP cat. 6a
8. |  | kabel TCEPKPFLE 1x4x0,8 | 760 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, zemní
9. |  | Kabel CYKY 7x1,5; dodávka | 570 | m |  |  | 0 | Silový kabel 7 žilový, průřez žil 1,5 mm2
10. |  | Montáž kabelů a vodičů | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelů a vodičů
X |  | Montážní práce a materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. |  | Elektroinstal.trubka pevná | 30 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka pevná
2. |  | Elektroinstal.trubka ohebná | 40 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka ohebná
3. |  | Chránička do země 50mm | 170 | m |  |  | 0 | Chránička do země 50mm
4. |  | Kabelový žlab 125/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 10 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. |  | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 25 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
6. |  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | 245 | m |  |  | 0 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně
7. |  | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm | 150 | m |  |  | 0 | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm
8. |  | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | Drobný montážní materiál
9. |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
10. |  | Pokládka metalického vedení ve výkopu mezi ČS-KL a odbočovací jímkou Beethoven | 1 | kpl |  |  | 0 | Pokládka metalického vedrení ve výkopu mezi ČS-KL a odbočovací jímkou Beethoven
11. |  | Demontáž stávajícího systému MaR a elektroinstalace, včetně ekologické likvidace | 1 | kpl |  |  | 0 | Demontáž stávajícího systému MaR a lektroinstalace, včetně ekologické likvidace
X |  | Optické propojení ČS-KL - AQC TEPLICE
1. |  | Chránička do země pr. 40mm | 500 | m |  |  | 0 | Chránička do země pr. 40mm, husí krk pro zvýšenou ochranu optického vedení v exponovaných místech vedení - např. křížení inženýrských sítí
2. |  | Chránička optického kabelu, HDPE, vn.pr. 25mm, včetně přísluš. | 850 | m |  |  | 0 | Chránička optického kabelu, HDPE, pr. 25mm, provedení pro přímou pokldáku do země, včetně potřebných spojek a koncovek
3. |  | Mikrotrubička 5/3,5 včetně příslušenství | 850 | m |  |  | 0 | Mikrotrubička 5/3,5 včetně příslušenství
4. |  | Optický kabel 8vl., SM, 9/125, G.657A | 850 | m |  |  |  | Optický kabel 8vl., SM, 9/125, HDPE, G.657A1, pr. cca 1,2mm
5. |  | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm | 850 | m |  |  | 0 | Výstražná fólie do výkopu, šířka 300mm
6. |  | Pokládka ochranné trubky HDPE, včetně průběžného zavíčkovávání | 850 | m |  |  | 0 | Pokládka ochranné trubky HDPE, včetně průběžného zavíčkovávání
7. |  | Kalibrace trasy před záfukem | 850 | m |  |  | 0 | Kalibrace trasy před záfukem
8. |  | Zatežení/záfuk MT úsek do 1km | 850 | m |  |  | 0 | Zatežení/záfuk MT úsek do 1km
9. |  | Záfuk OK do 8vl. úsek do 1km | 850 | m |  |  | 0 | Záfuk OK do 8vl. úsek do 1km
10. |  | Svaření optického vlákna | 16 | kpl |  |  | 0 | Svaření optického vlákna
11. |  | Měření vlákna vč. protokolu | 8 | kpl |  |  | 0 | Měření vlákna vč. protokolu
X |  | Komunikační WiFi propojení obkektu hydroforu a AQC TCE
1. |  | Mikrotik CubeG-5ac60ad, Wifi bezdrátové pojítko | 2 | ks |  |  | 0 | Wifi bezdrátová pojítka 60Ghz, záložní 5GHz, napájení POE, dosah 800m, spotřeba 9W, venkovní provedení
2. |  | Instalace pojítek na střechách objektů, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro jejich uchycení a prokabelování | 1 | kpl |  |  | 0 | Instalace pojítek na střechách objektů, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro jejich uchycení a prokabelování
3. |  | Oživení Wifi komunikace, včetně parametrizace bezdrátové sítě | 1 | kpl |  |  | 0 | Oživení Wifi komunikace, včetně parametrizace bezdrátové sítě
X |  | Kompletace, revize a zkoušky
1. |  | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií | 1 | kpl |  |  | 0 | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů
2. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | Zaškolení obsluhy
3. |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděčě | 1 | kpl |  |  | 0 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč
4. |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky | 1 | kpl |  |  | 0 | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky
5. |  | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace
6. |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování dokumentace skutečného stavu
7. |  | Administrativa, VRN, doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | Administrativa, VRN, doprava
|  | Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |  | 0

## PS 02-2
Název stavby: |  | Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice
Název objektu: |  | ÚPRAVA STROJOVNY TČ |  | Zkratka objektu:
Název dílu: |  | Měření a regulace, elektroinstalace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu: |  | Aveo, s.r.o.
Čís. pol. | Oz.položky | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč | Jednotková cena montáž v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X |  | Rozváděče
1. | RUT3 (RTC6) | Skříňový rozvaděč 2000x600x400, vč. soklu 100mm - silové pole | 1 | ks |  |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x600x400, včetně soklu o výšce 100mm, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený dle výkresové dokumentace, bez řídícího systému
2. | RUT3 | Skříňový rozvaděč 2000x600x400, vč. soklu 100mm - pole MAR | 1 | ks |  |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x600x400, včetně soklu o výšce 100mm, oceloplechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, bez řídícího systému
3. | RUT1 | Úprava a dozbrojení stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), včetně materiálu a elektrovýzbroje | 1 | ks |  |  | 0 | Úprava stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), úpravy v zapojení v části nakládání s chladem u TČ2, 4 a 5 a upgradu síťové jednotky NIE2960 a úpravou v distrubuci chladu
4. | RTC5 | Úprava a přezbrojení u stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), včetně materiálu a elektrovýzbroje | 1 | ks |  |  | 0 | Úprava stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), kompletně elektricky vyzbrojený dle výkresové dokumentace, úpravy v zapojení v části napájení podávacích čerpadel chladu
5. | HR - 2.P. | Úprava a dozbrojení u stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace), včetně materiálu a elektrovýzbroje | 1 | ks |  |  | 0 | Úprava a dozbrojení u stávajícího skříňového rozváděče v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci (technická zprává, výkresová dokumentace) - doplnění silového vývodu pro rozvadče RUT3
X |  | Řídící systém - RUT3
1. | SNCxx | Síťová jednotka - volně programovatelný regulátor s webserverem | 1 | ks |  |  | 0 | Nadřazená síťová řídící jednotka s možností připojení až 50 zařízení na sběrnici FC Bus (BACNET MS/TP), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Jednotka obsahuje 28-bodový DDC regulátor (10UI, 6BI, 4BO, 4CO, 4AO)
2. | CGMxx | Volně programovatelný regulátor | 2 | ks |  |  | 0 | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)
3. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 18 DI, 24 VAC, komunikace BACNET
4. | DLKxxx | Displej k regulátoru CGx | 1 | ks |  |  | 0 | Displej k regulátoru CGx, LCD displej podsvícený, uživatelsky nastavitelný, chráněný heslem, připojitelný na sběrnici SA, Bacnet SMTP
5. | SW06 | Datový přepínač k displeji | 1 | ks |  |  | 0 | Datový přepínač k displeji pro 6ks regulátorů
6. |  | Routerboard - 5× LAN | 1 | ks |  |  | 0 | WiFi 2,4 GHz, WiFi 4 (WiFi 802.11 b/g/n), CPU 600 MHz, 5 × LAN 100 Mb/s, 1 × USB, napájení přes adaptér a PoE
7. |  | TCP2RTU převodník | 1 | ks |  |  | 0 | TCP2RTU: Převodník MODBUS TCP na RTU/ASCII - inrtegrace tepelného čerpadla a systému dávkování bazénové technologie
X |  | Řídící systém - doplnění RUT1
1. | CGMxx | Volně programovatelný regulátor | 1 | ks |  |  | 0 | volně programovatelný regulátor, plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici. Regulátor obsahuje 18-bodový vstupně výstupních bodů (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)
2. | XPMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 7UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO, 24 VAC, komunikace BACNET
3. | IOMxx | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 6 bodový | 1 | ks |  |  | 0 | Rozšiřující modul 6-bodový IOM, 2UO, 2CO, 2DO, 24 VAC, komunikace BACNET
X |  | Výzbroj - doplnění HR - 2.pole
1. |  | Výkonový jistič 3-pólový pevné provedení do 200A, včetně krytů vývodů a kabelových ok | 1 | ks |  |  | 0 | Výkonový jistič 3-pólový pevné provedení do 200A, včetně krytů vývodů a kabelových ok
X |  | Periferie MaR - TČ6
1. | TT01-TT04 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 4 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | PT01 | Snímač tlaku do potrubí, včetně manometrického zkušebního kohoutu, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0-10V, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
3. | Y01 | Regulační ventil ; DN40, vč. elektrického pohonu (ovl. 0-10V, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Regulační ventil ; DN40, vč. elektrického pohonu (ovl. ON/OFF, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
4. | Y02 | 3cestný kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 3bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | 3cestný kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 3bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
5. | Y03 | kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | kulový kohout; DN65, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
6. | Y201,Y202,Y205,Y206 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
7. | Č61-Č63 | Připojení čerpadel nad 1kW | 3 | ks |  |  | 0 | Připojení čerpadel nad 1kW
X |  | Periferie MaR - TČ5
1. | Y205,Y206 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Klapka mezipřírubová DN 100, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
X |  | Periferie MaR - doplnění ohřevu rekreačního bazénu
1. | TT05-TT07 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 3 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s nerezovou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
X |  | Periferie MaR - doplnění tepelného hospodářství
1. | TT212 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou délky 138mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | Č63, Č64 | Připojení čerpadel nad 0,5kW, dodávka technologie | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení čerpadel nad 0,5kW
3. | FM63, FM64 | Připojení frekvenčích měničů čerpadel Č63, Č64, dodávka technologie | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení frekvennčích měničů čerpadel Č63, Č64
X |  | Periferie MaR - doplnění UT - pro okruhy termální vody
1. | TT602 | Snímač teploty ponorný, vč. mechanizmu pro uchycení snímače dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty ponorný, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
2. | TT603, TT604 | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | 0 | Měřicí převodník teploty s nerezovou jímkou délky 190mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, včetně připojení
3. | LAH602 | Plováčkový hladinový spínač pro jímku odpadní vody, vč. mechanizmu pro uchycení sondy | 1 | ks |  |  | 0 | Plováčkový hladinový spínač pro jímku odpadní vody, včetně instalace a připojení
4. | Y601 | 3cestný kulový kohout; DNxx, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení | 1 | ks |  |  | 0 | 3cestný kulový kohout; DNxx, vč. elektrického pohonu (ovl. 2bodové, 230VAC, krytí IP54) - dodávka technologie, pouze připojení
5. | M603, M604 | Připojení motorových spotřebičů do 2kW | 2 | ks |  |  | 0 | Připojení motorových spotřebičů do 2kW
X |  | SOFTWARE
1. |  | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR v rozvaděči RUT3 | 1 | kpl |  |  | 0 | Propojení a parametrizace stávajícího systému MaR s se systémem MaR v rozvaděči RUT3
2. |  | Vypracování uživatelských SW DDC pro řízení tepelného čerpadla TČ6 | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro řízení tepelného čerpadla TČ6
3. |  | Vypracování uživatelských SW DDC pro doplňkové funkce | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro doplňkové funkce (míchání akumulačních nádob TV, monitorování odpadních jímek, přepouštění špinavé termy, odpouštění čisté termy)
4. |  | Plnohodnotná datová integrace TČ6 a přesun ostatních datových integraci tepelných čerpadel na novou síťovou jednotku SNCxx v rozvaděči RUT3 | 1 | kpl |  |  | 0 | Plnohodnotná datová integrace TČ6 a přesun ostatních datových integraci tepelných čerpadel na novou síťovou jednotku SNCxx v rozvaděči RUT3
5. |  | Přepracování uživatelského SW DDC pro řízení TČ2, 4 a 5 v souvislosti s úpravou na ventilech přepínání chladu Y02 | 1 | kpl |  |  | 0 | Přepracování uživatelského SW pro řízení TČ2, 4 a 5 v souvislosti s úpravou na ventilech přepínání chladu Y02
6. |  | Přepracování uživatelského SW DDC pro řízení TČ5 v spouvislosti doplnění funkce pro přepínání odběru tepla, řízení ventilů Y205, Y206 | 1 | kpl |  |  | 0 | Přepracování uživatelského SW pro řízení TČ5 v spouvislosti doplnění funkce pro přepínání odběru tepla, řízení ventilů Y205, Y206
7. |  | Přepracování uživatelského SW (SW PRO DDC regulátory) pro část tepelného hospodářství v souvislosti s přenosem části regulace z jednotky NIE2960 na jednotku CGMxx | 1 | kpl |  |  | 0 | Přepracování uživatelského SW (SW PRO DDC regulátory) pro část tepelného hospodářství v souvislosti s přenosem části regulace z jednotky NIE2960 na jednotku CGMxx
8. |  | Vypracování nadstavbového SW pro řízení přepínání TČ do sekundárních odběrů tepla a jejich případné "kaskádování" | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování nadstavbouvého SW pro řízení přepínání TČ do sekundárních odběrů tepla a jejich případné "kaskádování"
9. |  | Přesun kompletního softwaru ze síťové jednotky NIE2960 na nově dodávanou SNCxx v rozvaděči RUT3 | 1 | kpl |  |  | 0 | Přesun kompletního softwaru ze síťové jednotky NIE2960 na nově dodávanou SNCxx v rozvaděči RUT3 (kompletní události, historická data, časové plány, integrace, objekty interlocků a další)
10. |  | Vizualizace na stávajicí centrální stanici, práce na COP, vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpl |  |  | 0 | Vizualizace na stávajicí centrální stanici, práce na COP, vypracování dynamických obrazovek
11. |  | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů histor. dat a trendů
12. |  | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování archivů alarmových hlášení
13. |  | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování systémových úvodních obrazovek, úprava stávajících přehledových obrazovek - vazby nové technologie na stávajicí technologie
14. |  | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR | 1 | kpl |  |  | 0 | Parametrizace stávající technologické ethernetové sítě systému MaR postavené na routerboardech Mikrotik
X |  | Kabely a vodiče
1. |  | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8; dodávka | 430 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
2. |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8; dodávka | 260 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
3. |  | Kabel JYTY 4x1; dodávka | 380 | m |  |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
4. |  | Kabel CYKY 3x1,5; dodávka | 90 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 1,5 mm2
5. |  | Kabel CYKY 3x2,5; dodávka | 60 | m |  |  | 0 | Silový kabel 5 žilový, průřez žil 2,5 mm2
6. |  | Kabel CYKY 4x1,5; dodávka | 160 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 1,5 mm2
7. |  | Kabel CYKY 4x2,5; dodávka | 160 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 2,5 mm2
8. |  | Kabel CYKY 4x25; dodávka | 80 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 25 mm2
9. |  | Kabel CYKY 3x95+70; dodávka | 90 | m |  |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 90 mm2
10. |  | Kabel UTP cat. 6a; dodávka | 80 | m |  |  | 0 | Kabel UTP cat. 6a
11. |  | Montáž kabelů a vodičů | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelů a vodičů
X |  | Montážní práce a materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. |  | Elektroinstal.trubka pevná | 30 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka pevná
2. |  | Elektroinstal.trubka ohebná | 40 | m |  |  | 0 | Elektroinstal.trubka ohebná
3. |  | Kabelový žlab 125/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 20 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
4. |  | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 30 | m |  |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. |  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | 120 | m |  |  | 0 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně
6. |  | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | Drobný montážní materiál
7. |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
X |  | Přesun COP do serverovny a doplnění PC pro operátorské pracoviště
1. |  | Přesun COP - PC s instalovaným datovým a aplikačním serverem a UPS do serverové místnosti | 1 | kpl |  |  | 0 | Přesun COP - PC s instalovaným datovým a aplikačním serverem a UPS do serverové místnosti
2. |  | Routerboard - 5× LAN | 1 | ks |  |  | 0 | WiFi 2,4 GHz, WiFi 4 (WiFi 802.11 b/g/n), CPU 600 MHz, 5 × LAN 100 Mb/s, 1 × USB, napájení přes adaptér a PoE
3. |  | PC pro operátorské stanovistě - stávající velín, včetně instalace | 1 | ks |  |  | 0 | Příklad vhodné konfigurace PC: Stolní PC Mini Tower, Procesor Intel® Core™ i5, Operační systém Windows 10 Pro (64bitový), Paměť RAM 16GB, jeden pevný disky 500 GB, USB klávesnice, optická myš USB, 23 palcový monitoru
X |  | Datová integrace TČ6 - rozšíření komunikačnéí linky o TČ6
1. |  | Doplnění komunikační sběrnice pro datovou integraci tepelných čerpadel o linku k TČ6 | 1 | kpl |  |  | 0 | Doplnění komunikační sběrnice pro datovou integraci tepelných čerpadel o linku k TČ6
X |  | Jímka použité termální vody - studená
1. |  | Realizace střídání čerpadel, dle teploty vody v jímce a čerpání v závislosti na hladině - montážní práce, materiál, SW | 1 | kpl |  |  | 0 | Realizace střídání čerpadel, dle teploty vody v jímce a čerpání v závislosti na hladině - montážní práce, materiál, SW
X |  | Kompletace, revize a zkoušky
1. |  | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií | 1 | kpl |  |  | 0 | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií
2. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | Zaškolení obsluhy
3. |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděčě | 1 | kpl |  |  | 0 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč
4. |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky | 1 | kpl |  |  | 0 | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky
5. |  | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace
6. |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  |  | 0 | Vypracování dokumentace skutečného stavu
7. |  | Administrativa, VRN, doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | Administrativa, VRN, doprava
|  | Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |  | 0