Investiční záměr:  akce  ŠJ Jankovcova 1702 – EÚ

Objekt Jankovcova 1702, Školní jídelna u ZŠ Metelkovo náměstí

1. Stavebně technický stav objektu:

Objekt je navržen v r. 1984, kolaudován r. 1987. Dvoupodlažní, plochá střecha, nepodsklepený.

Stavební systém KORD Jeseník, obvodový plášť 1. NP vyzděný, 2. NP  lehký, zastřešení:, 2x IPA, AC-PS panely 6cm na roštu, VSŽ plech (vlna h 5cm) na oc. nosníku, podhled plech (výpis z pův. návrhu)

Nové otvorové výplně – plast, dvojsklo, teplý rámeček – realizace 2012

Kce na terénu – dle pův. PD 50 mm EPS v podlaze na terénu

VZT – jednotky z r. 1986 bez rekuperace, revize průběžně udělovány, rozvody v kuchyni vč. zákrytů v pořádku - nové v souladu s požadavky hygieny, jinde rozvody  původní, hygiena bez výhrad

UT – rozvody, radiátory stav původní,  na radiátorech dodatečně osazené  termostatické hlavice

Kotelna –  vlastní plynová kotelna, 3x plynový kotel nový, základní ekvitermní regulace

Chlazení pro provoz kuchyně:

1x odpadky (samostatná místnost)  – v současné době využíváno

1x chlaďák zelenina 2x3m, využívaný, avšak stavebně technické konstrukce staré

1x mrazák 3x2,5 m, využívaný,  nový

1 x chlaďák + mrazák malý, starý, zrušit

Chlazení běží na 1 motor, v r.2018 budou instalovány nové motory pro každé jednotlivé zařízení

Vnitřní  osvětlení – v pořádku (reko  r. 2015)

Kapacita:

Původně 800 jídel, jídelna 175 osob (cca 250m2)

Dnes: 700 obědů (po – pá), nevaří se pro jiné výdejny, docházka žáků přes ulici „mokrou nohou“

Podklady – původní PD (budou k dispozici v archivu SÚ):

- půdorys 1. NP (stavařina)

- půdorys 2.NP (stavařina)

- řez (stavařina)

- souhrnná zpráva

Kontakty:

Ředitel školy – Mgr. Chalupný,  tel. 417 539 040, michal.chalupny@zsmetelkovo.cz

Vedoucí provozu – pí. Riedererová tel. 775 163 886

Hygiena (OHES): Ing. Vlčková

2. Problémy:

- Střecha – zatékání do různých částí stavby, přes dílčí opravy se problém objevuje znova v jiných místech (dle sdělení provozovatele havarijní stav)

- Obvodový plášť 2.NP  – degradace dodatečných nátěrů, značná infiltrace, lze konstatovat, že obvodový  plášť je na hranici životnosti a nevyhovuje tepelně technickým požadavkům

- Vnitřní prostory – zejména 2. NP – v teplých dnech přehřívání, v zimních měsících problémy s nedotápěním prostor (dále viz. níže).

- Provozní problémy – jídelna extrémní hluk, požadavek na oddělení prostor pro učitele, nevhodně kumulace čekajících strávníků na výdej jídla (i na schodišti – bezpečnostní problém).

- Dožité jednotky VZT – není rekuperace: Z důvodů udržení elementární ekonomie provozu se VZT dle vyjádření vedoucí jídelny  spíná ručně podle aktuální potřeby (zřejmě bez nastavení dohřevu, „kdyby byla VZT spuštěna trvale, pak kuchařky zmrznou“). Dochází k šíření pachů do prostoru jídelny, i když je  VZT v jídelně v běhu. VZT  hlukem dále zvětšuje neúnosnou hladinu hluku v jídelně.  Nutno i prověřit, zda je v souladu stávající  stav větrání s požadavky norem  jinde v objektu, či zda původní návrh není vzhledem k současným skutečnostem předimenzovaný.

- Při vstupu do objektu zůstávají trvale otevřené dveře – úniky tepla.

- Děti při čekání se hromadí v jídelně – brebentěním se extrémně zvyšuje hluk. Fronty se tvoří i v přilehlé hale  i na schodišti. Odkládací regály zabírají podstatně místo v hale, přilehlé k jídelně. Ředitel doporučuje zvětšit prostor pro šatny žáků v 1.NP (kapacita 300 skříněk)  a oddělit  šatnu pro družinu, vhodně zapojit  dnes nevyužité prostory 1.NP. - Dispozičně  a provozně zlepšit provozy 2.NP – minimálně 1 nevyužitý kumbál propojit s jídelnou nebo vstupní halou (pokud zde nejsou ztužidla), v hale vytvořit místo na sezení pro čekání žáků na oběd. Oddělit prostor pro učitele v jídelně. V rámci rekonstrukce vyřešit akustický podhled či jiné akusticky pohltivé  konstrukce v jídelně a hale. Na toto řešení by vhodně měla mimo projekt navazovat i organizační opatření či úprava venkovních prostor (čekání - zdržení žáků venku) – není součástí PD.

Další rizika stavby: koroze ocelových prvků vč. nosných důsledkem zatékání a kondenzace vnitřní vlhkosti, degradovaná HI ve střeše.

3.  Předpokládaný rozsah projektové dokumentace – opatření k odstranění výše uvedených problémů, zejména opatření směřující k energetickým úsporám, zohlednit  optimální míru modernizace objektu

Střecha:

- komplexní rekonstrukce střešního pláště (nová krytina + zateplení)

- vstup a přístřešek nad rampou: zahrnout v rámci reko opláštění

Obvodový plášť:

1. NP - zateplení obvodového pláště budovy (ETICS na silikátové kce), výplně otvorů zůstanou stávající

- výměna vstupních dveří za automaty – ev. vzduch. clona – prověřit vhodnější řešení než stávající

2.NP – v rámci investičního záměru je uvažováno se 2 variantami řešení:

VAR 1 - demontáž stávajícího opláštění, nová silikátová kce + ETICS , parametry dle dotace, otvorové  výplně budou demontovány a znovu osazeny (nutno prověřit tep. techn. parametry oken). Nutno prověřit statiku objektu  – založení. Prvky stavby  související s obvodovým pláštěm – návrh demontáže + montáže ev. návrh nových prvků (rozvody, kryty UT, stínící prvky apod. )

VAR 2 – provedení ETICS na stávající konstrukci lehkého obvodového pláště (LOP) – nutno provést podrobný tepelně technický výpočet s posouzením kondenzace na konstrukčních ocelových prvcích LOP. Tato varianta se jeví s výhledem do budoucna jako méně vhodná, mohla by eventuelně připadat do úvahy při existenci azbestu v LOP a při zohlednění existence poměrně nových oken v LOP.

Je možné, že v použitých konstrukcích LOP se vyskytuje azbest, výskyt nutno potvrdit/vyloučit vyhodnocením akreditovanou laboratoří.

Podklad pro problematiku KORD:  http://www.mpo-efekt.cz/dokument/008112_a.pdf

Konstrukce na terénu, mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory:

Budou případně vhodně  řešeny s ohledem na požadavek  získání dotace (pouze pokud nebudou vycházet požadované dotační tepelně technické parametry, bude zvážena možnost provést toto stavební  opatření).

VZT – komplexní prověření celého systému v rámci aktuálního využívání objektu, návrh modernizace celého systému zejména s ohledem na  úsporná  opatření, zejména osazení rekuperace

Otopný systém  – budou navrženy potřebné úpravy topného systému, vyvolané dispozičními změnami a zateplením objektu

- u objektu budou přepočítány tepelné ztráty v jednotlivých místnostech a budou posouzeny dimenze rozvodů, otopných těles a navrženy potřebné doplňující armatury.

- bude kvalifikovaně posouzen systém  M+R v kotelně

- bude proveden  návrh a nastavení nové regulace na TS ventilech, případně v kotelně vyregulování stávající otopné soustavy se zahrnutím systému VZT – nový nebo doplnění stávajícího systému M+R

Kotelna – kotle zachovat

TUV – v průkazu ENB je k tomuto objektu uvedeno doporučení instalace solárních termických systému pro ohřev TUV. Součástí projektu bude posouzení (ekonomický, statický – únosnost střechy)   a případně návrh tohoto opatření pro přípravu  TUV se začleněním do systému energetických úspor .

M+R  PD musí obsahovat konkrétní návrh vyregulování stávající otopné soustavy a VZT

Chlazení kuchyň  – prověřit ekonomii a navrhnout  možnost provozních úspor

Změna dispozice – vnitřní úpravy

Vyřešit stavební úpravy dispozice  prostoru  šaten v 1.NP a jídelny ve 2NP dle výše uvedeného – bod 2. Požadavek na ekonomické řešení.

Požárně bezpečnostní řešení - projekt bude koncipován s cílem, aby stavební úpravy  mohly být definovány v rámci  ČSN 73 0834 a norem souvisejících   jako změny skupiny I.

Předpokládaný harmonogram realizace stavby

Projekt navrhne  vhodné dodávky, postupy a technologie tak, aby stavbu bylo možné provést ve lhůtě letních  prázdnin max 2 měsíce, s rezervou 1 měsíce, tedy celkem max 3 měsíce.

Součástí PD mohou být  i další práce tímto investičním záměrem výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému řešení záměru nezbytné a se záměrem souvisí (stavebně, technicky, provozně, legislativně) a to zejména související úpravy elektroinstalace,  hromosvodu, rozvodů vody  a kanalizace, případně technologie.

4.   Formální  rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude v úrovni pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu se soupisem prací. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu.

5.  Průzkumy, posudky:

V rámci projektových prací provést a vypracovat:

1) Zoologický průzkum včetně  zpracování odborného  posudku, pokud bude  prokázán  výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů, je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, navrhnout  v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů".

2) Energetické posouzení (Energetický posudek) zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) Energetické posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP.

V rámci zpracovaného energetického posudku jakožto povinné přílohy žádosti musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval.

3) Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) (bude součástí příloh energetického posudku). EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).

4) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

5) Dokumenty dotace:

-  „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“ dle závazného vzoru

-  „Kumulativní rozpočet projektu“ podle závazného vzoru

-  „CBA“ v modulu ISKP 14+, případně zpráva k modulu CBA

Projekt a žádost o dotaci budou zpracovány podle podmínek požadavků v příslušných dokumentech OPŽP, zejména http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-10-Pr%C5%BDaP_verze%2010.pdf vč. příloh (Dokumentů k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020) a dále  5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

6.  Zhodnocení a průběžná koordinace výsledků  projektového návrhu (požadováno po projektantovi)

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % (ev. 40%, ev. 60%) oproti původnímu stavu. Do celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy. Hranice celkové úspory bude upřesněna v průběhu projektových prací podle poznatků. Z tohoto parametru se budou odvíjet i další parametry pro dotaci, např. stanovení požadovaného průměrného  součinitele prostupu tepla obálkou budovy nebo součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. S ohledem na výše uvedené  budou v rámci zpracování projektu průběžně posuzovány i kumulativní investiční výdaje (na m2 zateplovaných konstrukcí).

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.

Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí mít  suchou účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. Systém  nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů.

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. Budou podporovány pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W.m-2. Budou podporována pouze zařízení  s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).

V Teplicích 31.10.2017

Zpracoval: Ing. Hana Nováková, projektový manažer, SmT