Investiční záměr: akce Krušnohorská 1570 – EÚ

Objekt Krušnohorská 1570, Trnovany, nájemce Základní škola praktická, Teplice s.r.o.

1. Stavebně technický stav objektu

Objekt je postaven cca v r. 1980. Část objekt je dvoupodlažní, část jednopodlažní. Objekt je nepodsklepený, zastřešení plochou střechou dvojplášťovou. Stavební systém MS 71  s obvodovým pláštěm keramickým tl. 30 cm. V podlahách v 1. NP dle průvodní zprávy vložený EPS, nezjištěná tloušťka.

Výplně otvorů – okna, balkonové dveře  dřevěné, zdvojené + MIV – tyto původní kce v havarijním stavu. Část oken (cca 1/5) a vstupní dveře -  nové plastové s dvojsklem, výměna v r. 2005.

Z 2.NP vede externí požární ocelové schodiště – nutno zachovat.

UT – rozvody jednotrubkové, radiátory litina s kryty – stav původní, bez osazení TSV

Zdroj tepla – CZT, předávací bod v objektu, osazeno jednoduchou regulací termostatem podle referenční teploty v místnosti ředitelny

Osvětlení – dle sdělení provozovatele v pořádku

VZT – řešeno u sociálního zařízení -  běžné odtahové systémy s ventilátory

Příprava TUV  – přes CZT

Původní stavba byla provozována  jako MŠ pro 60 dětí, v současné době je zde v nájmu  Základní škola praktická. Pro toto nové využití byly provedeny dílčí dispoziční úpravy v r. 1993. Oproti původnímu využití došlo zejména ke zrušení stravovacího provozu v jednopodlažní části.

Současné kapacity ZŠP dle projektu stavebních úprav:

1. NP -  3 kmenové učebny, malá tělocvična (herna), dílna, cvičná kuchyňka

2. NP – 3 kmenové učebny (9-12 žáků), 1x PC učebna

Podklady – původní PD (budou k dispozici v archivu SÚ):

- půdorys 1. NP (stavařina)

- půdorys 2.NP (stavařina)

z projektu stavebních úprav 04/93, z pův. dokumentace pouze torzo úvodního projektu z r. 1978

Kontakty:

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Brejchová, tel. 417 563 109, zvssro-teplice@volny.cz

2. Problémy:

Havarijní stav oken a balkonových dveří vč. MIV. Střecha je původní se zřejmě doplněnou novou vrstvou asfaltových pásů (cca r. 2000), přesto lokálně dochází k zatékání. V havarijním stavu je i světlík – výlez na střechu.  Fasáda je bez ochrany panelových spár – možná degradace. Dožité klempířské prvky.  V havarijním stavu je i venkovní  terasa (zejména povrch z teraco dlažby). Vstupní schodiště vyžadují opravy.

3. Předpokládaný rozsah projektové dokumentace

Střecha – dozateplení střešního pláště dodatečnou TI, nová krytina, zrušit světlík, demontáž vnitřního schodiště na střechu. Vstup na střechu bude zajištěn ze třídy – dílny oknem.

Zateplení obvodového pláště budovy – ETICS.

Výměna otvorových výplní, doporučení MIV dozdít, nová plastová okna/vstupní dveře  vhodně ponechat.

V rámci výměny otvorových výplní nutno řešit clonění oken (vertikální žaluzie) v učebnách. Budou navrženy nové kryty radiátorů podle požadavků legislativy.

Realizace opatření u podlah na zemině – pokud nebudou vycházet požadované dotační tepelně technické parametry, bude zvážena možnost provést toto stavební  opatření.

Oprava terasy, dílčí oprava vstupů.

Otopný systém  – budou navržena opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. systémy měření a regulace vytápění apod.),  vč. návrhu vyregulování stávající otopné soustavy: Předběžně se uvažuje s návrhem systému regulace pomocí TS ventilů s čidlem pro regulaci v hlavních místnostech (učebnách), tak aby šel průtok regulovat časově i podle teploty v konkrétní místnosti.  V ostatních místnostech budou osazeny TSV standardní. Regulace na vstupu do objektu bude provedena vhodně podle možnosti stáv. systému.  U objektu budou přepočítány tepelné ztráty v jednotlivých místnostech a budou posouzeny dimenze rozvodů, otopných těles a navrženy potřebné doplňující armatury.

S realizací termosolárního systému na přípravu TUV se neuvažuje.

Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla:

U budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz. Součástí projektové dokumentace bude výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol - výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“.

Požárně bezpečnostní řešení - projekt bude koncipován s cílem, aby stavební úpravy  mohly být definovány v rámci  ČSN 73 0834 a norem souvisejících   jako změny skupiny I.

Předpokládaný harmonogram realizace stavby

Projekt navrhne  vhodné dodávky, postupy a technologie tak, aby stavbu bylo možné provést ve lhůtě letních  prázdnin max 2 měsíce, s rezervou 1 měsíce, tedy celkem max 3 měsíce.

Součástí PD mohou být  i další práce tímto investičním záměrem výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému řešení záměru nezbytné a se záměrem souvisí (stavebně, technicky, provozně, legislativně) a to zejména související úpravy elektroinstalace,  hromosvodu, rozvodů vody  a kanalizace.

4.  Formální  rozsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace v úrovni pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu (originál dokladu).  Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu.

5. Průzkumy, posudky:

V rámci projektových prací je nutno provést a vypracovat:

1) Zoologický průzkum včetně  zpracování odborného  posudku, pokud bude  prokázán  výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů, je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, navrhnout  v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů".

2) Energetické posouzení (Energetický posudek) zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) Energetické posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP.

V rámci zpracovaného energetického posudku jakožto povinné přílohy žádosti musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval.

3) Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) (bude součástí příloh energetického posudku). EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).

4) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

5) Dokumenty dotace:

-  „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“ podle závazného vzoru

-  „Kumulativní rozpočet projektu“ podle závazného vzoru

-  „CBA“ v modulu ISKP 14+, případně zpráva k modulu CBA

Projekt a žádost o dotaci budou zpracovány podle podmínek požadavků v příslušných dokumentech OPŽP, zejména http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-10-Pr%C5%BDaP_verze%2010.pdf vč. příloh (Dokumentů k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020) a dále  5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

6. Zhodnocení a průběžná koordinace výsledků  projektového návrhu (požadováno po projektantovi)

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % (ev. 40%, ev. 60%) oproti původnímu stavu. Do celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy. Hranice celkové úspory bude upřesněna v průběhu projektových prací podle poznatků. Z tohoto parametru se budou odvíjet i další parametry pro dotaci, např. stanovení požadovaného průměrného  součinitele prostupu tepla obálkou budovy nebo součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. S ohledem na výše uvedené  budou v rámci zpracování projektu průběžně  posuzovány i kumulativní investiční výdaje (na m2 zateplovaných konstrukcí).

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.

Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí mít  suchou účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. Systém  nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů.

V Teplicích 31.10.2017

Zpracoval: Ing. Hana Nováková, projektový manažer, SmT