Akce :	PD  REKONSTRUKCE  FOYER  DK  TEPLICE

Stavební  úpravy  střechy  pro  ZOKT  estrádního  sálu

Stupeň :	DPS

Číslo zakázky :	41f / 19 - 20

D.1.2.01  Technická zpráva + Statický výpočet

Datum :	květen  2020

Vypracoval :	ing. Karel Stránský

IČO :	164 356 48

Popis navrženého konstrukčního systému stavby,

Objekt kulturního domu byl postavený cca 1981-3 podle projektu hlavního architekta ing.arch. Hubáčka, STAVOPROJEKT Liberec 1980. Tvoří jeden objekt, který je napojený na prosklenou kolonádu. Základní modulové rozměry objektu domu kultury jsou 47,95 x 48,0 m. Objekt má 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží s různými půdorysnými a výškovými úpravami v jednotlivých sálech a ostatních provozech.

Nosná konstrukce je ze skeletové soustavy. Na železobetonových sloupech jsou ocelové svařované průvlaky, na spodní osazovací plechy průvlaků byly uložené dutinové panely tl. 250 mm a 300 mm. Dutinové panely jsou doplněné monolitickými dobetonávkami, atypickými stropními dílci z ocelových profilů U s vloženým trapézovým plechem a nadbetonávkou, prefabrikovanými i monolitickými ztužidly u obvodových i vnitřních sloupů. V prostorách stupňovitého hlediště velkého sálu a pro zaoblenou střechu jsou stropy monolitické železobetonové. Střecha je jednoplášťová. Hlavní schody jsou z ocelových schodnic, trapézových plechů a monolitické nadbetonávky, která je spřažená s ocelovými schodnicemi. Objekt je založený na betonových jednostupňových a dvoustupňových patkách pod sloupy a na pasech pod suterénními železobetonovými stěnami. Obvodový plášť nadzemních podlaží je z vnitřní vyzdívky, tepelné izolace a venkovních betonových pohledových dílců, které jsou šroubovanými spoji kotvené na ocelové pomocné svislé sloupky. Na střeše je strojovna VZT a další vzduchotechnické komory.

Objekt je v současné době plně využívaný určeným způsobem. V této části projektové dokumentace statiky řešíme vybudování nové vzduchotechnické nástavby na střeše estrádního sálu.

Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny;

Za dobu životnosti byl objekt udržovaný odpovídajícím způsobem. Vlastník objektu nemá žádné informace o narušení nosných konstrukcí. Projektanti stavební části projektu při prohlídkách nezjistili viditelné trhliny ani jiné viditelné vady nebo poruchy nosných ani nenosných konstrukcí.

Při stavebních úpravách se v dotčených místech budou konstrukce kontrolovat. Pokud se zjistí jakákoli vada, porucha či podstatná odchylka od stavu, který předpokládáme v tomto projektu, stavební práce se přeruší a další postup se bude konzultovat s TDI, se stavebním projektantem a se statikem.

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky;

Místo vyjmutého 4. stropního panelu mezi modulovými osami 7-8 ze střechy nad estrádním sálem se nad sousední panely osadí ocelový rám z U 140 na plocho, pod stropní panely se osadí pouze příčné U 140. Horní nosníky se vedle panelů prošroubují se spodními profily pomocí svorníků nebo závitových tyčí M12. K nosníkům se jako ztracené bednění přišroubují desky Cetris a zabetonují se betonem C25/30.

Ocelová konstrukce nástavby je navržená ze stěnových rámů. Sloupky a horní příčle jsou navržené z L 80.80.8. Zavětrovací vzpěry budou z L 50.50.5. Rámy okolo výdechů a dveří budou z Jacklů 60.40.5 mm. Proti tlaku a sání větru bude ocelová konstrukce kotvená do spodního roštu, který bude prošroubovaný vedle panelů se spodními příčnými U 140. Stěny a střecha nástavby na střeše budou ze sendvičových dílců LOP, které budou přišroubované na ocelovou konstrukci.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce;

Klimatické :

- sníh pro II. pásmo							     sk = 1,00 kPa

μ1  =  0,80

pro návěj		     μ2  =  2,00

- vítr pro II. pásmo								   vb,0 = 25,0 m/s

Stálé zatížení :

Stávající konstrukce							viz stávající stav

Nové konstrukce :

Ocelové profily L 80.80.8							0,096 kN/m‘

Dílce LOP										0,20 kN/m2

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,

případně sousední stavby;

Většina provozů kulturního domu bude v době stavebních úprav využívaná běžným způsobem. S vybouraným materiálem a s novým materiálem se smí manipulovat pouze po určených trasách.

Vybouraný materiál se bude plynule odvážet mimo objekt. Při bouracích pracích, při stavebních pracích ani při skladování materiálu nesmí být překročené dovolené užitné zatížení stávajících podlah, které je 300 kg/m2.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů;

Nenosné konstrukce se budou bourat ručně a pomocí ručního elektrického nářadí postupným rozebíráním od shora.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí;

Ocelové konstrukce budou proti korozi žárově pozinkované.

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.;

ČSN EN 1990	Zásady navrhování stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1992	Betonové konstrukce

ČSN EN 1993	Ocelové konstrukce

ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí

ČSN  73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

STATIKA  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ  :  ing.Novák, ing.Hořejší

Projekt :	SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO TEPLICE

Stavoprojekt Liberec , květen 1980, výkresy stavební a statické části

Stavební část projektu  :  Projekty CZ s.r.o., ing.arch. Zdeněk Šťastný, ing. Karel Bartoníček,

Petr Beran

BETONOVÉ  KONSTRUKCE  :  ing. Procházka

OCELOVÉ  KONSTRUKCE  :  ing. Studnička

Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání