1. Úvod

Dokumentace elektroinstalace, v rozsahu pro provedení stavby, řeší elektroinstalaci vestavby únikové cesty z kinosálu m.č. 095, 095a, 096, 097 a 182 a m.č. 02a v DK Teplicích.

2. Projektové podklady

  - Dokumentace stavební

  - Dokumentace pro stavební povolení

  - Osobní prohlídka stavby

  - Katalogové listy komponentů

3. Rozsah projektovaného zařízení

3.1	PD řeší : 	3.1.1	umístění svítidel a zásuvek

3.1.2	rozšíření stávajícího rozvaděče 4-RS020

3.1.3	připojení nouzových svítidel

3.1.4	připojení klapky ZOKT1

3.2	PD neřeší : 	3.2.1	napájení rozvaděče 4-RS020 - stávající

3.2.2	ohřev teplé vody

4. Údaje o provozních podmínkách

4.1	Napěťová soustava : 	1NPE 50Hz 230V / TN-S

  - Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2:  viz. protokoly vnějších vlivů KD Teplice

  - Barevné značení vodičů dle ČSN EN 60445 ed. 4

4.4	Požadavky PO a BOZV :

4.4.1 Při montáži budou respektovány předpisy PO a BOZP investora.

4.4.2 Přechody mezi požárními úseky budou utěsněny požárními přepážkami

5. Charakteristika zařízení

Pro napájení světelných a zásuvkových obvodů vestavby únikové cesty z kinosálu m.č. 02a, 095, 095a, 096, 097 a 182 bude využit stávající zapuštěný rozvaděč 4-RS020 umístěný v místnosti č. 02b. Rozvaděč bude doplněn o dva nové vývody (jističe s proudovými chrániči) – 1x světelný, 1x zásuvkový. Kabeláž bude provedena bezhalogenovými kabely s měděnými jádry, uloženými v podhledu na kabelových žlabech nebo v sádrokartonových příčkách a nebo pod omítkou.

Výška vypínačů světelných okruhů bude ve výšce 1,2m od podlahy.

Nouzová svítidla a klapka ZOKT budou propojena napájecím bezhalogenovým kabelem s měděnými jádry a s funkčností při požáru P60-R. Kabel klapky ZOKT1 bude ukončen v klapce PK:KS_1 v m.č. 098a na podlaží -4,0m ( klapka je ve výšce cca -2,0m ). Vlastní připojení nouzových svítidel na centrální bateriový systém nouzového osvětlení bude provedeno v další etapě.

6. Závěr

Po ukončení montáže bude vyhotovena výchozí revizní zpráva, která bude součástí předávacího protokolu.

Platné normy ČSN a EN, zejména:

- ČSN 33 2000-1 ed. 2	El. instal. NN - Základní hlediska, charakteristiky, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	El. instal. NN - Ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	El. instal. - Ochr. před rušivým napětím a el. mag. rušením

- Kapitola 4-43: Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2	El. zařízení - Prostory s vanou, sprchou a umývací prostory

- ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů Část 1:

- Vnitřní pracovní prostory