OBSAH

1.	VŠEOBECNÁ ČÁST	4

1.1	Situování objektu	5

1.2	Dispoziční řešení	5

1.3	Stavební řešení objektu	5

1.4	Podklady	5

1.5	Seznam používaných zkratek	6

1.6	Rozsah zpracované dokumentace	6

2.	požární bezpečnost stavby	7

2.1	Kritéria hodnocení objektu	7

2.2	Požární úseky, stupeň požární bezpečnosti	8

2.3	Posouzení a požadavky na stavební konstrukce	10

2.4	Únikové cesty	12

2.4.1	Obsazení objektu osobami	14

2.4.2	Provedení únikových cest – všeobecné požadavky	18

2.4.3	Dveře na únikových cestách	18

2.4.4	Osvětlení	19

2.4.5	Ozvučení a označení únikových cest	19

2.5	Odstupové vzdálenosti	20

2.6	Technická zařízení	20

2.6.1	Elektroinstalace	20

2.6.2	Vzduchotechnika	23

2.6.3	Vytápění, zdravoinstalace	25

2.6.4	Prostupy techn. rozvodů požárně dělicími konstrukcemi	25

3.	Zařízení pro protipožární zásah	26

3.1	Příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty	26

3.2	Zásobování požární vodou	26

3.2.1	Vnější odběrní místa	26

3.2.2	Vnitřní odběrní místa	26

3.3	Přenosné hasicí přístroje	27

3.4	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	28

3.4.1	Elektrická požární signalizace	28

3.4.2	Evakuační rozhlas	30

3.4.3	Samočinné odvětrávací zařízení	30

3.5	Režim vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení	31

4.	Závěr	32

4.1	Požární tabulky	32

4.2	Informace pro stavebníka	33

4.3	Ostatní	33

5.	Výpočtová část PBŘ	34

Seznam příloh  - stupeň DPS

Textová část	technická zpráva PBŘ + přepočet PÚ

P1.10/N4

Výkresová část		půdorys 1. PP +2.PP

půdorys 1. NP

půdorys 2. NP

půdorys 3. NP

půdorys 4. NP

půdorys střechy

# VŠEOBECNÁ ČÁST

Projektová prováděcí dokumentace stavby (DPS) je zpracována pro objekt Domu kultury v Teplicích – Mírové náměstí 2950.

V projektu DPS jsou  oproti projektu pro stavební povolení provedeny změny:

1/ zrušení požárních úseků společenských šaten v prostoru foyeru v 1.NP a jejich začlenění do PÚ P1.10/N4 – III. SPB.

Začleněním šaten do vícepodlažního PÚ není vytvářeno soustředěné požární zatížení a není měněn stupeň PB – viz výpočet přehodnoceného PÚ.

2/ jsou  upřesněny požadavky na požární uzávěry – opravy ve výkresové části.

3/ nepodstatné úpravy dispozice v úrovni 4.NP

Dále platí projekt pro SP (DSP) – zvýrazněný text - odchylky od PD PBŘ pro SP.

Jedná se o hodnocení návrhu stavebních úprav, které jsou vyvolány požadavky provozovatele objektu.

Hlavním důvodem změny je možnost využívání vstupního prostoru foyeru, který je dosud definován jako prostor chráněné únikové cesty typu A,  kde je umístěn prostor Snack baru, což je v rozporu s požadavky požární bezpečnosti stavby. Takto byl prostor foyeru původním projektem navržen, odsouhlasen  a objekt je zkolaudován.

Hlavní koncepční změnou je tedy návrh úprav se zrušením chráněné únikové cesty jenž tvoří hlavní objektové otevřené únikové schodiště s foyerem v úrovni 1. NP, které propojuje 1. PP – 4.NP.

Z konzultací u provozovatele, za přítomnosti architekta, je současný stav využití prostorů vstupního podlaží společensky neudržitelný a neodpovídá současnému trendu v úrovni poskytování a úrovně služeb návštěvníkům kulturního domu.

Důvodem je skutečnost definice prostoru foyeru, jenž je součástí chráněné únikové cesty typu A, ve smyslu vyhodnocení původním projektem PO.

S ohledem na umístění vnitřních shromažďovacích prostorů  (kinosál, koncertní sál a estrádní sál) jsou navrženy dispoziční úpravy se zajištěním bezpečné evakuace osob z objektu v případě vzniklého nebezpečí v návaznosti na zrušení hlavního objektového schodiště jako chráněné únikové cesty typu A.

Je navržena nově úniková cesta B s přetlakovým větráním (nové schodiště 1. PP-4.NP), nové únikové cesty ze sálů jenž jsou prostory bez požárního rizika, únik přes  CHÚC  typu A, z estrádního a koncertního sálu v úrovni 2. NP, na nově navržené vnější schodiště jenž je chráněnou únikovou  cestou typu B (CHÚC B).

V rámci těchto podstatných změn jsou řešeny i související úpravy v částech dotčených dispozic.

Projekt Domu kultury byl z hlediska požární bezpečnosti stavby zpracován ve stupni Úvodního projektu (používaný stupeň dokumentace v době výstavby, který obsahoval i řešení PBS) s datem 01/1980.

Poznámka: v případě požadavků na vlastnosti výrobků z hlediska požární bezpečnosti je nutné použít certifikované výrobky určené pro zabudování do stavby v ČR dle platných předpisů.

## Situování objektu

Objekt Domu kultury se nachází v centru města Teplice s příjezdem mobilní techniky JPO ulicí Dlouhou do prostoru Mírového náměstí a k zadnímu vstupu ulicí Papírovou.

Požární voda pro hasební zásah je zajištěna ze stávajících hydrantů umístěných v okolí objektu.

## Dispoziční řešení

Objekt tvoří kompaktní celek, sestává ze 4 nadzemních podlaží a 1 podzemního podlaží. Využití objektu se nemění , dispozice je patrná z výkresové části dokumentace.

## Stavební řešení objektu

Hlavní stávající konstrukce objektu jsou železobetonové v kombinaci s ocelovými konstrukcemi chráněnými protipožárními nástřiky omítkovinou PORFIX, a podhledovými omítkami na pletivu KERAMID. Ostatní konstrukce jsou  zděné nebo betonové.

Nové konstrukce jsou  nespalné druhu DP1.

- vnitřní stěny zděné, event. SDK konstrukce

- vnitřní schodiště CHÚC B – ocelové, nespalné druhu DP1

- vnitřní schodiště na NÚC z kinosálu je betonové, nespalné druhu DP1

- vnější schodiště CHÚC B je ocelové, nespalné druhu DP1

- požární předěly oboustranně odolné – vodorovné konstrukce ze systému PROMAT nebo SDK

- stropní konstrukce stávající - ocelobetonové, železobetonové

- nová stropní konstrukce  nad skladem DKP v 1.PP pod schodištěm – keramický strop s mítkou

## Podklady

- Projekt pro provedení stavby (DPS) – stavební část 05/2020 - PROJEKTY CZ, s.r.o. Ústí nad Labem  - stavební část (ing. arch. Zdeněk Šťastný, ing. Karel Bartoníček)

- projektová dokumentace: Zpráva PO a výkresy PO k úvodnímu projektu z 01/1980 - zpracovatel Stavoprojekt Liberec, ing. Sládek

- Technická zpráva PBŘ +  výkresy – Změna užívání stavby- 03/2007 + opravy 05/2077 -  zpracovatel Petr Hušák, OSVČ Teplice

- souhlasné stanovisko HZS Teplice ze dne 9.7.2007 k PD PBŘ Změny užívání z 2007

- souhlas s užíváním – Magistrát města Teplice  ze dne 6.9.2007

- projektová dokumentace PBŘ – Rekonstrukce foyer DK Teplice, PD pro stavební řízení, zpracovatel Milan Vykouk, OSVČ Ústí n.L.

- projektová dokumentace Rekonstrukce foyer DK – Změna stavby před dokončením- PROJEKTY CZ, s.r.o. Ústí nad Labem  - stavební část (ing. arch. Zdeněk Šťastný, ing. Karel Bartoníček)

- konzultace a jednání v průběhu zpracování projektu – DPS

## Seznam používaných zkratek

Seznam základních zkratek požárně bezpečnostního řešení.

PBS		požární bezpečnost staveb

EPS		elektrická požární signalizace

ZDP		zařízení dálkového přenosu

SHZ		stabilní hasicí zařízení

SOZ		samočinné odvětrávací zařízení (ZOKT)

ER 		evakuační rozhlas

HZS		hasičský záchranný sbor

JPO		jednotka požární ochrany

VPBZ		vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

PP		podzemní podlaží

NP		nadzemní podlaží

PBŘ		požárně bezpečnostní řešení

SP		shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 73 0831

VŠ		výškové pásmo dle ČSN 73 0831

PBS		požární bezpečnost staveb

PÚ		požární úsek

HK		hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201

TL		tlaková lahev ve smyslu ČSN 07 8304

SPB		stupeň požární bezpečnosti

OK		ocelová konstrukce

R, E, W, I		mezní stavby konstrukcí

PNP		požárně nebezpečný prostor

Spo		požárně otevřená plocha

PHP		přenosný hasicí přístroj

ÚC		úniková cesta

NÚC		nechráněná úniková cesta

CHÚC		chráněná úniková cesta

úp		únikový pruh (55 cm)

VZT		vzduchotechnika

ZTI		zdravoinstalace

CS		CENTRAL stop

TS		TOTAL stop

RPO		rozvaděč požární ochrany

VPBZ		vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

UPS		náhradní zdroj elekrické energie

## Rozsah zpracované dokumentace

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno se splněním požadavků stanovených ve stavebním zákonu č. 183/2006 Sb. v úplném znění pozdějších předpisů a v navazujících prováděcích vyhláškách. Pro splnění obecně technických požadavků je návrh požárně bezpečnostního řešení zpracován podle požadavků a hodnot požárních norem - ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty, ..18, ..21:ed2 a publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“, vydal PAVUS/2009, ..10, ..31, ..48, ..72, .. 73, .. 75 a předpisů souvisejících včetně všech dodatků a případných změn platných v době zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.

# požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro realizaci stavby, při respektování vyhl. MV č. 246/2001 Sb., vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MMR č. 405/2017 Sb..

Poznámka

- Posouzení PBŘ je provedeno na základě znalosti navrhovaného řešení v úrovni projektu změny stavby před dokončením.

- Jednotlivé výrobky a zařízení jsou plně v kompetenci architekta a dodavatele stavby, event. budou součástí realizační dokumentace. Změny oproti schválené dokumentaci budou řešeny v rámci objednaného autorského dozoru, event. dodatkem projektu PBŘ projednaným s HZS ÚK územní odbor v Teplicích.

- Výkresová část PBŘ je zpracována do předaných podkladů.

## Kritéria hodnocení objektu

Navrhovaný objekt je z hlediska požární bezpečnosti stavby posuzován jako nevýrobní objekt s hodnocením dle ČSN 73 0802 a souvisejících norem oboru PBS.

Výška objektu je stanovena v souladu s původním řešením - objekt má několik výšek.

Východy z objektu včetně nástupu technicky JPO jsou situovány na úrovni 1. nadzemního podlaží.

V objektu se výskyt osob s omezenou schopností pohybu a osob nepohyblivých předpokládá pouze nahodilý  a ojedinělý.

Kritéria hodnocení objektu z hlediska PBS bude následovné:

Podlažnost objektu 		npc			6

npn			4

npp			2

Výška objektu h

Část  s koncertním sálem	h 			0,00 m

Část s estrádním sálem		h			4,00 m

Část zbývajících dispozic	h			11,20 m

Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu		druhu DP1

Konstrukce požárně dělicí (svislé, vodorovné)		druhu DP1

Nosné konstrukce střech				druhu DP1

konstrukční systém	 objektu			nehořlavý

Vybavenost vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními

Elektrická požární signalizace				ANO - celoplošně

Stabilní hasicí zařízení					NE

Samočinné odvětrávací zařízení			ANO

– shromažďovací prostory  	- kinosál		2 SP

- koncertní sál		3 SP

- estrádní sál		2 SP

Požární klapky (napojené na EPS)			dle podmínek ČSN 73 0872 									a ČSN 73 0810

V objektu nebude zajištěna stálá služba; hlavní ústředna EPS je umístěna v samostatném požárním  úseku  u provozního vstupu z ulice Papírová v úrovni 1. NP, kde bude umístěna i ústředna evakuačního rozhlasu.

Panel OPPO za vstupe, venku zábleskový maják a klíčový trezor.

## Požární úseky, stupeň požární bezpečnosti

Rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno podle běžných zásad výše citovaných norem, s ohledem na využití a dispoziční řešení, únikové cesty a odstupové vzdálenosti, přičemž při návrhu dispozice jsou respektovány další požadavky na umístění některých provozů a zohledněny prostory s vyšším požárním zatížením, resp. s vyšším počtem osob a jsou respektovány požadavky řady ČSN 73 08.. a původní dělení objektu do PÚ.

Poznámka:

Původní dělení objektu do PÚ nerespektovalo zcela zásady řešení a návrh PBS z hlediska ČSN 730 831 (shromažďovacích prostorů), chráněných únikových cest a dalších požadavků vyplývajících z ČSN 73 0802 a norem navazujících, platných v době zpracování projektové dokumentace.

V rámci řešené změny stavby před dokončením je proveden přepočet všech požárních úseků s návrhem instalace vyhrazeného požárně technického zařízení – SOZ (zařízení pro odvod tepla kouře) v prostorech velkých sálů jenž jsou hodnoceny jako shromažďovací prostory dle ČSN  73 0831.  S tím souvisí i návrh instalace EPS v celém objektu, instalace náhradního zdroje el. energie a vytvoření chráněné únikové cesty typu B. Z důvodů zrušení CHÚC A hlavního schodiště jehož součástí byl prostor foyeru s barem jsou navrženy i změny únikových cest z velkých sálů.

Rozdělení objektu do požárních úseků:				   Původní prostory

| označení PÚ | využití | podlaží | SPB | PBS 1980 | PBŘ 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2.01/P1 | Sklady DKP | 2.PP-1.PP | VII | - | - |
| P 2.02 | elektrorozvodna | 2.PP | III | III | III |
| P 1.01 | Kinosál | 1. PP | III | III | III |
| P 1.02 | Promítárna | 1.PP | II | II | II |
| P 1.03 | Strojovna VZT | 1. PP | II | I | I |
| P 1.04 | Výměník. stanice + čerpadla | 1. PP | I | I | I |
| P 1.05 | Dílna, sklady | 1. PP | III | III | III |
| P 1.06 | Náhradní zdroj - UPS | 1. PP | II | III | III |
| P 1.07 | El. rozvodna + trafa | 1. PP | III | III | III |
| P 1.08 | Prostory 1.PP | 1. PP | IV | III-IV | III-IV |
| P 1.09 | Přečerpávací stanice | 1. PP | I | I | I |
| P 1.10/N4 | Foyer | 1.PP-4.NP | III | I | I |
| P 1.11 | Chodba z kinosálu | 1.PP | I. | - | - |
| N 1.01 | Koncertní sál | 1.NP | II | III | II |
| N 1.02 | Šatny, zázemí koncert. Sálu | 1. NP | III | III | IV |
| N 1.03 | Šatny, spisovna, hygiena | 1. NP | III | III | III |
| N 1.04 | Šatna foyer - zrušen | 1. NP |  |  |  |
| N 1.05 | Šatna foyer - zrušen | 1. NP |  |  |  |
| N 1.06 | Ústředny EPS, ER | 1. NP | I | I | I |
| N 1.07 | Chodba z konc. sálu do CHUC A | 1. NP | I | III | III |
| N 1.08 | El. rozvaděč | 1.NP | I | III | III |
| N 1.09 | Sklad hud. nástrojů | 1.NP | III | III | III |
| N 2.01 | Klubovny, zázemí | 2. NP | II | III | III |
| N 2.02 | Estrádní sál | 2. NP | III | II | III |
| N 2.03 | Chodba z estrádního sálu do B | 2. NP | I | III | III |
| N 3. 01 | Šatny, hygiena | 3. NP | III | IV | II |
| N 4.01 | Kanceláře, společenský klub | 4. NP | II | III | III |
| N 4.02 | Sálová technika | 4. NP | II | III | III |
| N 4.03 | Chodba z balkonu estrádního sálu do B | 4. NP | I | I | I |
| N 4.04 | Chodba z balkonu estrádního sálu do A | 4. NP | I | III | III |
| N 5.01 | Strojovna VZT | Střecha | II | - | - |
| ŠP1.01/N4 | Osobní výtahy lanové | 1.PP- 4. NP | II | II | II |
| Š P1.02/N4 | Osobní výtah lanový | 1. PP-4. NP | II | - | - |
| CHÚC A | Chráněné únikové cesty |  | III | I | I |
| CHÚC B | Chráněná úniková cesta |  | III | - | - |

Z uvedeného přehledu je zřejmé že ve většině případů nedochází ke změněn stupně PB. Markantní je prostor foyeru a hlavního objektového schodiště který byl původně řešen jako chráněná úniková cesta typu A v I. SPB -  nyní je tento vícepodlažní prostor hodnocen ve III. SPB s požadavkem na stropní konstrukce s odolností 45 minut včetně stěn (v PP 60 minut).

Poznámky k jednotlivým úsekům :

- v prostorech sálů jsou ponechány původní hořlavé obklady a zařízení  z důvodů zachování akustických vlastností prostorů (požadavek provozovatele a uživatele) – zápočet ps je převzat z původní dokumentace;

- ve všech požárních úsecích je celoplošně je navrhována elektrická požární signalizace (vyjma prostorů bez požárního rizi ka);

- náhradní zdroj el. energie  - je navrhováno zařízení UPS v samostatném PÚ v 1.PP;

- instalační šachty – bez označení, dle ČSN 73 0802, hodnoceny ve  III. SPB, jejich výška nepřesahuje 45,00 m; jsou částečně využity k rozvodům VZT  apod;

- výpočty požárního, stanovení stupně požární bezpečnosti, včetně výpočtu obsazení požárních úseků osobami s vyhodnocením únikových cest je uvedeno ve výpočtové části PBŘ  (u únikových cest je využita možnost prodloužení NÚC koef. c1 – EPS a ČSN 73 0802 čl. 9.10.3c) ;

- Rozměry požárních úseků jsou  dle ČSN 73 0802  vyhovující, beze změn.

## Posouzení a požadavky na stavební konstrukce

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou dány stanovenými stupni požární bezpečnosti definovaných požárních úseků, normativními požadavky pro vybrané druhy konstrukcí, které  jsou uvedeny ve výkresové části PD.

Stavební konstrukce nosné a požárně dělicí jsou v posuzovaném objektu nehořlavé, druhu DP1.

Hodnocení je převzato z původní dokumentace.

V objektu se vyskytují požární úseky v I. SPB – IV. SPB, stejně jako v původní dokumentaci PBS z doby výstavby objektu a v PD PBŘ změny stavby z r. 2007.

Stavební konstrukce jsou stávající z doby výstavby – beze změn.

Nové konstrukce:

1/ Požární stěny

1a/ Ohraničující konstrukce schodiště tvoří zděné stěny z pórobetonových materiálů tl. 12,5 – 25 cm s omítkami – požární odolnost min. 	REI (EI) 90DP1, vyhovují.

1b/ ostatní požární stěny v případě úprav dispozic jsou  zděné z keramických cihel nebo z pórobetonových tvárnic s omítkami v tl. min. 12,5 – 15 cm – požární odolnost min 							REI (EI). 90DP1, vyhovují

2/ Požární stropy

1/ samonosné požární předěly  s odolností shora i zdola -1.PP m.č. 57 – požadovaná požární odolnost 				EI 60DP1

2/ strop nad sklady DKP 2.PP – nová konstrukce - POROTHERM

2a) stropní konstrukce nad skladem DKP v 1.PP pod schodištěm – zvýšení odolnosti na REI 1810DP1  -  vyhovuje např. lepený obklad „ORDEXAL ZLB“ z desek PyroORSIL tl. 20 mm.

3/ Požární uzávěry

V objektu jsou zachovány některé stávající požární uzávěry a jsou navrženy i nové požární  uzávěry k oddělení definovaných požárních úseků - certifikované požární uzávěry s požadovanou požární odolností podle SPB požárních úseků.

V objektu budou instalovány také požární rolety, revizní uzávěry instalačních šachet, větrací mřížky a pod..

Do prostorů chráněných únikových cest budou osazeny požární uzávěry typu EI s deklarovanou požární odolností a v provedení dle SPB (viz výkresová dokumentace), opatřené samozavíracím zařízením (označení C2) včetně koordinátorů zavírání dveřních křídel u dvoukřídlových dveří (označení KOO), dveře oddělující CHÚC B a shromažďovací prostory budou v kouřotěsném provedení (označení Sm).

Mezi ostatními požárními úseky v požárních stěnách nebo stropech budou osazeny požární uzávěry typu EW s deklarovanou požární odolností dle SPB včetně samouzavíracích mechanismů. Požární uzávěry typu EW lze zaměnit za typ EI.

Uzávěry revizních otvorů do instalačních šachet a prostorů (včetně prostorů nad podhledy) s přístupem z prostorů chráněných únikových cest jsou navrženy typu EI v provedení 30DP1 a budou zároveň kouřotěsné (označení Sm).

Kritérium  izolace  pro uzávěry 	typu DP1 		I2

typu DP3		I1.

Poznámka - u prosklených požárních uzávěrů s kombinací otevíravých dveřních křídel a pevných neotvíravých částí, případně nadsvětlíků, je nutné dodržet podmínky členění dle  ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 (do 1,50 násobku plochy pevných částí se jedná o požární uzávěr, plochy nad 1,5 násobek otvíravých částí jsou považovány za požární stěny).

Neotvíravé uzávěry otvorů jsou považovány za požární nenosné stěny.

Požární uzávěry na únikových cestách, na které budou eventuálně kladeny ze strany uživatele objektu požadavky trvalého otevření, budou opatřeny elektromagnetickými ovládači s napojením na ústřednu EPS, aby bylo zajištěno automatické odblokování a uzavření v případě vyhlášení požárního poplachu.

Pro stavbu budou použity pouze výrobky s potřebným atestem na požární odolnost včetně stanovení typu požárního uzávěru. Při odběru od výrobce je nutné si vyžádat potřebné atesty pro kolaudační řízení stavby.

Dodávkou požárních dveří jsou i zárubně, aplikace neschválených zárubní pro požární uzávěry je nepřípustná.  Pro osazení a fixaci zárubní nesmí být použito hořlavých hmot (např. PUR pěny, papír, polystyrén a pod.)

Všechny nové dveře s funkcí požárních uzávěrů musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce MV č. 202/1999 Sb. Samozavírače, koordinátory zavírání a panikové kování musí být schválenými výrobky pro aplikaci na požární uzávěry.

Požadavky na požární uzávěry – viz výkresová část PBŘ

Požární uzávěr výtahové šachty ústící do CHÚC B v úrovni 1.NP – je navržen vodorovně posuvný uzávěr typ EI 15DP1/C.

Z důvodů nezajištění kouřotěsného provedení bude výtahová šachta nuceně odvětrána v nejvyšším místě šachty vně objektu pomocí ventilátoru v potrubí s napojením na systém požárního odvětrání CHÚC s aktivací systémem EPS.

4/ Nosné konstrukce uvnitř PÚ

4a/požární samonosné předěly  - konstrukce oddělující kanály a prostory pro přívod vzduchu, resp. pro odvod tepla a kouře k zařízení SOZ – od EI 45DP1- EI90DP1.

Bude se jednat o certifikované systémy v provedení dle technolog. pravidel výrobce  osobou s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí. Doklady ke kolaudaci dle vyhl. MV č.246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů.

4b/ zastropení schodiště (2.PP-1.PP) – VII. SPB

Keramický strop – keramobetonové nosníky a vložky MIAKO, tl. kce 210mm + strojně stříkaná omítka  tl.15 mm – požární odolnost dle katalog. listu výrobce                							REI 180DP1, vyhovuje.

5/ Schodiště

5a/ Nové schodiště, definované jako CHÚC typu B je ocelové  z důvodů úspornosti prostoru, slouží k evakuaci osob, bez požadavků na požární odolnost - vyhovuje ČSN 73 0802.

5b/  venkovní schody ( CHÚC B) :

- východ ze sálů z úrovně 2.NP

- východ z chodby v  1. NP

Nehořlavá konstrukce schodišť s plným zábradlím a zastřešením čl. 9.4.11 ČSN 73 0802.

6/ výtahová šachta -  zděná z keramických cihel tl. 25 cm s omítkami – požární odolnost min. 						REI 90DP1, vyhovuje.

7/ Prostupy a těsnění spár

Prostupy technických zařízení a rozvodů požárně dělicími konstrukcemi jsou  stávající, nové budou opatřeny certifikovanými požárními ucpávkami (měkkými nebo tvrdými) s požadovanou požární odolností EI 30 až EI 90 minut.

Provedení osobou (firmou) s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí, doklady ke kolaudaci dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů.

Viz dále v odd. Technická zařízení.

Podhledy

- Ve velkých sálech jsou zachovány původní materiály z důvodů zachování akustiky (požadavek provozovatele a uživatele),

- v hygienických místnostech,  v chodbách a jiných místnostech jsou rovněž zachovány stávající podhledy – omítka na pletivu. Případné nové podhledy budou z SDK systému na kovové konstrukci třídy reakce na oheň A1, příp. A2.

- prostory CHÚC typu A a B  – konstrukce z materiálů třídy reakce na oheň A1, index šíření plamene is = 0,00 mm.min-1.

Povrchové úpravy stěn (obklady)

- prostory CHÚC typu A a B – materiály třídy reakce na oheň A1, index šíření plamene is = 0,00 mm.min-1.

Podlahy

- V prostorech CHÚC budou podlahy z keramických dlažeb. Pokud budou provedeny z jiného materiálu je požadován materiál v třídě reakce na oheň Cfl – s1.

## Únikové cesty

Pro řešení únikových cest ve smyslu výše uvedených norem je rozhodující výška objektu, počet evakuovaných osob, typ únikových cest, jejich umístění, délka a kapacita.

Evakuace osob z objektu  - současná.

Využití všech velkých kulturních sálů ( kinosál, koncertní sál a estrádní sál) současně se z provozních důvodů nepředpokládá. Evakuace je dimenzovaná na plné obsazení objektu.

V objektu je zrušena jedna CHÚC typu  A, která byla tvořena hlavním objektovým schodištěm propojujícím všechna podlaží (1.PP – 4.NP) včetně hlavního vstupního prostoru foyeru v 1.NP se snack-barem – důvodem je částečné využití vstupního prostoru foyeru v 1.NP kde bude umístěna provozovna café - bar, informační služba, prostor pro příležitostnou projekci. Společenské šatny v prostoru foyeru nebudou  tvořit samostatné požární úseky (N1.04 a N1.05)  - po začlenění těchto prostorů do PÚ P1.10/N4 a přepočtu výpočtového požárního zatížení není vytvářeno soustředěné požární zatížení  a není zvýšen stupeň PB. Velikost PÚ je vyhovující ( dokladováno přepočtem požárního rizika PÚ P1.10/N4).

Z prostoru foyeru jsou  k dispozici přímé východy na volné prostranství.

Provozní schodiště s východem do dvorní části v 1.NP je zachováno, nadále je hodnoceno jako chráněná úniková cesta typu A s nuceným odvětráním dle ČSN 73 0802, nově je navržena aktivace odvětrání zařízením EPS.

Nově je navrženo únikové schodiště – chráněná úniková cesty typu B s přetlakovým odvětráním bez požárních předsíní. Chodba (foyer) u estrádního sálu v úrovni 2.NP zůstává prostorem chráněné únikové cesty typu A s nuceným odvětráním /oddělený prostor požární roletou/, navazuje na nový východ venkovním schodištěm hodnoceným jako  chráněná úniková cesta typu B.

V objektu jsou tedy k evakuaci osob schodišťové prostory - chráněné únikové cesty typu  A a B hodnocené ve III. SPB a nechráněné únikové cesty na jednotlivých podlažích směrované do CHÚC nebo přímo na volné prostranství.

Nechráněné únikové cesty navazující na shromažďovací prostory (koncertní sál, estrádní sál a kinosál) jsou prostory bez požárního rizika.

Ze všech podlaží je možnost úniku dvěma směry, resp. v částech, kde je k dispozici pouze jeden směr úniku jsou dodrženy podmínky ČSN 73 0802 s event. možností prodloužení koef. c1 – EPS a dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.3:

a) PÚ je vybaven EPS (součinitel c1) hodnotou 1/c max. 1,5

c) Nechráněné únikové cesty z posuzovaných PÚ, které procházející jako druhé únikové cesty sousedním požárním úsekem se mohou zvětšit o délku cesty sousedním PÚ pokud:

- hodnota a ˂ 1,1

- není prostředí s nebezpečím výbuchu

- nejsou uskladňovány plyny

Tyto podmínky jsou splněny.

Evakuace osob bude prováděna na jednotlivých podlažích po nechráněných únikových cestách. Nechráněné únikové cesty jsou zaústěny do schodišťových prostorů, které jsou navrženy jako CHÚC typu A a B.

V objektu není k dispozici požární ani evakuační výtah a nově není navrhován.

Evakuace osob z objektu, po chráněných únikových cestách,  je hodnocena jako současná, v objektu je navržen evakuační rozhlas s ústřednou v samostatném PÚ ( společně s ústřednou EPS u provozního vstupu v 1.NP do CHÚC A) a paralelní tablo v prostoru recepce (informace) – trvalá služba jen v provozní době objektu.

Je využito prodloužení únikových nechráněných cest  dle čl. 9.10.3

a) PÚ je vybaven EPS (součinitel c1) hodnotou 1/c max. 1,5

c) Nechráněné únikové cesty z posuzovaných PÚ, které procházející jako druhé únikové cesty sousedním požárním úsekem se mohou zvětšit o délku cesty sousedním PÚ pokud:

- hodnota a ˂ 1,1

- není prostředí s nebezpečím výbuchu

- nejsou uskladňovány plyny

Dveře na únikových cestách:

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů a pod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Všechny dveře, vybavené samozavíracími mechanismy nesmí být opatřeny stavěči dveřních křídel (fixace v otevřené poloze).

Otočné dveře ve svislých čepech na ÚC budou opatřeny ve směru úniku osob kováním, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod., tzn. budou opatřeny panikovým kováním dle ČSN EN 1125 (paniková hrazda – dveře na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů)  nebo dle ČSN EN 179 (paniková klika) – viz   výkresová dokumentace .

U vodorovně posuvných, elektroopticky ovládaných dveřích (vlastní záložní zdroj) na únikových cestách v 1.NP bude zajištěna možnost otevření těchto dveří při výpadku elektrického proudu ručním ovládáním (ČSN 73 0802 čl. 9.13).

Poznámka:  nenavrhuje se samočinné otevření dveří systémem EPS z důvodů možného zneužití..

Výtahy neslouží k evakuaci osob, budou označeny tabulkami – „Výtah neslouží k evakuaci osob“.

Nově navržený  výtah bude respektovat ČSN EN 81-73.

### Obsazení objektu osobami

V objektu se budou pohybovat osoby schopné samostatného pohybu. Osoby s omezenou schopností pohybu a neschopné samostatného pohybu se budou vyskytovat ojediněle a nahodile (jedná se o osoby jenž jsou posuzovány podle pozn. 15 uvedené v ČSN 73 0802).

Obsazení osobami je řešeno dle ČSN 73 0818 – PBS - Obsazení osobami.

Počty osob jsou stanoveny pro jednotlivé plochy dle normových hodnot stanovených v ČSN 73 0818 event. dle skutečného obsazení s navýšením koef. 1,5.  V technických místnostech a skladech nejsou trvalá pracovní místa, ve smyslu ČSN se jedná o občasná pracovní místa.

Prostory šaten pro účinkující (estrádní a koncertní sál) - budou  využívány osobami již započtenými v prostorech sálů (pro hodnocení únikových cest na podlaží jsou  dimenzovány včetně těchto osob).

Shromažďovací prostory dle ČSN 73 0831 se v objektu vyskytují.

1.PP – kinosál		(připevněná sedadla)   	E = 366		2SP  2 východy

1.NP - koncertní sál 	(připevněná sedadla)		E = 649 	3SP  3 východy

2.NP - estrádní (taneční) sál (nepřipevněná sedadla)	E = 295		2SP  2 východy

Všechny SP jsou ve výškovém pásmu VP1.

Při posuzování únikových cest byly zohledněny články ČSN 73 0802 :

9.6.3	- navazující druhá úniková cesta,

9.10.1      - posuzování počtu a délek únikových cest,

9.10.2 	- stanovení začátku únikové cesty a možné rozdvojení,

9.10.3	- prodloužení únikové cesty dle a) a c).

Kinosál  (1.PP)

Jedna  únik. cesta  vede přímo na volné prostranství  - stávající stav.

Druhá únik. cesta je nově vedena ze sálu sousedním PÚ, prostorem bez požárního rizika v I. SBP s hodnotou pn 5 kg.m-2  - vyhovuje ČSN 73 0831, čl.5.3.13

Koncertní sál (1.NP)

Jedna únik. cesta vede přímo na volné prostranství – stávajíc stav.

Druhá úniková cesta vede do prostoru foyeru ve 2.NP (CHÚC A – stávající stav) s  východem do CHÚC B – nové venkovní schodiště (s ochranou proti povětrnosti – plný parapet a zastřešení)

Estrádní sál (2.NP)

Jedna úniková cesta vede nově do CHÚC B přes sousední PÚ - prostor bez požárního rizika v I. SBP s hodnotou pn 5 kg.m-2  - vyhovuje ČSN 73 0831, čl.5.3.13

Druhá úniková cesta vede do prostoru foyeru ve 2.NP (CHÚC A) s východem do CHÚC B – nové venkovní schodiště (ochrana proti povětrnosti – plný parapet a zastřešení.

Posouzení CHÚC typu B a  A požadavky na provedení

CHÚC B – III. SPB – kapacita K - tab. 19 ČSN 73 0802:

400/1úp – rovina

300/1úp – schody dolů

250/1úp – schody nahoru

CHÚC A – III. SPB – kapacita K - tab. 19 ČSN 73 0802:

160/1úp – rovina

120/1úp – schody dolů

100/1úp – schody nahoru

CHÚC A – schodiště

Nahoru		E 10

Dolů 		E 196

Rovina  		E 160		východ E 366  			min. 2,5 úp

CHÚC B – schodiště

Nahoru		E 8

Dolů 		E 241

Rovina  		E 0		východ E 249 		 	min. 1,5 úp

CHÚC A - foyer 2. NP

Rovina E 430  východ na venk. schody (CHÚC B) E 430 	min. 3 úp

Posouzení východů z SP na volné prostranství je uvedeno ve výpočtové části PBŘ.

Navržené řešení únikových cest splňuje podmínky pro zajištění bezpečné evakuace z objektu.

Hodnocení doby evakuace osob do opuštění shromažďovacího prostoru dle ČSN 73 0831, čl. 5.3.5.1b):

1/Kinosál  - schody nahoru, celk. E  - k východu z SP – nejméně příznivý stav

tu = 0,5.lu/vu + E.s/Ku.u = 3,97 	min.		t´e = 1,25.hs1/2 / (a.c) =4,21 min.

lu	= 20 						hs = 5

vu	= 25						a  =1,02

E 	=256						c   = 0,65

s 	= 1

Ku = 30

u  = 2,5

tu ˂   t´e   Vyhovuje.

2a/Koncertní sál  - schody nahoru, celk. E  - k východu z SP

tu = 0,5.lu/vu + E.s/Ku.u = 1,717	min.		t´e = 1,25.hs1/2 / (a.c) =5,16min.

lu	= 22 						hs = 11

vu	= 25						a  =1,14

E 	=115						c   = 0,65

s 	= 1

Ku = 30

u  = 3,0

tu ˂   t´e   Vyhovuje.

2b/Koncertní sál  - rovina, celk. E  - k východu z SP na volné prostranství

tu = 0,5.lu/vu + E.s/Ku.u = 2,39	min.		t´e = 1,25.hs1/2 / (a.c) =5,16 min.

lu	= 32 						hs = 11

vu	= 35						a  =1,14

E 	=290						c   = 0,65

s 	= 1

Ku = 50

u  = min.3,0

tu ˂   t´e   Vyhovuje.

3/Estrádní sál  - rovina, celk. E  - k východu z SP na volné prostranství

tu = 0,5.lu/vu + E.s/Ku.u = 1,618	min.		t´e = 1,25.hs1/2 / (a.c) =5,16 min.

lu	=20 						hs = 9,61

vu	= 35						a  =1,14

E 	=200						c   = 0,65

s 	= 1

Ku = 50

u  = 3

tu ˂   t´e   Vyhovuje.

Požadavky na provedení chráněné únikové cesty

Chráněná úniková cesta typu B

1/ schodiště bez požárních předsíní je navržena dle čl. 9.4.5 ČSN 73 0802; jedná se o trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, který tvoří samostatný požární úsek, chráněný proti požáru a kouři požárně dělícími konstrukcemi.

2/ venkovní schodiště  - ocelová konstrukce druhu DP1  s plným parapetem (zábradlím) a zastřešením proti povětrnosti (materiály A1,  kce DP1) -  čl. 9.4.11 ČSN 73 0802.

- východ ze sálů z úrovně 2.NP

- východ z chodby v  1. NP

Chráněná úniková cesta typu A

1/stávající  schodiště je řešeno dle čl. 9.4.2 b) ČSN 73 0802; jedná se o trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, který tvoří samostatný požární úsek, chráněný proti požáru požárně dělícími konstrukcemi.

2/ foyer v úrovni 2. NP oddělený požární roletou s ovětráním dle ČSN 73 0802 9.4.2b).

V CHÚC nebude žádné požární zatížení kromě madel zábradlí, dveří, oken (jsou-li třídy reakce na oheň B-D). Podlahové krytiny třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 .

V CHÚC rovněž nesmějí být umístěny :

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku stanovenou výpočtem,

- volně vedené rozvody hořlavých látek, nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot,

- volně vedené rozvody VZT, které neslouží CHÚC,

- volně vedené elektrické rozvody (kabely) pokud neodpovídají požadavku čl. 12. 9 ČSN 73 0802 a vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů; dle přílohy č. 6 odd. A.

- volně vedené el. kabely které neodpovídají čl. 12.9 ČSN 73 0802 a vyhl. MV č.23/2008 Sb. ve znění pozd. předpisů,

- dále platí  příloha č.6 odd. A

Elektrorozvodné skříně umístěné v prostorech CHÚC – viz dále v oddíle  Technická zařízení.

Větrání CHÚC typu B je řešeno nuceným přetlakovým způsobem.

Do CHÚC bude zajištěn přívod vzduchu v množství odpovídajícím alespoň 15ti násobku objemu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu a odvod vzduchu v nejvyšším místě CHÚC a v chodbě v úrovni 1.NP na východu ; požadovaný přetlak min. 25 Pa, max. 100 Pa.

Přívod vzduchu pro větrání obou CHÚC B je veden z úrovně střechy vertikální šachtou jenž je součástí CHÚC B do 1. PP. Pro sání vzduchu, pro větrání CHÚC, umístěné nad střechou bude potrubí vzdáleno alespoň 1,00 m od střešního pláště dle ČSN 73 0872, dále 1,5 m vodorovně a 3,0 m svisle od jiných požárně otevřených ploch.

V nejvyšším místě schodišť bude pro odvod vzduchu z CHÚC umístěna přetlaková klapka. Pro situování dále platí podmínky ČSN 73 0872.

Dodávka vzduchu musí být zajištěna po dobu min. 30 minut. Napojení na EPS.

Větrání CHÚC typu A – schodiště je řešeno nuceným způsobem s výměnou vzduchu  v množství odpovídajícím alespoň desetinásobnému objemu prostoru CHÚC za 1 hodinu a odvodem vzduchu mimo objekt – dodávka vzduchu musí být zajištěna po dobu min.  10 minut.

Do nejnižší úrovně  CHÚC je zajištěn přívod vzduchu stávajícím podzemním kanálem z angl. dvorku v úrovni 1. PP v množství odpovídajícím alespoň 10ti násobku objemu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu a odvodem vzduchu v nejvyšším místě CHÚC, nově navrženo připojení na EPS.

Větrání CHÚC typu A – foyer 2.NP je řešeno nuceným způsobem s výměnou vzduchu  v množství odpovídajícím alespoň desetinásobnému objemu prostoru CHÚC za 1 hodinu, odvod vzduchu mimo objekt v nejvyšším místě CHÚC– dodávka vzduchu musí být zajištěna po dobu min.  10 minut – napojení na EPS.

### Provedení únikových cest – všeobecné požadavky

Za únikové cesty se považují trvale volné komunikace nebo komunikační prostory využitelné pro bezpečný pohyb osob při evakuaci i při požárním zásahu.  V navrhovaném objektu budou jednoznačně vyznačeny směry úniku, na všech typech únikových cest bude instalováno únikové nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838.

Pro snadnou orientaci při úniku osob musí být všechny prostory, kde není přímo viditelný východ na volné prostranství, vybaveny orientačními fosforeskujícími tabulkami, příp. musí být označeny trvale komunikační trasy vodorovným značením dle normových požadavků a NV č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek označující směr úniku.  Tabulky musí být zejména v místech, kde se mění směr úniku, nebo dochází ke křížení komunikací. Pokud značky nebudou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, budou při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo budou osvětleny. Informativní značky pro únik a evakuaci osob budou i při přerušení dodávky elektrické energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Ze všech míst v posuzovaném objektu musí být vidět na východ nebo na bezpečnostní tabulku, která informuje o směru úniku.

Dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou schodiště označena u vstupu do každého podlaží pořadovým číslem s doplněním písmeny NP (PP).

### Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku (výjimku tvoří dveře z ucelené skupiny místností o ploše do 100,00 m2 s počtem osob do 40 a vzdáleností k východu do 15 m (čl. 9.10.2 ČSN 73 0802).

Podlaha na obou stranách dveří jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž může být podlaha (chodník) snížena max. o 30 mm.

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů a pod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Všechny dveře, vybavené samozavíracími mechanismy nesmí být opatřeny stavěči dveřních křídel (fixace v otevřené poloze).

Všechny dveře na únikových cestou jsou otočné ve svislých čepech nebo vodorovně posuvné, elektroopticky otevíravé s vlastním záložním zdrojem nebo s připojením na náhradní zdroj. Vodorovně posuvné dveře musí umožnit také ruční otevírání. Turniketové uzávěry nejsou  navrženy.

Dveře jednotlivých místností z hygienických místností musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít dveře z druhé strany zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí.

Otočné dveře ve svislých čepech na ÚC budou opatřeny ve směru úniku osob kováním, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod., tzn. budou opatřeny panikovým kováním dle ČSN EN 1125 (paniková hrazda – na ÚC ze shromažďovacích prostorů)  nebo dle ČSN EN 179 (paniková klika) - viz výkresová dokumentace.

U dveří na volné prostranství, u dveří na ÚC a do CHÚC na všech podlažích, jsou  navržena tlačítka EPS (tlačítkové hlásiče) zajišťující vyhlášení požárního poplachu.

Kódové karty a pod., nelze užít (nejsou navrženy) u dveří do chráněných únikových cest !!!.

Požární rolety – jedná se o požární uzávěry s odpovídající požární odolností schválené certifikací v ČR s doklady dle vyhl. MV č.246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů. Ovládání rolet zařízením EPS. Navrhují se rolety bez požadavků na zkrápění vodou (vyhovuje např. systém AVAPS, STÖBICH apod.)

Dveře, které budou v provozní době trvale otevřené z provozních potřeb budou  napojeny na systém EPS s odblokováním magnetických držáků pro uzavření dveří.

### Osvětlení

Ve všech společných komunikačních prostorech, v nepřímo osvětlených prostorech a venkovních prostorech CHÚC B, bude instalováno nouzové osvětlení, které bude vyhovovat podmínkám ČSN EN 1838 (značení, osazení, svítivost, doba svítivosti). Funkčnost nouzového osvětlení v době požáru v objektu musí být zajištěna v prostoru chráněných únikových cest typu B po dobu 30 minut, typu A po dobu 15 minut; v době mimo tento stav po dobu 60 minut.

Navrhovaná nouzová svítidla budou vybavena vlastními záložními zdroji elektrické energie (nebo budou připojena na náhradní zdroj elektrické energie dle podmínek 12.9.2 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848 se zajištěním požadované doby funkčnosti (kabeláž a kabelová trasa  - viz projekt elektroinstalace).

### Ozvučení a označení únikových cest

V objektu se požaduje instalace evakuačního rozhlasu s nuceným poslechem (dle ČSN EN 60 849 – Nouzové zvukové systémy).

Instalace pro vyhlášení požárního poplachu a k řízené evakuaci osob z objektu.

Ústředna v samostatném PÚ v 1. NP u provozního vstupu do CHÚC A, paralelní tablo v prostoru informační služby ve foyeru v 1. NP.

## Odstupové vzdálenosti

Beze změn. Bez hodnocení.

Situování objektu z hlediska norem oboru požární bezpečnost staveb a vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stávající, včetně požárně otevřených ploch – beze změn. Objekt není umístěn v PNP sousedních objektů, není umístěn žádném ochranném pásmu ve smyslu Energetického zákona.

## Technická zařízení

### Elektroinstalace

Poznámka - níže uvedené podmínky platí pro všechny druhy elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, STA, datové systémy, CCTV, EZS apod.).

Úpravy budou navrženy a provedeny v souladu s protokolem o stanovení vnějších vlivů dle dotčených norem ČSN oboru elektro. Objekt je chráněn před účinky atmosférické elektřiny dle normativních požadavků.

Instalační rozvody jsou vedeny na nehořlavých podkladech v instalačních lištách, nebo kanálech, příp. kabelových lávkách. Na elektrické rozvody a zařízení bude zpracována výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a ČSN 33-2000-6.

Obecně z hlediska kodexu požárních norem

V objektu je navrhována instalace únikového nouzového osvětlení (svítidla budou napojena na náhradní zdroj nebo se bude jednat o svítidla s vlastním záložním zdrojem. Únikové nouzové osvětlení bude umístěno na únikových cestách (viz bod únikové cesty), nad hadicovými systémy, nad přenosnými hasicími přístroji. Při návrhu nouzového osvětlení budou splněny podmínky ČSN EN 1838 - 60 minut a dle ČSN 50172. Svítidlo musí být umístěno na stěnách ve výšce cca 2,20 m nad úrovní podlahy, navrhovaná svítivost 5 luxů, v prostorech CHÚC je požadována i funkčnost při požáru – 30 minut.

Osvětlení únikových cest bude provedeno nouzovými svítidly s piktogramy.

Ovládání požárního větrání CHÚC je navrhováno v jednotlivých výškových úrovních tlačítkovými hlásiči EPS v prostoru schodišť.

Elektrická zařízení napojena na dva na sobě nezávislé zdroje :

- elektrická požární signalizace – akumulátor u ústředny EPS, který musí zajistit provoz po dobu 24 hodin, z toho 30 minut ve stavu požár,

- nouzové osvětlení – vlastní záložní zdroje, příp. UPS,

- samočinné odvětrávací zařízení – UPS,

- požární větrání chráněných únikových cest (ventilátory, uzavírací klapky) - UPS,

- evakuační rozhlas – akumulátor u ústředny ER, doba funkčnosti 30 minut,

- požární rolety.

Záložním zdrojem pro požárně bezpečnostní zařízení je navržen UPS, který je umístěn v samostatném PÚ v 1. PP.

V případě výpadku elektrického proudu, dojde automaticky k napojení požadovaných zařízení na náhradní zdroj elektrické energie.

Záložní zdroj je navržen včetně rozvaděče PO pro přepínání: el.síť (ČEZ) - záložní napájení včetně by-passu. Na vývodu pak bude osazen 1x vývod pro napojení požárních

zařízení - vývod do RPO. Rozvaděč RPO bude napojen na UPS a ČEZ. Na vývod z UPS

bude do vypínacího obvodu vřazen signál od tlačítka TOTAL STOP (tlačítko

na vypnutí kompletní el. instalace v objektu).

0Požadavky na elektrické vodiče pro požárně bezpečnostní zařízení

- elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízené sloužících k protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů,

- rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení jsou napojeny z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení,

- rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení jsou navrženy v rozvodně RPO (požární úsek N 2.04). Rozvaděč RPO nemusí vykazovat požární odolnost; je napojen na dva samostatné přívody – jeden z hlavního objektového rozvaděče (dodávka elektrické energie od distributora elektrického proudu) a na druhý – od záložního zdroje - UPS,

- kabelové trasy pro kabely a vodiče, které musejí být  funkční při požáru musí být instalovány tak, aby alespoň po dobu minimálně 45 minut nebyly narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody či stavebními konstrukcemi,

- volné kabelové trasy musí být provedeny tak, aby byly funkční integritou při po celou požadovanou dobu (PH 45-R nebo P 45-R),

- provedení volně vedené kabeláže :

- nouzové osvětlení		B2ca (pro rozvody z UPS)

- osvětlení CHÚC			B2ca,s1, d1, funkčnost při požáru

- požární větrání v CHÚC 	B2ca, s1, d1, funkčnost při požáru,

- požární rolety			B2ca, funkčnost při požáru,

- evakuační rozhlas 		B2ca, funkčnost při požáru

- samočinné odvětrávací zařízení B2ca, funkčnost při požáru

- EPS (ovládací linky)		B2ca, funkčnost při požáru

- napájecí kabeláž k prvkům EPS, kromě hlásících linek   								B2ca, funkčnost při požáru

- vypínací prvky CENTRAL a TOTAL STOP    										B2ca, funkčnost při požáru

- hlavní rozvaděč pro požárně tech. zařízení  - rozvaděč RPO   							B2ca, funkčnost při požáru

- Provedení kabeláže pod omítkou (min. 10 mm) v samostatných drážkách  - kabely pokud odpovídají ČSN IEC 60331.

Požadavky na elektrické vodiče nesloužící pro požárně bezpečnostní zařízení

- předpokládá se, že hmotnost izolace volně vedených vodičů a kabelů, popř. hořlavých časti elektrických rozvodů v řešených požárních úsecích nepřesáhne 0,20 kg.m-3 obestavěného prostoru místnosti; v případě kde plocha připadající na jednu osobu je menší než 10,00 m2 budou použity kabely odpovídající  třidě reakce na oheň B2ca s1,d1. Stávající zachované rozvody  - bez změn.

- v prostoru CHÚC nejsou navrženy žádné elektrické rozvaděče, resp. rozvaděče a kabelové trasy budou v protipožárním provedení dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.

Požadavky na třídu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení

- volné kabelové trasy jsou navrženy s funkční integritou a budou funkční alespoň po tuto dobu :

- EPS a ovládaná zařízení – 30 minut,

- uzavíraní požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů, pokud k jejich uzavření nedojde samočinně při výpadku elektrické energie – 15 minut,

- větrání CHÚC B – 30 minut, CHÚC A - 15 minut

- samočinné odvětrávací zařízení – 30 minut,

- evakuační rozhlas – 30 minut,

- napojení zařízení CENTRAL a TOTAL STOP – 30 minut,

- nouzové osvětlení v prostorech CHÚC při požáru – 30minut (CHUC B) - 15 minut (CHUC A). V době mimo požár 60 minut.

Požadavky na vypínání elektrické energie v objektu

- pro objekt je navržen systém bezpečného vypnutí přívodu elektrické energie dle ČSN 73 0848,

- v případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí elektrických zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru zařízením CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (EPS, požární větrání CHÚC, SOZ, ER, požární rolety, CS a TS, nouzové osvětlení).

- Zajištění kabeláže s funkční integritou min. P30-R a další požadavky dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 08048..

- Kabelová trasa s funkční  integritou  začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou  napájena požárně bezpečnostní zařízení  a končí u jednotlivých spotřebičů - požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se o kabelovou  trasu, která je schopna odolávat po stanovenou dobu působení požáru, aniž by došlo k přerušení elektrického obvodu pro napájení nouzového osvětlení.

- Kabeláž  s požadavkem na třídu reakce na oheň B2ca – B2ca,s1,d1.

- (v případě vedení kabeláže pod omítkou tl. min. 10 mm vyhovují vodiče odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331).

- Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby  po dobu požadované funkčnosti nebyly narušeny okolními prvky nebo systémy : např. jinými instalačními a potrubními rozvody či stavebními konstrukcemi.

- Součástí kabelové trasy jsou  kabely, upevňovací prvky a související příslušenství – např. odbočkové krabice, rozvodky a pod.

- Elektrické rozvody  zajišťující zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení musí mít zajištěnou  dodávku el. energie  min. ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít výkon pro zajištění funkčnosti min. 60 minut (ČSN EN 1838).

- Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné.

- V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí el. zařízení jejichž funkčnost není nutná při požáru – vypínací prvek CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka el. energie požárně bezpečnostních zařízení  a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze  dvou  na sobě nezávislých zdrojů.

- Záložním zdrojem el. energie je bateriový zdroj (UPS) umístěný v samostatném požárním úseku v 1. PP.

- V případě potřeby musí být umožněno vypnutí požárně bezpečnostního zařízení (včetně náhradního zdroje) zařízením vypínacího prvku TOTAL STOP.

- Vypínací prvek TOTAL STOP bude umístěn do 5m od hlavního vstupu od objektu, bude označen nápisem TOTAL STOP.

- Kabelová trasa pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelovou  trasu s funkční integritou P30-R.

- pro objekt bude vypracován postup vypnutí elektrické energie v případě požáru, který bude vyvěšen na dobře přístupném a viditelném místě (u vypínacích prvků el. energie).

Certifikované ucpávky nových prostupů techn. rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou označeny identifikačními štítky včetně jejich situování a budou potvrzeny dodavatelem stavby dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb.ve znění pozd. předpisů. Jedná se o požárně technická zařízení podléhající kontrole (požadavek na umožnění přístupu - kontrola a opravy).

Prostupy tech. rozvodů požárně dělicími konstrukcemi – podrobněji viz dále.

UPS – záložní zdroj el. energie

Náhradní zdroj bude zálohovat chod vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v případě přerušení dodávky elektrické energie. Přepnutí na zálohovaný zdroj musí být automatické.

Záložní zdroj je situován v samostatném požárním úseku v 1. PP.

Záložní zdroj zajistí plný výkon při výpadku proudu ze sítě ČEZ  do  2 minut

(ČSN 73 0848, čl. 4.1.4).

Všechna elektrická protipožární zařízení zálohovaná z náhradního zdroje budou napojena z rozvaděče RPO kabely s funkční integritou při požáru po dobu 30 minut. Trasa těchto kabelů (ukotvení do stěn, kabelové lávky a rošty) musí být rovněž provedena s požární odolností po dobu minimálně 30 minut.

Podpůrné konstrukce budou provedeny nehořlavé.

### Vzduchotechnika

Poznámka:

VZT rozvody v objektu Domu kultury byly projektovány v době, kdy nebyla vydána ČSN 73 0872. Z více důvodů (jednání, konzultace v době provádění projektové dokumentace, absence výroby požárních klapek) nejsou na rozvodech VZT osazeny v požárně dělicích konstrukcí požární klapky. Tento stav byl zkolaudován.

VZT zařízení v objektu je stávající, bude zachováno, v částech doplněno řešením nových instalací. Nové rozvody budou vyhovovat požadavkům  ČSN 73 0872. Stávající rozvody jsou navrženy s úpravami vyhovujícími ČSN 73 0872.

Strojovny VZT v 1.PP a na střeše tvoří samostatné požární úseky.

Odvětrání nové výtahové šachty (PÚ - ŠP1.02/N4) bude provedeno nehořlavým potrubím vně objektu (nad střechu) s vestavěným el. ventilátorem s aktivací systémem EPS (současně s odvětráním CHÚC).

Na zařízení je zpracován samostatný projekt.

- VZT zařízení musí být  provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků,

- pro zkoušení požární odolnosti VZT potrubí platí ČSN EN 1366-1.

- v objektu je navrženo nucené větrání pomoci VZT zařízení. – chráněné únikové cesty typu A a B.

- VZT zařízení je sdruženo do strojovny VZT,  která tvoří samostatný požární úsek.

- nechráněná VZT potrubí jsou navržena výhradně z nehořlavých hmot - materiál třídy reakce na oheň A1 max. A2, příp. izolace mohou být výhradně z minerální izolace.

- prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi (stěnami nebo stropy) požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, pokud má průřez prostupujícího potrubí plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupuje; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm (vyjma vedení přes prostory CHÚC),

- nechráněná vzduchotechnická potrubí (o průřezové ploše větší než 40 000 mm2), která prostupují požárně dělicími konstrukcemi jsou v místě prostupu zabezpečena požárními klapkami ovládanými zařízením EPS. Požární odolnost klapek je požadována od EI 30DP1 až po EI 60DP1. Uzavírány budou pomoci signálu EPS (viz čl. 9.2.4 ČSN 73 0810) nebo při výpadku elektrické energie (jsou navrženy požární klapky se servopohonem a všechny klapky budou ovládány od signálu EPS;.

- VZT potrubí vyvedena nad střechu budou  vedena min. 0,50 m nad střešními plášti.

- chráněná VZT potrubí ve smyslu ČSN 73 0872 s požární izolací EI 30DP1 až EI 60DP1.

- pro provětrání mezi požárními úseky jsou navrženy certifikované požární stěnové uzávěry s požární odolnosti EI 30 až 90 DP1. Uzavírání těchto uzávěrů bude napojeno na EPS, která tyto uzávěry uzavře. Požární stěnové uzávěry budou  rovněž napojeny na EPS. Případné protipožární větrací mřížky nesmí být osazeny ve stěnách oddělující prostory CHÚC.

- všechna VZT zařízení, která budou zajišťovat větrání požárních úseků budou v případě požáru vypínána pomocí EPS; tzn. u provozní VZT nemusí být dodrženy vzdálenosti pro sání a výfuk od požárně otevřených ploch dle čl. 4.3 ČSN 73 0872.

- prostupy potrubí VZT požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami s odolností dle SPB dotčených PÚ. Ucpávky budou  označeny identifikačními štítky.

- přímo na VZT potrubí budou viditelné orientační pruhy a šipky ve směru proudění vzduchu dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů s informací zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Veškerá zařízení a potrubí budou opatřena orientačními štítky v graficky profesionální úpravě, na kterých bude vyznačen název zařízení, resp. účel zařízení.

- VZT potrubí pro přívod vzduchu větrání CHÚC budou chráněna certifikovanou požární izolací EI 30DP1 (ve smyslu ČSN 73 0872 se jedná o chráněné VZT potrubí).

- Nově navrhované požární klapky budou připojeny a ovládány zařízením EPS

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatném projektu VZT.

Skutečná požární odolnost požárních klapek, stěnových požárních uzávěrů, požárních izolací VZT bude dokladována dodavatelem VZT a požárních izolací. Pro stavbu je nutné aplikovat certifikované a schválené systémy.

U požárních klapek se jedná o vyhrazené požárně bezpečností zařízení ve smyslu vyhl.  MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů.

### Vytápění, zdravoinstalace

Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé užitkové vody je stávající  - výměníková stanice situovaná v 1. PP objektu s napojením na dálkový zdroj tepla (přívod kolektorem pod kolonádou).

### Prostupy techn. rozvodů požárně dělicími konstrukcemi

Těsnění se hodnotí podle ČSN 73 0810:2016 – nové prostupy, případně opravované prostupy požárně dělicími a nosnými konstrukcemi:

Těsnění se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – certifikované protipožární ucpávky s odolností shodnou s prostupující konstrukcí – provedení firmou (osobou) s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí s použitím originálních materiálů zvoleného systému

b)  dotěsněním (např. dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tl. konstrukce a v případech dále specifikovaných:

1/ jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěna, strop) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (vodovod, topení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm a případné izolace v místě prostupu musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2  a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2/ jedná se prostup jednoho kabelu zděnou nebo betonovou či SDK nebo jinou sendvičovou konstrukcí s vnějším průměrem do 20 mm s dotěsněním (dozdění, dobetonování, dotažení) konstrukce až k povrchu kabelu. Toto řešení vyhovuje pouze v případě otvoru v konstrukci o shodném průměru kabelu. Při montážním otvoru větším než je průměr kabelu musí být provedena certifikovaná požární ucpávka !!.

Poznámka:

Dotěsněním mohou být řešeny samostatně se vyskytující jednotlivé prostupy jen pokud je mezi nimi vzdálenost min. 500 mm !!

Jinak definované prostupy musí být řešeny certifikovanou požární ucpávkou s odolností prostupující konstrukce (včetně požárních manžet na potrubí trvale nezavodněných (např. kanalizace) z hořlavých hmot), provedení dle techn. detailů zvoleného systému s označením ucpávky identifikačním štítkem.

Požární odolnosti těsnění včetně situování budou potvrzeny dodavatelem stavby.

Hlavní uzávěr vodovodu bude přístupný a jeho umístění bude viditelně a trvanlivě označeno v souladu s požadavkem vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. ve znění pozd. předpisů.

# Zařízení pro protipožární zásah

## Příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty

Příjezdové komunikace

Pro příjezd požárních vozidel jsou k dispozici stávající vyhovující komunikace.

Objekt je přístupný z prostoru Mírového náměstí a z ulice Papírová.

V objektu nejsou  k dispozici vnitřní zásahové cesty.

Přístup na střechu objektu je umožněn z CHÚC typu A – stávající schodiště.

## Zásobování požární vodou

### Vnější odběrní místa

Podle původní projektové dokumentace PO byla stanovena potřeba pro vnější odběrní místo 19,81 l.s-1.

Požární voda pro hasební zásah je zajištěna ze stávajících nadzemních a podzemních hydrantů umístěných v okolí objektu.

Poznámka:

Dle současných podkladů SčVaK je nejbližší funkční hydrant pro požární účely k dispozici v ulici Alejní (nadzemní hydrant na LT 150) ve vzd. do 600 m.

Je zachován stávající stav, nová vnější odběrní místa nejsou navrhována.

### Vnitřní odběrní místa

V objektu jsou  instalovány hadicové systémy z doby výstavby  -  typ 52(C).

Hadicové systémy jsou  vybaveny plochými hadicemi  á 2ks (v případě chybějící druhé hadice budou doplněny).

Nenavrhuje se náhrada za hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí z důvodů vzdáleností místa zásahu od hydrantové skříně, která přesahuje  40 m, resp. vzdálenosti od hydrantu ke dveřím nejvzdálenějších vstupů do místností jsou větší než 30 m. Výměna by vyvolala nutnost nových rozvodů požární vody a navýšení invest. nákladů.

Poznámka: náhrada stávajících hydrantů za nové s tvarově stálou hadicí a s tím spojené navýšení počtu hadicových systémů bude projednána s investorem v rámci zpracování prováděcí dokumentace) .

Potrubní rozvody jsou provedeny z nehořlavých hmot třídy reakce na oheň A1.

U stávajících vnitřních požárních hydrantů (které neodpovídají ČSN EN 671-1 nebo ČSN EN 671-2 se považuje za vyhovující min. přetlak 0,1MPa při současném průtoku min. 1,7 l.s-1. Hodnoty se měří v místě výstřiku z proudnice.

K dispozici musí být pro kontrolu revizní zprávy dle ČSN 73 0873.

## Přenosné hasicí přístroje

Všechny prostory budovy musí být vybaveny podle ČSN 73 0802a vyhl. MV č. 23/2008 Sb.  ve znění pozdějších předpisů pro prvotní hasební zásah alespoň minimálním požadovaným počtem přenosných hasicích přístrojů. Předpokládá se využití hlavně PHP práškových (pro třídu požáru A), u strojoven a technických místností s elektrozařízením pak PHP s oxidem uhličitým. Hasicí schopnost musí být stanovena podle ČSN EN 3-7+A1. 1 ks PHP =  6 HJ1.

| Požární úsek | využití | Návrh (ks x typ) |
| --- | --- | --- |
| P 2.01/P2 | Sklady DKP | 2 x 21A |
| P 2.02 | Elektrorozvodna | 1 x 113B |
| P 1.01 | kinosál | 2 x 21A |
| P 1.02 | Promítárna | 1 x 21A |
| P 1.03 | Strojovna VZT | 2x 21A, 1 x 113B |
| P 1.04 | VS + čerpadla | 1x 21A, 1 x 113B |
| P 1.05 | Sklady, dílna | 2 x 21A |
| P 1.06 | Náhradní zdroj el.- UPC | 1 x 113B |
| P 1.07 | El. rozvodna + trafo | 2 x 113B |
| P 1.08 | Prostory 1.PP | 4 x 21A |
| P 1.09 | Přečerpávací stanice | 1 x 21A |
| P 1.10/N4 | Foyer 1.PP-4:NP | 4 x 21A |
| P 1.11 | Chodba z kinosálu | 0 |
| N 1.01 | Koncertní sál | 5 x 21A |
| N 1.02 | Šatny, zázemí koncert. Sálu | 2 x 21A |
| N 1.03 | Šatny, spisovna, kancelář | 3 x 21A |
|  | Šatna foyer | 1 x 21A |
|  | Šatna foyer | 1 x 21A |
| N 1.06 | Ústředna EPS, ER | 1 x 113B |
| N 1.07 | Chodba z koncert. sálu | 0 |
| N 1.08 | Elektrorozvodna | 1 x 113B |
| N 2.01 | Klubovny, zázemí | 4 x 21A |
| N 2.02 | Estrádní sál | 4 x 21A |
| N 2.03 | Chodba z estr. sálu | 0 |
| N 3.01 | Šatny, hygiena | 4 x 21A |
| N 4.01 | Kanceláře, klub | 4 x 21A |
| N 4.02 | Technika | 2 x 113B |
| N 4.03 | Chodba do CHUC B | 0 |
| N 4.04 | Chodba do A | 0 |
| N 5.01 | Strojovna VZT - střecha | 2 x 113B |
| ŠP 1.01/N4 | Osobní výtahy | 1 x 113B -strojovna |
| ŠP 1.02/N4 | Osobní výtah | 0 |

Hasicí přístroje musí být rozmístěny rovnoměrně v posuzovaných požárních úsecích, proto doporučuji investorovi, aby při výběru PHP zohlednil spíš počet hasicích jednotek HJ1. U elektromístností  bude k dispozici PHP s oxidem uhličitým s hasicí schopností 113B.

Přenosný hasicí přístroj musí být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti HP nebyla výše než 1,50 m nad úrovní podlahy a musí vyhovovat i požadavku vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů.

## Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

Seznam vyhrazených požárně technických zařízení:

- elektrická požární signalizace (EPS) včetně zařízení pro akustickou a světelnou  signalizaci (sirénky, ER),

- samočinné odvětrávací zařízení (SOZ - ZOKT),

- požární klapky v systému VZT,

### Elektrická požární signalizace

V posuzovaném objektu je navržena celoplošná (vyjma prostorů bez požárního rizika) instalace elektrické požární signalizace  (EPS) z certifikovaného systému.

Stávající hlavní ústředna EPS (bude nahrazena novým zařízením) je umístěna v místnosti u provozního vstupu do CHÚC A z ulice Papírová, v objektu není situována stálá služba( ve smyslu ČSN 73 0875), je navrhován dálkový přenos dat na PCO HZS Teplice.

V návrhu řešení EPS bude, z technických důvodů, umístěna nová ústředna EPS  a paralelní tablo v místnosti  informační služby v 1. NP, kde je v provozní době trvalá služba. Současně bude zajištěn dálkový přenos dat na PCO u HZS v Teplicích na který bude zpracována samostatná projektová dokumentace projednaná s HZS  Teplice.

Místnost s ústřednou  EPS tvoří samostatný požární úsek.

Návrh systému EPS musí vyhovovat ČSN 73 0875; a projekt musí být v souladu s ČSN 64 2710 (viz samostatná část PD). Je navrhován certifikovaný systém komunikující se stávajícím zařízením.

Zařízení ovládaná EPS musí být provedena napřímo. Není dovoleno využívat jiné softwarem řízené systémy (např. systém měření a regulace (MaR) apod. pro ovládání zařízení – čl. 4.9.4 ČSN 73 0875.

Popis řešení podle ČSN 73 0875 čl. 4.3.2

- umístění hlásičů - automatické a manuální hlásiče jsou navrženy do všech prostorů kromě prostorů bez požárního rizika. V prostorech, kde jsou situovány i podhledové konstrukce a kde budou vedeny trasy kabelových rozvodů elektroinstalace, VZT apod.  jsou navrženy automatické hlásiče. Prostory nad podhledy, které budou mít provedenu instalaci EPS, bude podhledové konstrukce označena signálním svítidlem systému EPS.

- typy hlásičů dle  charakteru střežených prostor tak, aby střežení bylo efektivní a bylo minimalizováno vyhlašování planých poplachů.

V objektu jsou navrhovány hlásiče systému EPS

- tlačítkové hlásiče EPS

- samočinné hlásiče EPS 	(opticko-kouřové)

- umístění tlačítkových hlásičů je navrhováno

  - u východů z NÚC do CHÚC

  - u východů na volné prostranství

Poznámka – umístění tlačítkových hlásičů nad rámec čl. 4.3.3 ČSN 73 0875 není navrhováno.

- Při volně vedené kabeláži budou použity kabely B2ca, v prostorech CHÚC typu B2ca, s1,d1; doba funkčnosti kabeláže 30 minut, přičemž nosná konstrukce této kabelové trasy v celé trase bude navržena na třídu funkčnosti P (PH) 30R. Provedení hlásicích linek (kabelové trasy pouze pro hlásiče EPS) není z hlediska projektu PBŘ požadováno s funkční integritou ve smyslu ČSN 73 0848..

- nastavení ústředny –  je navržena dvoustupňová signalizace

režim DEN (v „provozní“ době objektu)

časy 	T1 			1 minuta

T2 			6 minut.

režim NOC (mimo provozní dobu objektu)

časy 	T1 			0 minuta

T2 			0 minut.

čas T1 – jedná se o časový interval, ve kterém musí obsluha u ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně (neprovede-li ústředna tento úkon, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu; je-li proveden tento úkon, pak se spoušti časový interval T2)

čas T2 bude nastaven max. na 6 minut (přesný čas lze stanovit až na základě konkrétních podmínek provozu) – v tomto intervalu musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě provést předepsaný úkon na ústředně (neprovede-li obsluha v tomto čase předepsaný úkon na ústředně, dojde k signalizaci všeobecného poplachu).

- ihned po vyhlášení požárního poplachu v tomto objektu bude přes ústřednu EPS ovládací jednotkou je zajištěno :

- celoplošné prostřednictvím evakuačního rozhlasu;

- pokud bude instalován místní rozhlas dojde odpojení místního rozhlasu,

- uzavření požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů,

- požární větrání CHÚC - ventilátory a uzavírací klapky,

- spuštění SOZ – adresně, dvousmyčková závislost,

- vypnutí provozní VZT,

- otevření předních dvířek klíčového trezoru (KT)

- aktivace zábleskového majáku u KT

- odvětrání výtahové šachty

- seznam monitorovaných zařízení :

- porucha záložního zdroje pro zařízení EPS,

- porucha náhradního zdroje - UPS,

- monitorování stavu SOZ,

- všeobecná porucha akustického zařízení a evakuačního rozhlasu.

- vyhlášení všeobecného poplachu bude zajištěno zařízením evakuačního rozhlasu

- Zařízení dálkového přenosu je  navrženo. Rovněž je  navrhováno zařízení OPPO a klíčový trezor.

- Na systém je uplatněn požadavek na plnou adresací jednotlivých smyček s ohledem na situování v budově.

- Požadavky na kabelové trasy – viz výše uvedené.

- V rámci stavby jsou navrhovány koordinační funkční zkoušky.

Ke všem hlásičům EPS musí být zajištěn přístup pro kontrolu a revize.

Na zařízení EPS je zpracována samostatná projektová dokumentace oprávněnou osobou ze zákona, v souladu s právními předpisy a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů.

### Evakuační rozhlas

V objektu se požaduje instalace zařízení evakuačního rozhlasu s nuceným poslechem dle podmínek ČSN 73 0802. Návrh evakuačního rozhlasu bude proveden podle ČSN EN 60 849 – Nouzové zvukové systémy, ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení), ČSN 33 2000 (Elektrické instalace budov) a dalších souvisejících norem.

Evakuační rozhlas zajistí ozvučení všech podlažích v objektu  a je určen nejen pro distribuci evakuačních hlášení v případě požáru, ale i dalších varovných a provozních hlášení v dotčených částech objektu.

Provozní hlášení budou vysílána ze stanice hlasatele (mikrofonu) – informační služba v  1. NP.

Vlastní ústředna evakuačního rozhlasu bude umístěna v místnosti s  ústřednou EPS v 1.NPP objektu, v samostatném požárním úseku.

Evakuační rozhlas s nuceným poslechem, je navrhován z certifikovaného systému veřejného ozvučení, bude samočinně aktivováno do 1 minuty od stavu signálu „požár“ ústředny EPS a z provozu bude vyřazeno veškeré jiné provozní ozvučení. V případě spuštění rozhlasu bude aktivováno spotové hlášení s možností vstupu obsluhy ústředny ER.

### Samočinné odvětrávací zařízení

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ – ZOKT zařízení pro odvod tepla a kouře) je navrženo pro shromažďovací prostory – kinosál , koncertní sál a estrádní sál.

SOZ je řešeno nuceným způsobem pomocí ventilátorů pro odvod tepla a kouře. Pro přívod vzduchu jsou navrženy přívodní šachtové a kanálové trasy v kombinaci s chráněným potrubním vedením. Trasy  budou  součástí shromažďovacích prostorů, budou důsledně požárně odděleny od sousedních požárních úseků požárně dělicími konstrukcemi.

Odtok horkých plynů bude zajišťován pomocí elektrických ventilátorů mimo objekt.

Zařízení je konstruováno jako samočinné s napojením na systém EPS.

Spouštění (otevření) se provádí těmito způsoby :

- ruční spuštění – operátor, tlačítka SOZ (ZOKT)

- elektromagnetické otevření – od zařízení EPS (čidla, tlačítka)

Neutrální rovina - vrstva bez kouře – musí být zajištěna ve výšce 2,50 m nad podlahou prostorů s instalací SOZ.

Odsávací potrubí SOZ musí být certifikováno pro vyhrazené požárně technické zařízení SOZ dle ČSN 73 0810 a  EN 13 66-8. Veškeré zařízení SOZ je navrženo s teplotní klasifikací 600 °C.

Potrubní rozvody budou navrženy z materiálů, jenž budou certifikovány jako potrubí na odvod kouře a tepla EImulti 30.

Stejná požární odolnost (E 30) musí být zajištěna u potrubních závěsů, které zajišťující stabilitu těchto potrubních systémů.

Odvětrávací zařízení je navrženo se zajištěním funkčnosti  po dobu min. 30 minut.

Funkce odvětrávacího zařízení je samočinně signalizována na ústřednu EPS, odkud je požár nahlášen na pult centrální ochrany na PCO HZS v Teplicích.

Návrh zařízení SOZ je zpracován samostatným projektem, oprávněnou osobou, resp. osobou vyškolenou dovozcem (výrobcem) navrhovaného systému.

## Režim vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Požár v navrhovaném objektu může být signalizován :

- systémem elektrické požární signalizace

- aktivací automatického hlásiče = signál ústředně EPS

- aktivací tlačítkového hlásiče = signál ústředně EPS

- jiným způsobem – např. ohlášení telefonicky osobou.

Ústředna EPS po přijetí signálu rozliší, o jaký signál se jedná :

- signál automatického hlásiče

Po přijetí signálu začíná běžet čas t1, během kterého musí reagovat obsluha ústředny. Po její reakci začne běžet čas t2, během kterého je třeba buď potvrdit signalizovaný požár (ústředna vyhlásí ihned požární poplach), nebo odečet času t2 zastavit (ústředna nevyhlásí požární poplach). Pokud obsluha v době t1 nereaguje, vyhlásí ústředna požární poplach ihned

- signál tlačítkového hlásiče EPS – automatické vyhlášení všeobecného poplachu

Na elektrickou požární signalizaci je napojeno zařízení :

- evakuační rozhlas,

- požární uzávěry - požární rolety,

- prvky samočinného odvětrávacího zařízení (SOZ= ZOKT),

- požární větrání CHÚC typu A a B,

- vypnutí provozní VZT,

- uzavření požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů, jenž jsou ovládány EPS.

- otevření předních dvířek klíčového trezoru (KT)

- aktivace zábleskového majáku u KT

- odvětrání výtahové šachty

Při signalizaci stavu ústředny „POŽÁR“  od hlásičů EPS dochází :

- k akustické a optické signalizaci poplachu v místnosti informační služby,

- přijetí hlášení obsluhou ústředny EPS do času t1

- ověření druhou osobou místa požáru s následným potvrzením (do času t2).

Při signalizaci ověřeného stavu ústředny „POŽÁR“ od hlásičů EPS nebo při spuštění SHZ dochází v objektu :

- vyhlášení požárního poplachu – evakuační rozhlas,

- spuštění větrání v prostorech CHÚC typu A a B,

- uzavření požárních uzávěrů  - požárních rolet napojených na EPS,

- samočinné odvětrávací zařízení ve shromažďovacích prostorech,

- vypnutí provozní VZT,

- uzavření požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů,

- dojetí výtahové klece do určené stanice (min. nový výtah),

Při režimu NOC je čas:

T1 nastaven			0 minuta

T2  nastaven			0 minut

# Závěr

Požárně bezpečnostní zařízení a vyhrazená požárně technická zařízení jsou řešena komplexně jako trvalá systémová opatření (návrh, výpočty, podmínky pro instalaci, údržbu, kontrolu zařízení, a pod.), včetně návaznosti na podmínky evakuace, zásahu jednotek PO, VZT zařízení a pod.

Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, včetně profesních dílčích částí PD, budou detailně zpracovány v projektové dokumentaci pro provedení stavby, dle předané informace je provedena vzájemná koordinace hl. projektantem stavby.

## Požární tabulky

Osazení bezpečnostních tabulek dle ČSN ISO 3864 není předmětem požárně bezpečnostního řešení a osazení tabulek zajišťuje provozovatel;

V rámci stavby jsou navrženy tyto požární tabulky dle ČSN ISO EN 7010 :

- u všech přenosných hasicích přístrojů 	F 001

- únikový východ				E001 příp. E002

s doplňkovou šipkou

- u hadicových systémů			F002

- tlačítka 					CENTRAL STOP a TOTAL STOP,

- výtahové šachty a výtahové kabiny tabulkou 										Tento výtah neslouží k evakuaci osob

- u skříňových elektrorozvaděčů 		W 012, P011

- hlavní vypínače a uzávěry 			tabulky s nápisem

Nouzové el. světlení bude označeno piktogramy v souladu s ČSN EN 1838, přičemž při aplikaci bezpečnostního značení přímo na svítidle nesmí dojít ke snížení požadované normové intenzity osvětlení.

Osazení dalších bezpečnostních tabulek není předmětem požárně bezpečnostního řešení.

V objektu budou vyvěšeny požárně poplachové směrnice.

## Informace pro stavebníka

Požárně bezpečnostní řešení bude nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební  řízení a zároveň je nedílnou součástí dokumentace požární ochrany dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů.

Na všech požárně bezpečnostních zařízeních musí být prováděny pravidelné kontroly a servis (z hlediska požárních předpisů) ve smyslu vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů a navazujících předpisů, příp. předpisů výrobce.

## Ostatní

V případě změn v dispozicích, konstrukcích a změn, které vyplynou v průběhu zpracování dokumentace pro provedení stavby, nebo při provádění stavby, případně z důvodů požadavků investora, nebo z jiných důvodů, budou změny vyhodnoceny z hlediska požární bezpečnosti stavby oprávněnou osobou ze zákona a předloženy k posouzení na HZS Územní odbor Teplice.

Podmínky pro kolaudační řízení

Při kolaudačním řízení je nutné předložit k požárně bezpečnostním zařízením doklady vyplývající z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů a zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pzd. předpisů.

V prostorech chráněných únikových cest typu A a B je nutné dodržovat podmínky vyhl. MV č. 23/2008 Sb. příloha 6, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požáru.

# Výpočtová část PBŘ

Zakázka     : Kulturní dům Teplice - DPS

Číslo       : 05/2020

Zpracovatel : Milan Vykouk

Stavební objekt    : TEPLICE- KULTURNÍ DŮM

Požární výška      h [m] =    11,20

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.10/N4 - foyer 1NP-4NP – PŘEPOČET

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =    11,20

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     5

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     4

Počet užitných podlaží   =     4

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

1   608,3      29,3    29,3     27   Ano  Ano      b

0   170,8       0,0     0,0      0   Ano  Ano      b

2   253,3      54,4    27,2      0   Ano  Ano      b

3    81,8      57,2    30,0      0   Ano  Ne

4   222,4       0,0   105,0      0   Ano  Ano      b

-------------------------------------------------------

PArametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn    pol. A.1    an     ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

----------------------------------------------------------------------------

02          0  foyer -7,0              57,6     5,0              0,80    2,0

03          0  schodiště                8,8     5,0              0,80    0,0

04          0  foyer -4,0              88,5     5,0              0,80    2,0

05          0  schodiště               15,9     5,0              0,80    0,0

101         1  zádveří                 15,1     5,0              0,80    0,0

102         1  zádveří                 19,6     5,0              0,80    0,0

103         1  šatna společenská       27,0    20,0              1,10    0,0

104         1  šatna spol.             41,4    20,0              1,10    0,0

105         1  info, pokladna           8,7    20,0              0,90    0,0

106         1  info- zázemí            16,2    40,0              1,00    0,0

107         1  café-bar                34,2    30,0              1,15    2,0

108         1  foyer                  441,1    20,0              0,90    2,0

109         1  zádveří                  2,5     5,0              0,80   12,0

110         1  zádveří                  2,5     5,0              0,80   12,0

301         3  foyer                   81,8    10,0              0,80    2,0

422-424     4  schodiště, foyer, oc   222,4     5,0              0,80    7,0

201-202     2  foyer + schodiště      253,3    10,0              0,80    2,0

----------------------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

22,8   3,3     1   101

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =  1171,12

So [m2]  =    22,75

ho [m]   =     3,25

hs [m]   =     3,48

Sm [m2]  =   411,78

p  [kg.m-2] =    16,31

an  =     0,910

a   =     0,908

b   =     1,699

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    25,16

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,39

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,68

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3030,80

Největší počet užitných podlaží           z =   7

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

105     info, pokladna      8,7    2             0,0  1,50    3 Ne

107     café-bar           34,2    0  7.1.1      1,4  0,00   24 Ne

108     foyer             441,1    0  1.3        3,0  0,00  147 Ano

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,908

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    27

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     43,4

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,6

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC ---     44,6   28,0  1,5  3,0  147   129   S  rov. Ano

2   0 NÚC ---     40,0   10,0  1,0  1,5   24   129   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

# 1 - NÚC - osoby v přítommnosti ve foyer(jinak jsou  v sálech)

# 2 - foyer  cafe bar- NÚC  ven

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =   1171,1

p  [kg.m-2] =     16,3

Součin p.S =  19097,6

Výška objektu h [m] =     11,2

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 3 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    125   0,8     9,5     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

zploštitelná hadice                     25            30

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,9

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží

--------------------------------------------------------------

1171,1   3030,8    0,0      13,53     0,015    27          0

--------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

Export: NX802PRO v.z3.2020, (c) 1994-2020 Radim Bochňák, www.e-riziko.cz

------------------------------------------------------------------------