OBSAH

Všeobecná část	2

Předmět dokumentace	2

Projektové podklady	2

roZSAH PROJEKTU	2

Obecný popis stavby	3

eLEKTROINSTALACE	4

HROMOSVOD	6

POŽADAVKY PBŘ NA ELEKTRO	6

Použité normy	11

# Všeobecná část

Název zakázky: 	REKONSTRUKCE FOYER DŮM KULTURY TEPLICE

OSTATNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Část dokumentace: 	D.1.4.C – Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

Stupeň dokumentace:	Dokumentace provedení stavby

Objednatel:	Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 800 Teplice

Zpracovatel:	PROJEKTY CZ, s.r.o. Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem

Vypracoval: 	Roman Stoklasa, ČKAIT - 0401654

Datum zpracování: 	květen 2020

## Předmět dokumentace

Předmětem projektu je dokumentace elektroinstalace rekonstrukce foyer Domu kultury Teplice v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavku zpracovatele stavební dokumentace a ostatních zpracovatelů a je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zhotovení.

## Projektové podklady

Pro zpracování této dokumentace byly využity následující podklady:

- dokumentace stavby

- dokumentace od zpracovatelů jednotlivých profesí PBŘ, EPS, VZT, ZTI

- osobní návštěva stavby

## roZSAH PROJEKTU

Projekt řeší:

- elektroinstalaci nových rekonstruovaných místností ( tabulka na výkresech )

- umělé osvětlení včetně nouzového

- napájení VZT, EPS a ZOKT

- záložní zdroj napájení zařízení požární ochrany včetně rozvaděče

- úprava stávajících rozvaděčů

Projekt neřeší:

- hlavní přívody do objektu ( stávající )

- TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava:

- 3PEN ~ 50Hz 400V / TN-C			motorové vývody

- 1NPE ~ 50Hz 230V / TN-S			osvětlení, požární klapky a jiné

- 3NPE ~ 50Hz 400V / TN-S			napájecí vývody do průřezu

Ochrana neživých částí el. zařízení před nebezpečným dotykem:

- ochranné uzemnění a pospojování, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.1

- automatické odpojení v případě poruchy, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2

- doplňková ochrana proudovým chráničem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3

Měření elektrické energie:

-	měření elektrické energie není řešeno = stávající

## Obecný popis stavby

Hlavním důvodem rekonstrukce / změny je možnost využívání vstupního prostoru foyeru, který je dosud definován jako prostor chráněné únikové cesty typu A,  kde je umístěn prostor Snack baru, což je v rozporu s požadavky požární bezpečnosti stavby. Takto byl prostor foyeru původním projektem navržen, odsouhlasen  a objekt zkolaudován.

Hlavní koncepční změnou je tedy návrh úprav se zrušením chráněné únikové cesty, jenž tvoří hlavní objektové otevřené únikové schodiště s foyerem v úrovni 1. NP, které propojuje 1. PP až 4.NP.

Z konzultací u provozovatele, za přítomnosti architekta, je současný stav využití prostorů vstupního podlaží společensky neudržitelný a neodpovídá současnému trendu v úrovni poskytování a úrovně služeb návštěvníkům kulturního domu.

S ohledem na umístění vnitřních shromažďovacích prostorů  (kinosál, koncertní sál a estrádní sál) jsou navrženy dispoziční úpravy se zajištěním bezpečné evakuace osob z objektu v případě vzniklého nebezpečí v návaznosti na zrušení hlavního objektového

schodiště jako chráněné únikové cesty typu A.

Je navržena nově úniková cesta B s přetlakovým větráním (nové schodiště 1. PP až 4.NP),

nové únikové cesty ze sálů, jenž jsou prostory bez požárního rizika, únik přes  CHÚC  typu A, z estrádního a koncertního sálu v úrovni 2. NP, na nově navržené vnější schodiště, jenž je chráněnou únikovou  cestou typu B (CHÚC B).

V rámci těchto podstatných změn jsou řešeny i související úpravy v částech dotčených dispozic.

## eLEKTROINSTALACE

Elektroinstalace částí rekonstrukce foyer bude zhotovena nová, dojde k náhradě, přemístění (dodávka nových skříní včetně nové výbavy rozvaděčů dle původní projektové dokumentace rozvaděčů – nové rozvaděče na CHÚC budou s požární odolností 15min.) včetně doplnění stávajících patrových rozvaděčů pro napájení všech elektrických okruhů rekonstrukce. Pro potřebu napájení požárního zařízení ZOKT a nouzového osvětlení bude v místnosti č. 083, jenž tvoří samostatný požární úsek, umístěn nový rozvaděč RPO (ZOKT) s požární odolností 60min pro připojení nového záložního zdroje UPS s dobou zálohování 30min. pro 80kW 3x400V. Vývody z rozvaděče RPO (ZOKT) budou napájet požární zařízení zabezpečující bezpečnost osob při požáru – ventilátory, rolety, požární klapky a jiné. Ovládání vývodů rozvaděče RPO (ZOKT) bude provádět elektrická požární signalizace – EPS ( samostatná projektová dokumentace ). Napájení rozvaděče RPO (ZOKT) pole 1 a 2 bude ze dvou nezávislých zdrojů: 1. ze stávajících hlavních rozvaděčů DK – v přívodních polí HR (RT1.9 a RT2.8) budou doplněny pojistkové odpínače jistící napájecí kabely pro RPO-ZOKT(zhotoven automatický záskok) a 2. z nového záložního zdroje UPS.

U zadního vstupu (vstup pro požární zásah) do Domu kultury budou nainstalována tlačítka CENTRAL STOP A TOTAL STOP, která budou uložena v červených krabičkách pod skleněným víčkem. Stisknutím CENTRAL STOPU dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace objektu mimo napájení přívodu rozvaděče RRO (ZOKT) a záložního zdroje UPS v místnosti č. 083 zajišťující napájení zařízení pro požární bezpečnost včetně nouzového osvětlení. S tisknutím tlačítka TOTAL STOPU  dojde k beznapěťovému stavu – Pozor: v rozvodně rozvaděč VN zůstane pod napětím. Pro splnění výše uvedeného budou provedeny úpravy v hlavních rozvaděčích dle výkresu se schématem napájení.

Kabelové rozvody budou provedeny výhradně bezhalogenovými kabely s měděnými jádry a pro obvody zařízení odvodů kouře a tepla včetně nouzového osvětlení kabely s funkční integritou při požáru včetně trasy po dobu 60min., které budou uloženy na kabelových lávkách s požární odolností nebo pod omítkou ve stavebních konstrukcích, v nových SDK příčkách a nad stropními SDK podhledy ( nad podhledy budou vedeny

elektrické rozvody, které nebudou v součtu tvořit vyšší požární zatížení než 15 kg/m2 ). Prostupy tras elektrorozvodů, které budou tvořeny svazkem vodičů, který prostupuje jedním otvorem a mají izolace (povrchové vrstvy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,00 kg/m-1, musí být v místě prostupu požárně dělicími konstrukcemi (stěny, stropy) provedeny jako požární ucpávky (např. certifikované systémy PROMAT, HILTI, INTUMEX, ROXTEC, BRATBERG apod.) v souladu s ČSN 73 0802, tzn. zajištění požární odolnosti EI shodné s požární odolností požadované na stavební konstrukci, kterou prostupují, maximálně však EI 30 minut.

Pro účely stanovení odběru projektant vychází z instalace běžných elektrických spotřebičů připojených zásuvkovými přívody a osvětlení svítidly. Ostatní zařízení ( VZT, ZOKT) jsou počítány dle podkladů od jednotlivých navrhovaných zařízení:

Rekonstrukce foyer objektu KD Teplice:

- nové zařízení VZT		Pi    24,1 kW	   	k 0,9		Pp    	21,69 kW

- nové zařízení ZOKT		Pi    147,0 kW	   	k 0,5		Pp    	73,50 kW

- zařízení ZTI			Pi    5,1 kW	   	k 0,4		Pp	2,04 kW

- světelné obvody		bezezměn	( budou zrušeny a opět vytvořeny )

- zásuvkové obvody		bezezměn	( budou zrušeny a opět vytvořeny )

Celkem			Pi   176,2kW				Pp   	97,23 kW

Výpočtový proud pro rekonstrukci foyer				Ip	170,0 A

Roční spotřeba cca						     	58,8MW/h

- Světelné obvody:

Při návrhu rozvržení těles svítidel pro pracovní plochy bylo postupováno dle ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení. Vnitřní osvětlení bude provedeno LED svítidly. Bude provedena demontáž, repase a zpětná montáž ( některá svítidla budou uložena do skladu, u jiných bude jedna koule odebrána) stávajících tří koulových svítidel.

Ovládání svítidel bude provedeno vypínači u vstupů do jednotlivých místností. V objektech budou rozmístěna nouzová svítidla s piktogramy, která budou připojena na záložní zdroj, který umožní svítidlům svítit 60 minut při ztrátě napájecího. Svítidla budou připojena kabely 1-CHKE-V-J 3x1,5 s funkční integritou včetně kabelové trasy EI 60 DP1.

Plán údržby osvětlení – z hlediska odraznosti povrchu je nutno provádět očištění a malby stropu bíle a stěn světlými odstíny. Čištění svítidel musí být provedeno min. 1x za 12

měsíců případně častěji tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 70% své počáteční hodnoty. Výměna světelných zdrojů se předpokládá individuální.

- Zásuvkové obvody:

V rekonstruovaném objektu budou rozmístěny jednoduché a dvojité zásuvky v instalačních krabicích připojené kabely 1-CXKE-R-J 3x2,5 na jistič s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

- Central stop a Total stop:

Rozvaděče objektu budou osazeny hlavními vypínači/jističi s vypínacími cívkami 230VAC pro dálkové vypnutí tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP umístěnými u zadního vchodu do KD v červených krabičkách s krycími sklíčky. Kabelová trasa od tlačítka Central a Total stopu do rozvaděče na vypínací cívky hlavních vypínačů musí splňovat požadavek na kabelovou trasu (nosné prvky a kabeláž) s funkční integritou – čl. 4.5.4 ČSN 73 0848 P45-R.

Vyhovuje :

- volně vedená kabeláž typu B2cas1d1,

- kabeláž pod omítkou (min. 10 mm)  odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331.

Kabelové rozvody:

Okruhy budou provedeny kabely s měděnými jádry uloženými v konstrukci kabelových tras, v drážkách ve zdech či v sádrokartonech. Elektroinstalační krabice uložené na či do středně hořlavé hmoty ( dřevo z jehličnatých stromů ) musí být v provedení C2. Elektroinstalační krabice uložené na či do lehce hořlavé hmoty ( povrchově upravené dřevo ) musí být v provedení C3.

## HROMOSVOD

- Ochrana před bleskem je zpracována v souladu s ČSN EN 62 305-1 až 4 ed.2 a sestává z nových jímačů připojených na stávající jímací mřížovou soustavu na střeše.

## POŽADAVKY PBŘ NA ELEKTRO

Úpravy budou navrženy a provedeny v souladu s protokolem o stanovení vnějších vlivů dle dotčených norem ČSN oboru elektro. Objekt je chráněn před účinky atmosférické elektřiny dle normativních požadavků.

Instalační rozvody jsou vedeny na nehořlavých podkladech v instalačních lištách, nebo kanálech, příp. kabelových lávkách. Na elektrické rozvody a zařízení bude zpracována výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a ČSN 33-2000-6.

V objektu je navrhována instalace únikového nouzového osvětlení (svítidla budou napojena na náhradní zdroj nebo se bude jednat o svítidla s vlastním záložním zdrojem).

Únikové nouzové osvětlení bude umístěno na únikových cestách (viz bod únikové cesty), nad hadicovými systémy, nad přenosnými hasicími přístroji. Při návrhu nouzového osvětlení budou splněny podmínky ČSN EN 1838 - 60 minut a dle ČSN 50172. Svítidlo musí být umístěno na stěnách ve výšce cca 2,20 m nad úrovní podlahy, navrhovaná svítivost 5 luxů, v prostorech CHÚC je požadována i funkčnost při požáru – 30 minut.

Osvětlení únikových cest bude provedeno nouzovými svítidly s piktogramy.

Ovládání požárního větrání CHÚC je navrhováno v jednotlivých výškových úrovních tlačítkovými hlásiči EPS v prostoru schodišť.

Elektrická zařízení napojena na dva na sobě nezávislé zdroje :

•	elektrická požární signalizace – akumulátor u ústředny EPS, který musí zajistit provoz po dobu 24 hodin, z toho 30 minut ve stavu požár,

•	nouzové osvětlení – vlastní záložní zdroje, příp. UPS,

•	samočinné odvětrávací zařízení – UPS,

•	požární větrání chráněných únikových cest (ventilátory, uzavírací klapky) - UPS,

•	evakuační rozhlas – akumulátor u ústředny ER, doba funkčnosti 30 minut

•	požární rolety

Záložním zdrojem pro požárně bezpečnostní zařízení je navržen UPS, který je umístěn v samostatném PÚ v 1. PP.

V případě výpadku elektrického proudu, dojde automaticky k napojení požadovaných zařízení na náhradní zdroj elektrické energie.

Záložní zdroj je navržen včetně rozvaděče PO pro přepínání: el.síť (ČEZ) - záložní napájení včetně by-passu. Na vývodu pak bude osazen 1x vývod pro napojení požárních zařízení - vývod do R-ZOKT (R-PO). Rozvaděč R-ZOKT (R-PO) bude napojen na UPS a ČEZ. Na vývod z UPS bude do vypínacího obvodu vřazen signál od tlačítka TOTAL STOP (tlačítko

na vypnutí kompletní el. instalace v objektu).

Požadavky na elektrické vodiče pro požárně bezpečnostní zařízení

•	elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízené sloužících k protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů,

•	rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení jsou napojeny z hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení,

•	rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení jsou navrženy v rozvodně R-ZOKT (R-PO) (požární úsek N 2.04). Rozvaděč R-ZOKT (R-PO) nemusí vykazovat požární odolnost; je napojen na dva samostatné přívody – jeden z hlavního objektového rozvaděče (dodávka elektrické energie od distributora el. proudu) a na druhý – od záložního zdroje - UPS,

•	kabelové trasy pro kabely a vodiče, které muse být  funkční při požáru, musí být instalovány tak, aby alespoň po dobu minimálně 45 minut nebyly narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody či stavebními konstrukcemi,

•	volné kabelové trasy musí být provedeny tak, aby byly funkční integritou při po celou požadovanou dobu (PH 45-R nebo P 45-R),

•	provedení volně vedené kabeláže :

a)	nouzové osvětlení		B2ca (pro rozvody z UPS)

b)	osvětlení CHÚC		B2ca,s1, d1, funkčnost při požáru

c)	požární větrání v CHÚC 	B2ca, s1, d1, funkčnost při požáru,

d)	požární rolety			B2ca, funkčnost při požáru,

e)	evakuační rozhlas 		B2ca, funkčnost při požáru

f)	samočinné odvětrávací zařízení B2ca, funkčnost při požáru

g)	EPS (ovládací linky)		B2ca, funkčnost při požáru

h)	napájecí kabeláž k prvkům EPS, kromě hlásících linek   									B2ca, funkčnost při požáru

i)	vypínací prvky CENTRAL a TOTAL STOP    										B2ca, funkčnost při požáru

j)	hlavní rozvaděč pro požárně tech. zařízení  - rozvaděč RPO   								B2ca, funkčnost při požáru

•	Provedení kabeláže pod omítkou (min. 10 mm) v samostatných drážkách  - kabely pokud odpovídají ČSN IEC 60331.

Požadavky na elektrické vodiče nesloužící pro požárně bezpečnostní zařízení

•	předpokládá se, že hmotnost izolace volně vedených vodičů a kabelů, popř. hořlavých časti elektrických rozvodů v řešených požárních úsecích nepřesáhne 0,20 kg.m-3 obestavěného prostoru místnosti; v případě kde plocha připadající na jednu osobu je menší než 10,00 m2 budou použity kabely odpovídající  třidě reakce na oheň B2ca s1,d1. Stávající zachované rozvody  - bez změn.

•	v prostoru CHÚC nejsou navrženy žádné elektrické rozvaděče, resp. kabelové trasy, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení.

Požadavky na třídu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení

•	volné kabelové trasy jsou navrženy s funkční integritou a budou funkční alespoň po tuto dobu :

a)	EPS a ovládaná zařízení – 30 minut,

b)	uzavíraní požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů, pokud k jejich uzavření nedojde samočinně při výpadku elektrické energie – 15 minut,

c)	větrání CHÚC B – 30 minut, CHÚC A - 15 minut

d)	samočinné odvětrávací zařízení – 30 minut,

e)	evakuační rozhlas – 30 minut,

f)	napojení zařízení CENTRAL a TOTAL STOP – 30 minut,

g)	nouzové osvětlení v prostorech CHÚC při požáru – 30minut (CHUC B) - 15 minut (CHUC A). V době mimo požár 60 minut.

Požadavky na vypínání elektrické energie v objektu

•	pro objekt je navržen systém bezpečného vypnutí přívodu elektrické energie dle ČSN 73 0848,

•	v případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí elektrických zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru zařízením CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (EPS, požární větrání CHÚC, SOZ, ER, požární rolety, CS a TS, nouzové osvětlení).

•	Zajištění kabeláže s funkční integritou min. P30-R a další požadavky dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 08048..

•	Kabelová trasa s funkční  integritou  začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou  napájena požárně bezpečnostní zařízení  a končí u jednotlivých spotřebičů - požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se o kabelovou  trasu, která je schopna odolávat po stanovenou dobu působení požáru, aniž by došlo k přerušení elektrického obvodu pro napájení nouzového osvětlení.

•	Kabeláž  s požadavkem na třídu reakce na oheň B2ca – B2ca,s1,d1.

•	(v případě vedení kabeláže pod omítkou tl. min. 10 mm vyhovují vodiče odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331).

•	Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby  po dobu požadované funkčnosti nebyly narušeny okolními prvky nebo systémy : např. jinými instalačními a

potrubními rozvody či stavebními konstrukcemi.

•	Součástí kabelové trasy jsou  kabely, upevňovací prvky a související příslušenství – např. odbočkové krabice, rozvodky a pod.

•	Elektrické rozvody  zajišťující zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení musí mít zajištěnou  dodávku el. energie  min. ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít výkon pro zajištění funkčnosti min. 60 minut (ČSN EN 1838).

•	Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné.

•	V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí el. zařízení jejichž funkčnost není nutná při požáru – vypínací prvek CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka el. energie požárně bezpečnostních zařízení  a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze  dvou  na sobě nezávislých zdrojů.

•	Záložním zdrojem el. energie je bateriový zdroj (UPS) umístěný v samostatném požárním úseku v 1. PP.

•	V případě potřeby musí být umožněno vypnutí požárně bezpečnostního zařízení (včetně náhradního zdroje) zařízením vypínacího prvku TOTAL STOP.

•	Vypínací prvek TOTAL STOP bude umístěn do 5m od hlavního vstupu od objektu, bude označen nápisem TOTAL STOP.

•	Kabelová trasa pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelovou  trasu s funkční integritou P30-R.

•	pro objekt bude vypracován postup vypnutí elektrické energie v případě požáru, který bude vyvěšen na dobře přístupném a viditelném místě (u vypínacích prvků el. energie).

Certifikované ucpávky nových prostupů techn. rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou označeny identifikačními štítky včetně jejich situování a budou potvrzeny dodavatelem stavby dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb.ve znění pozd. předpisů. Jedná se o požárně technická zařízení podléhající kontrole (požadavek na umožnění přístupu - kontrola a opravy).

Prostupy tech. rozvodů požárně dělicími konstrukcemi – podrobněji viz dále.

UPS – záložní zdroj el. energie

Náhradní zdroj bude zálohovat chod vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v případě přerušení dodávky elektrické energie. Přepnutí na zálohovaný zdroj musí být automatické.

Záložní zdroj je situován v samostatném požárním úseku v 1. PP.

Záložní zdroj zajistí plný výkon při výpadku proudu ze sítě ČEZ max. do  2 minut.

Všechna elektrická protipožární zařízení zálohovaná z náhradního zdroje budou napojena z rozvaděče R-ZOKT (R-PO) kabely s funkční integritou při požáru po dobu 30 minut. Trasa těchto kabelů (ukotvení do stěn, kabelové lávky a rošty) musí být rovněž provedena s

požární odolností po dobu minimálně 30 minut.

Podpůrné konstrukce budou provedeny nehořlavé.

## Použité normy

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrotechnické předpisy - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 62305-1 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2  	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrická instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických 	zařízení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrická zařízení – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 	zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody