Projekty CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 93 213 DIČ: CZ-286 93 213 Tel: +420 475 211 782 E-mail: info@projekty-cz.eu PD - REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ČÁST: OSTATNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ( VESTAVBA CHÚCB, VÝTAHU, SOC. ZAŘÍZENÍ V 1NP, VYHRAZENÝCH ZAŘÍZENÍ ) D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ KVĚTEN 2020

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vytápění objektu se nemění, zůstává stávající mimo drobné úpravy ve vlastním foyeru.

Předmětem prací na systému vytápění jsou nutné vyvolané trvalé úpravy rozvodů topení v místě vestavby únikového schodiště z kinosálu zasahujícího do strojovny VZT v 1.p.p. a dočasné úpravy v místě instalace požárních klapek s úpravou navazujícího VZT potrubí ve výměníkové stanici v 1.p.p.

Práce ve výměníkové stanici:

Úprava ve VS je vyvolána potřebou demontáže a výměny vzduchotechnického potrubí, které je vedeno nad rozvodem vytápění. Protože se jedná o velké rozměry, nelze tuto výměnu realizovat bez úprav na vytápění.

Veškeré potrubí vytápění pod vzduchotechnikou bude zdemontováno a po výměně potrubí VZD znovu namontováno. Protože je potrubí ve velké výšce a tepelně zaizolováno, nebyly zjištěny dimenze trubek a u nákladů se jedná o odhad. Upřesněno bude po vybudování lešení a odstranění tepelné izolace.

Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách

do DN 100 		cca 120m						           	do DN150 		cca 120m

úprava uchycení potrubí – objímky, závěsy

nová tepelná izolace s povrchovou úpravou – veškeré upravované potrubí

Práce ve strojovně VZT:

Úprava ve VS je vyvolána potřebou vestavby schodiště s navazující demontáží tří jednotek VZT včetně části potrubí v prostoru budoucího schodiště.

Po vestavbě schodiště budou dvě jednotky VZT zpětně namontovány a zapojeny na stávající, částečně upravené rozvody. Dotčené budou i rozvody topení s úpravou napojení zpětně namontovaných VZT jednotek.

Protože je potrubí ve velké výšce a částečně tepelně zaizolováno, nebyly zjištěny dimenze trubek a u nákladů se jedná o odhad. Upřesněno bude po vybudování lešení a odstranění tepelné izolace.

Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách

do DN 100 		cca 90m

úprava uchycení potrubí – objímky, závěsy

nová tepelná izolace s povrchovou úpravou – veškeré upravované potrubí

Ostatní práce:

Pokud bude topný systém vypuštěný delší dobu, bude nutné provést důkladný proplach celého systému, aby byl odstraněn povlak potrubí, který se uvolní ze stěn trubek po vyschnutí.

vypuštění systému                                                        		80 hod

důkladný proplach celého systému, který bude vypuštěn              	120 hod

napuštění a odvzdušnění systému                                                	120 hod