PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DVEŘÍ

zAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	611-20-3-1

název stavby: 	Regionální knihovna Teplice-rekonstrukce a vestavba podkroví

Stávající dveře v přízemí a v prvním patře, které budou ohraničovat nově vytvořenou částečně chráněnou únikovou cestu, byly přesně zaměřeny restaurátorem s licencemi MK ČR Tomášem Bártou. Ten přesným měřením prokázal, že stávající dřevěné masivní dveře splňují podmínky požárního uzávěru: mají tloušťku hlavního rámu ≥ 40mm a  nejmenšího zúžení ve výdřevě ≥ 25mm, střelka zámku, protiplech a závěsy popřípadě další kování  jsou ocelové.

| SEZNAM PŘÍLOH |  |  |
| --- | --- | --- |

1 Historické dubové vyřezávané dveřní křídlo – kancelář ve vestibulu na pravé straně

2 Historické dubové vyřezávané dveřní křídlo – kancelář ve vestibulu na levé straně

3 Historické dubové vyřezávané dveřní křídlo – vstup do ředitelny

4 Historické dubové vyřezávané dveřní křídlo – vstup do sálu

5 Historické jedlové vyřezávané dveřní křídlo fládrované – 3 x dveře ve vstupní hale v přízemí, 4 x dveře v 1.patře