## Zadani DTL
| 1.řádek | 2. řádek
Název | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | AQUACENTRUM TEPLICE
Rozvaděč | RUT3
Datum | 01/2023
část | 002
Název HW | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!

## RUT3SNC10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN1 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN2 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN8 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN9 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-UN | IN10 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-BIN | BI3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-BIN | BI4 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-BIN | BI5 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | IN-BIN | BI6 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-BIN | BO1 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-BIN | BO2 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-BIN | BO3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-BIN | BO4 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-UN | CO1 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-UN | CO2 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-UN | CO3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-UN | CO4 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-AN | AO3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | SNC16122 | OUT-AN | AO4 | [8 empty] | RUT3
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT3 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 1

## RUT3CGM10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TC6 | TT01 | Teplota TV výstup z TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
TC6 | TT02 | Teplota CHV výstup z TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
TC6 | TT03 | Teplota termální vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
TC6 | TT04 | Teplota CHV zpátečka do TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
TC6 | PT01 | Tlak CHV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT3
TC6 | TC6_O | Tepelné čerpadlo-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT3
TC6 | TC6_E | Tepelné čerpadlo-porucha | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RUT3
TC6 | START | Start TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT3
TC6 | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT3
TC6 | Y01 | Regulační ventil term.vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RUT3
TC6 | TC6_W | Žádaná hodnota-rezerva | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RUT3
TC6 | TC6 | Uvolnění tepelného čerpadla | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT3
TC6 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | x | otv |  |  | RUT3
TC6 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | x | zav |  |  | RUT3
TC6 | Y03 | Dvoucestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT3
TC6 | Y201_202 | Uzavírací klapky TČ | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT3
TC6 | Y205_206 | Uzavírací ventily TV do aku. jímky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT3
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT3 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 2

## RUT3CGM20
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
REK_BAZ | TT05 | Teplota bazénové vody-ohřev | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
REK_BAZ | TT06 | Teplota bazénové vody-společná | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
REK_BAZ | TT07 | Teplota bazénové vody-zpátečka | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
KOT | TT212 | Teplota TV z aku. Nádoby - míchací | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
HYDRO | TT603 | Teplota vody v jímce odpadní vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT3
HYDRO | TT604 | Teplota čísté termální vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RUT3
HYDRO | LAH602 | Max.hladina v jímce odpadní vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RUT3
HYDRO | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT3
KOT | M212_W | Čerpadlo TV z aku. nádoby FM | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RUT3
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RUT3
HYDRO | Y601 | Ventil odpouštění čísté termy | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | x | otv |  |  | RUT3
HYDRO | Y601 | Ventil odpouštění čísté termy | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | x | zav |  |  | RUT3
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RUT3
KOT | M212 | Čerpadlo TV míchací | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT3
HYDRO | M604 | Čerpadlo vratné do hydroforu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT3
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RUT3
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT3 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 3

## RUT3IOM21
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
REK_BAZ | MB32_O | Zrychlovací čerpadlo ohřev-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RMAR-21
REK_BAZ | MB32_A | Zrychlovací čerpadlo ohřev-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RMAR-21
KOT | M212_O | Čerpadlo TV z aku. Nádoby-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RMAR-21
KOT | M212_A | Čerpadlo TV z aku. Nádoby-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RMAR-21
HYDRO | M602_O | Čerpadlo ve vychlazovací jímce-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RMAR-21
HYDRO | M602_E | Čerpadlo ve vychlazovací jímce-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RMAR-21
HYDRO | M603_O | Čerpadlo v odpadní jímce-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RMAR-21
HYDRO | M603_E | Čerpadlo v odpadní jímce-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RMAR-21
HYDRO | M604_O | Čerpadlo vratné do hydroforu-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RMAR-21
HYDRO | M604_A | Čerpadlo vratné do hydroforu-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN | [8 empty] | RMAR-21
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT3 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 4