## Zadani DTL
| 1.řádek | 2. řádek
Název | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | AQUACENTRUM TEPLICE
Rozvaděč | RUT1
Datum | 01/2023
část | 002
Název HW | #VALUE! | #VALUE!

## RUT1NIE10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN1 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN2 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN8 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN9 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-UN | IN10 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN11 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN12 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN13 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN14 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN15 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN16 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN17 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | IN-BIN | IN18 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT1 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT2 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT3 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT4 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT5 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT6 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-BIN | OUT7 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-UN | OUT8 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-UN | OUT9 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-UN | OUT10 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-UN | OUT11 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-AN | OUT12 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-AN | OUT13 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-AN | OUT14 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | NIE2960 | OUT-AN | OUT15 | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 1

## RUT1CGM10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT303 | Teplota venkovní | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT201 | Teplota TV za směšováním | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT202 | Teplota TV přívod z kotelny | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT203 | Teplota TV výstup do RS3 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT204 | Teplota TV výstup do SV2 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT205 | Teplota TV výstup do SV3 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT206 | Teplota TV výstup do SV1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | START | Start UT | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT1
KOT | RV1 | Reg.ventil přívod z kotelny | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RUT1
KOT | M1A | Čerpadlo přívod z kotelny | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M1B | Čerpadlo přívod z kotelny | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M2A | Čerpadlo přívod do SV2 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M2B | Čerpadlo přívod do SV2 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M3A | Čerpadlo přívod do SV3 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M3B | Čerpadlo přívod do SV3 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | SUMAL | Sumární porucha | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 2

## RUT1IOM13
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT208 | Teplota v nádrži | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT209 | Teplota v nádrži | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | PT207 | Tlak sběrač | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
KOT | T215 | Přetopení prostoru strojovny | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | max | OK |  |  | RUT1
KOT | L216 | Zaplavení prostoru strojovny | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | zapl | OK |  |  | RUT1
KOT | EXP_E | Porucha exp.zařízení OLYMP | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RUT1
KOT | M4A | Čerpadlo přívod do SV1 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M4B | Čerpadlo přívod do SV1 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M5A | Čerpadlo přívod do RS3 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M5B | Čerpadlo přívod do RS3 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 3

## RUT1IOM14
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | M1A_O | Čerpadlo přívod z kotelny-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M1A_A | Čerpadlo přívod z kotelny-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M1B_O | Čerpadlo přívod z kotelny-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M1B_A | Čerpadlo přívod z kotelny-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M2A_O | Čerpadlo přívod do SV2-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M2A_A | Čerpadlo přívod do SV2-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M2B_O | Čerpadlo přívod do SV2-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M2B_A | Čerpadlo přívod do SV2-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M3A_O | Čerpadlo přívod do SV3-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M3A_A | Čerpadlo přívod do SV3-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M3B_O | Čerpadlo přívod do SV3-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M3B_A | Čerpadlo přívod do SV3-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 4

## RUT1IOM15
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | M4A_O | Čerpadlo přívod do SV1-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M4A_A | Čerpadlo přívod do SV1-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M4B_O | Čerpadlo přívod do SV1-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M4B_A | Čerpadlo přívod do SV1-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M5A_O | Čerpadlo přívod do RS3-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M5A_A | Čerpadlo přívod do RS3-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M5B_O | Čerpadlo přívod do RS3-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M5B_A | Čerpadlo přívod do RS3-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M8A_O | Čerpadlo pro VZT-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M8A_A | Čerpadlo pro VZT-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
KOT | M8B_O | Čerpadlo pro VZT-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
KOT | M8B_A | Čerpadlo pro VZT-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 5

## RUT1IOM16
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT203B | Teplota TV zpátečka do RS3 | #VALUE! | IOM2723 | IN1 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT204B | Teplota TV zpátečka do SV2 | #VALUE! | IOM2723 | IN2 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT205B | Teplota TV zpátečka do SV3 | #VALUE! | IOM2723 | IN3 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
KOT | TT206B | Teplota TV zpátečka do SV1 | #VALUE! | IOM2723 | IN4 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | IN5 | IN-UN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | IN6 | IN-UN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | IN7 | IN-UN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | IN8 | IN-UN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | OUT1 | OUT-AN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | OUT2 | OUT-AN | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 6

## RUT1FAC60
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT210 | Teplota TV výstup do VZT | #VALUE! | FAC2611 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | PT305 | Tlak sběrač RS3 | #VALUE! | FAC2611 | IN-UN | IN2 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT406 | Teplota rozdělovač RS3 | #VALUE! | FAC2611 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT407 | Teplota sběrač RS3 | #VALUE! | FAC2611 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT301 | Teplota v hale | #VALUE! | FAC2611 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT302 | Teplota v restauraci | #VALUE! | FAC2611 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | FAC2611 | IN-BIN | IN7 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | FAC2611 | IN-BIN | IN8 | [8 empty] | RUT1
PODL | M1A | Čerpadlo TV hala | #VALUE! | FAC2611 | OUT-BIN | OUT1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M1B | Čerpadlo TV hala | #VALUE! | FAC2611 | OUT-BIN | OUT2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | FAC2611 | OUT-BIN | OUT3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M2A | Čerpadlo TV restaurace | #VALUE! | FAC2611 | OUT-CO | OUT4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M2B | Čerpadlo TV restaurace | #VALUE! | FAC2611 | OUT-CO | OUT5 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | UK1 | Uzav.klapka přívod od TČ | #VALUE! | FAC2611 | OUT-CO | OUT6 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
PODL | UK2 | Uzav.klapka zpátečka do TČ | #VALUE! | FAC2611 | OUT-CO | OUT7 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
PODL | RV1 | Reg.ventil TV hala | #VALUE! | FAC2611 | OUT-AN | OUT8 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
PODL | RV2 | Reg.ventil TV restaurace | #VALUE! | FAC2611 | OUT-AN | OUT9 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 7

## RUT1IOM61
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PODL | TT307 | Teplota TV hala | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT308 | Teplota TV restaurace | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT402 | Teplota v tělocvičně | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT405 | Teplota TV tělocvična | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT210B | Teplota TV zpátečka do VZT | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN7 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN8 | [8 empty] | RUT1
PODL | M4A | Čerpadlo TV tělocvična | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M4B | Čerpadlo TV tělocvična | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M6A | Čerpadlo TV kanceláře | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M6B | Čerpadlo TV kanceláře | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT5 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | UV1 | Uzav.ventil přívod pro TČ | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT6 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
PODL | UV2 | Uzav.ventil přívod pro TČ | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT7 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
PODL | RV3 | Reg.ventil TV původní bazén | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT8 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
PODL | RV4 | Reg.ventil TV tělocvična | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT9 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 8

## RUT1IOM62
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PODL | TT401 | Teplota původní bazén | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT404 | Teplota TV původní bazén | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT501 | Teplota v bazénové hale | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN3 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT502 | Teplota TV nový bazén | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT503 | Teplota v kanceláři | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN5 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT504 | Teplota TV kanceláře | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN7 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN8 | [8 empty] | RUT1
PODL | M3A | Čerpadlo TV původní bazén | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M3B | Čerpadlo TV původní bazén | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M5A | Čerpadlo TV nový bazén | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | M5B | Čerpadlo TV nový bazén | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT5 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M8A | Čerpadlo TV pro VZT | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT6 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
KOT | M8B | Čerpadlo TV pro VZT | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
PODL | RV5 | Reg.ventil TV nový bazén | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT8 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
PODL | RV6 | Reg.ventil TV kanceláře | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT9 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 9

## RUT1IOM63
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PODL | M1A_O | Čerpadlo TV hala-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M1A_A | Čerpadlo TV hala-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M1B_O | Čerpadlo TV hala-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M1B_A | Čerpadlo TV hala-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M2A_O | Čerpadlo TV restaurace-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M2A_A | Čerpadlo TV restaurace-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M2B_O | Čerpadlo TV restaurace-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M2B_A | Čerpadlo TV restaurace-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M3A_O | Čerpadlo TV pův.bazén-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M3A_A | Čerpadlo TV pův.bazén-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M3B_O | Čerpadlo TV pův.bazén-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M3B_A | Čerpadlo TV pův.bazén-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 10

## RUT1IOM64
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PODL | M4A_O | Čerpadlo TV tělocvična-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M4A_A | Čerpadlo TV tělocvična-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M4B_O | Čerpadlo TV tělocvična-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M4B_A | Čerpadlo TV tělocvična-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M5A_O | Čerpadlo TV nový bazén-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M5A_A | Čerpadlo TV nový bazén-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M5B_O | Čerpadlo TV nový bazén-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M5B_A | Čerpadlo TV nový bazén-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M6A_O | Čerpadlo TV kanceláře-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M6A_A | Čerpadlo TV kanceláře-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL | M6B_O | Čerpadlo TV kanceláře-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
PODL | M6B_A | Čerpadlo TV kanceláře-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
PODL |  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
PODL |  |  | #VALUE! | IOM3721 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RUT1
CHLOR | CL1_E | Vyčerpaná láhev chloru | #VALUE! | IOM3721 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RUT1
CHLOR | CL2_E | Vyčerpaná láhev chloru | #VALUE! | IOM3721 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 11

## RUT1IOM65
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PODL | TT502B | Teplota TV zpátečka nový bazén | #VALUE! | IOM2723 | IN1 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT307B | Teplota TV zpátečka hala | #VALUE! | IOM2723 | IN2 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT308B | Teplota TV zpátečka restaurace | #VALUE! | IOM2723 | IN3 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT404B | Teplota TV zpátečka původní bazén | #VALUE! | IOM2723 | IN4 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT405B | Teplota TV zpátečka tělocvična | #VALUE! | IOM2723 | IN5 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
PODL | TT504B | Teplota TV zpátečka kanceláře | #VALUE! | IOM2723 | IN6 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | IN7 | IN-UN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | IN8 | IN-UN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | OUT1 | OUT-AN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2723 | OUT2 | OUT-AN | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 12

## RUT1FEC20
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | TT101 | Teplota zás.etylenglykol | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT102 | Teplota zás.etylenglykol | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT103 | Teplota CHV za V6 | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT104 | Teplota CHV za V6 | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT105 | Teplota v akumulaci CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT106 | Teplota v akumulaci CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT107 | Teplota v akumulaci CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT108 | Teplota v akumulaci CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN8 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | EXP_E | Porucha exp.zařízení OLYMP | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN9 |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN10 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN11 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN12 | [8 empty] | RUT1
CHL | START | Start chlazení | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN13 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN14 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT1
CHL | M10_W | Čerpadlo etylenglykol-řízení FM | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT1 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
CHL | M22_W | Čerpadlo CHV-řízení FM | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT2 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT3 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT4 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT5 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT6 | [8 empty] | RUT1
CHL | M10 | Čerpadlo etylenglykol | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | M22 | Čerpadlo CHV | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT8 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT9 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT10 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT11 | [8 empty] | RUT1
CHL | SUMAL | Sumární porucha | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT12 | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 13

## RA1IOM21
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | TT109 | Teplota přívod CHV | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | TT110 | Teplota zpátečka CHV | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
CHL | PT111 | Tlak etylenglykol | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN3 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
CHL | PT112 | Tlak rozdělovač CHV | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN4 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN7 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN8 | [8 empty] | RUT1
CHL | M1 | Čerpadlo CHV do SV2 | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | M2 | Čerpadlo CHV do SV3 | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | M3 | Čerpadlo CHV do SV1 | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | M24 | Čerpadlo CHV pro VZT nová strojovna | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | M25 | Čerpadlo CHV pro FCU | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT5 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL | M26 | Čerpadlo CHV pro VZT12 | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT6 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT7 | [8 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT8 | 0-10V | [7 empty] | RUT1
CHL |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT9 | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 14

## RUT1IOM22
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | M10_O | Čerpadlo etylenglykol-chod FM | #VALUE! | IOM3721 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M10_A | Čerpadlo etylenglykol-porucha FM | #VALUE! | IOM3721 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RUT1
CHL | M22_O | Čerpadlo CHV-chod FM | #VALUE! | IOM3721 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M22_A | Čerpadlo CHV-porucha FM | #VALUE! | IOM3721 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RUT1
CHL | M1_O | Čerpadlo CHV do SV2-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M1_A | Čerpadlo CHV do SV2-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
CHL | M2_O | Čerpadlo CHV do SV3-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M2_A | Čerpadlo CHV do SV3-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
CHL | M3_O | Čerpadlo CHV do SV1-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M3_A | Čerpadlo CHV do SV1-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
CHL | M24_O | Čerpadlo CHV pro VZT-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M24_A | Čerpadlo CHV pro VZT-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
CHL | M25_O | Čerpadlo CHV pro FCU-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M25_A | Čerpadlo CHV pro FCU-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
CHL | M26_O | Čerpadlo CHV pro VZT12-chod | #VALUE! | IOM3721 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
CHL | M26_A | Čerpadlo CHV pro VZT12-aut | #VALUE! | IOM3721 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 15

## RUT1FEC30
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TC2 | TT01 | Teplota TV výstup z TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT02 | Teplota CHV výstup z TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT03 | Teplota termální vody | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | PT01 | Tlak CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN4 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
TC2 | PT02 | Tlak TV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN5 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
TC2 | TT211 | Teplota PPO sekundár zpátečka | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT215 | Teplota cirkulace TUV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN8 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TC2_O | Tepelné čerpadlo-chod | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN9 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
TC2 | TC2_E | Tepelné čerpadlo-porucha | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN10 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN11 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN12 | [8 empty] | RUT1
TC2 | START | Start TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN13 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC2 | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN14 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT1
TC2 | Y01 | Regulační ventil term.vody | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT1 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TC2_W | Žádaná hodnota-rezerva | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT2 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT3 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT4 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT5 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT6 | [8 empty] | RUT1
TC2 | TC2 | Uvolnění tepelného čerpadla | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC2 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT8 |  |  |  |  | x | otv |  |  | RUT1
TC2 | Y03 | Dvoucestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT9 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC2 | Y201_202 | Uzavírací ventily TČ | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT10 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC2 | Y203_204 | Uzavírací ventily VS | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT11 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC2 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT12 |  |  |  |  | x | zav |  |  | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 16

## RUT1IOM31
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TC2 | TT201 | Teplota výstup TV | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT202 | Teplota výstup TUV | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT203 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT204 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT205 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RUT1
TC2 | TT206 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM4711 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
TC2 | TAH201 | Max.teplota TUV | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN7 |  |  |  |  | max | OK |  |  | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | IN-BIN | IN8 | [8 empty] | RUT1
TC2 | M17 | Nabíjecí čerpadlo TUV | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC2 | MTUV | Cirkulační čerpadlo TUV | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-BIN | OUT3 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT4 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT5 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT6 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-CO | OUT7 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT8 | [8 empty] | RUT1
TC2 |  |  | #VALUE! | IOM4711 | OUT-AN | OUT9 | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 17

## RUT1IOM32
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TC2 | TT207 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM2721 | IN1 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT208 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM2721 | IN2 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT209 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM2721 | IN3 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | TT210 | Teplota v akumulaci | #VALUE! | IOM2721 | IN4 | IN-UN | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC2 | M17_O | Nabíjecí čerpadlo TUV-chod | #VALUE! | IOM2721 | IN5 | IN-UN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
TC2 | M17_A | Nabíjecí čerpadlo TUV-aut | #VALUE! | IOM2721 | IN6 | IN-UN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
TC2 | MTUV_O | Cirkulační čerpadlo TUV-chod | #VALUE! | IOM2721 | IN7 | IN-UN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
TC2 | MTUV_O | Cirkulační čerpadlo TUV-aut | #VALUE! | IOM2721 | IN8 | IN-UN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2721 | OUT1 | OUT-AN | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2721 | OUT2 | OUT-AN | [8 empty] | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 18

## RUT1FEC40
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TC4 | TT01 | Teplota TV výstup z TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC4 | TT02 | Teplota CHV výstup z TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC4 | TT03 | Teplota termální vody | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC4 | PT01 | Tlak CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN4 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
TC4 | TT201 | Teplota v akumulaci podl.topení | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC4 | TT202 | Teplota v akumulaci podl.topení | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN8 | [8 empty] | RUT1
TC4 | TC4_O | Tepelné čerpadlo-chod | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN9 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
TC4 | TC4_E | Tepelné čerpadlo-porucha | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN10 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN11 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN12 | [8 empty] | RUT1
TC4 | START | Start TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN13 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC4 | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN14 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT1
TC4 | Y01 | Regulační ventil term.vody | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT1 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RUT1
TC4 | TC4_W | Žádaná hodnota-rezerva | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT2 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT3 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT4 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT5 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT6 | [8 empty] | RUT1
TC4 | TC4 | Uvolnění tepelného čerpadla | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC4 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT8 |  |  |  |  | x | otv |  |  | RUT1
TC4 | Y03 | Dvoucestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT9 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT10 | [8 empty] | RUT1
TC4 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT11 | [8 empty] | RUT1
TC4 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT12 |  |  |  |  | x | zav |  |  | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 19

## RUT1FEC50
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
TC5 | TT01 | Teplota TV výstup z TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC5 | TT02 | Teplota CHV výstup z TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC5 | TT03 | Teplota termální vody | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC5 | PT01 | Tlak CHV | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN4 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RUT1
TC5 | TT601 | Teplota vody z hydroforu | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC5 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RUT1
TC5 | TT04 | Teplota PPO primár zpátečka | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RUT1
TC5 | LAH601 | Maximální hladina v ochlaz.jímce | #VALUE! | FAC3611 | IN-UN | IN8 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RUT1
TC5 | TC5_O | Tepelné čerpadlo-chod | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN9 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
TC5 | TC5_E | Tepelné čerpadlo-porucha | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN10 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RUT1
TC5 | M23_O | Čerpadlo ochlaz.bazén-chod | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN11 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RUT1
TC5 | M23_A | Čerpadlo ochlaz.bazén-aut | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN12 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RUT1
TC5 | START | Start TČ | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN13 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC5 | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | FAC3611 | IN-BIN | IN14 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RUT1
TC5 | Y01 | Regulační ventil term.vody | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT1 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RUT1
TC5 | TC5_W | Žádaná hodnota-rezerva | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT2 | [8 empty] | RUT1
TC5 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT3 | [8 empty] | RUT1
TC5 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT4 | [8 empty] | RUT1
TC5 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT5 | [8 empty] | RUT1
TC5 |  |  | #VALUE! | FAC3611 | OUT-AN | OUT6 | [8 empty] | RUT1
TC5 | TC5 | Uvolnění tepelného čerpadla | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
TC5 | Y205_206 | Uzavírací ventily TV do aku. jímky | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT8 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC5 | Y03 | Dvoucestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT9 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC5 | Y201_202 | Uzavírací klapky TČ | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT10 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC5 | Y203_204 | Uzavírací ventily VS | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT11 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RUT1
TC5 | M23 | Čerpadlo ochlaz.bazén | #VALUE! | FAC3611 | OUT-BO | OUT12 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 20

## RUT1IOM51
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
|  |  | #VALUE! | IOM2711 | IN-UN | IN1 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2711 | IN-UN | IN2 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2711 | OUT-REL | OUT1 | [8 empty] | RUT1
|  |  | #VALUE! | IOM2711 | OUT-REL | OUT2 | [8 empty] | RUT1
TC5 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | IOM2711 | OUT-CO | OUT3 |  |  |  |  | x | otv |  |  | RUT1
TC5 | Y02 | Třícestný ventil přepínání režimu | #VALUE! | IOM2711 | OUT-CO | OUT4 |  |  |  |  | x | zav |  |  | RUT1
|  |  | Akce: | ÚPRAVA STROJOVNY TČ | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RUT1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | AQUACENTRUM TEPLICE | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 21