## Zadani DTL
| 1.řádek | 2. řádek
Název | Čerpací jímka Kamenné lázně | Aquacentrum Teplice
Rozvaděč | RMH1
Datum | 01/2023
část | 002
Název HW | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!

## RMH1CGE10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
HYDRO | LT01 | Hladina v akumulační jímce | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | x | cm |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | TT01 | Teplota vody čerpané do AQC TCE | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | TT02 | Teplota vody j jímce ČS-KL | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | TT91 | Teplota v technologické strojovně | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | HT91 | Rel. vlhkost v technologické strojovně | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN5 | rH | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | PT01 | Tlak před filtrem MF1 | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN6 | 4-20mA | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | PT02 | Tlak za filtrem MF1 | #VALUE! | CGE09090 | IN-UN | IN7 | 4-20mA | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RMH1
HYDRO | START | Zapnutí systému ČS-KL | #VALUE! | CGE09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RMH1
HYDRO | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | CGE09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RMH1
HYDRO | MC1 | Čerpadlo vody pro AQCTCE-řízení | #VALUE! | CGE09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | 0 | max | [5 empty] | RMH1
|  |  | #VALUE! | CGE09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RMH1
HYDRO | V1 | Ventil odtoku z Beethovenu | #VALUE! | CGE09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RMH1
HYDRO | V2 | Ventil odtoku do potoku Bystřice | #VALUE! | CGE09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RMH1
HYDRO | V3 | Ventil odtoku do potoku Bystřice | #VALUE! | CGE09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RMH1
|  |  | #VALUE! | CGE09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RMH1
HYDRO | MC1 | Čerpadlo vody pro AQCTCE-zapni | #VALUE! | CGE09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RMH1
HYDRO | MC2 | Čerpadlo vody do Bystřice-zapni | #VALUE! | CGE09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RMH1
|  |  | #VALUE! | CGE09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RMH1
|  |  | Akce: | Čerpací jímka Kamenné lázně | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RMH1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | Aquacentrum Teplice | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 1

## RMH1IOM11
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
HYDRO | HAVTL | Havarijní odstavení tlačítkem | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RME
HYDRO | LAL01 | Minimální hladina jímky | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RME
HYDRO | LAH01 | Maximální hladina jímky | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RME
HYDRO | M11_O | Odvětrání strojovny_strop-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RME
HYDRO | M11_A | Odvětrání strojovny_strop-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | M12_O | Odvětrání strojovny_podlaha-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RME
HYDRO | M12_A | Odvětrání strojovny_podlaha-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RME
HYDRO | LAH91 | Zaplavení odb. šachty Beethoven | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RME
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RME
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RME
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 | [8 empty] | RME
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RME
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RME
|  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RME
HYDRO | M11 | Odvětrání strojovny - strop | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RME
HYDRO | M12 | Odvětrání strojovny - podlaha | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RME
HYDRO | SUMAL | Sumární porucha - signalizace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RME
|  |  | Akce: | Čerpací jímka Kamenné lázně | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RMH1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | Aquacentrum Teplice | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 2

## RMH1IOM12
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
HYDRO | V1_O | Ventil odtoku z Beethovenu-otevřeno | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | x | otv |  |  | RME
HYDRO | V1_C | Ventil odtoku z Beethovenu-zavřeno | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | x | zav |  |  | RME
HYDRO | V1_A | Ventil odtoku z Beethovenu-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | V1_F | Ventil odtoku z Beethovenu-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RME
HYDRO | V2_O | Ventil odtoku do potoku Bystřice-otevřeno | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | x | otv |  |  | RME
HYDRO | V2_C | Ventil odtoku do potoku Bystřice-zavřeno | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | x | zav |  |  | RME
HYDRO | V2_A | Ventil odtoku do potoku Bystřice-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | V2_F | Ventil odtoku do potoku Bystřice-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RME
HYDRO | V3_O | Ventil odtoku do potoku Bystřice-otevřeno | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | x | otv |  |  | RME
HYDRO | V3_C | Ventil odtoku do potoku Bystřice-zavřeno | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | x | zav |  |  | RME
HYDRO | V3_A | Ventil odtoku do potoku Bystřice-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | V3_F | Ventil odtoku do potoku Bystřice-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RME
HYDRO | MČ1_O | Čerpadlo vody pro AQCTCE-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RME
HYDRO | MČ1_A | Čerpadlo vody pro AQCTCE-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | MČ2_O | Čerpadlo vody do Bystřice-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RME
HYDRO | MČ2_A | Čerpadlo vody do Bystřice-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RME
HYDRO | QH01 | Vodoměr - voda do AQC TCE | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | impuls | 0 | x | m3 |  |  |  |  | RME
HYDRO | QH01_E | Vodoměr - voda do AQC TCE_porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RME
|  |  | Akce: | Čerpací jímka Kamenné lázně | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RMH1 | Datum: | 01/2023 | Část: | 002
|  |  |  | Aquacentrum Teplice | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 3