## VV
Název stavby: | AQUACENTRUM TEPLICE-DĚTSKÝ SVĚT
Název objektu: | 2. ETAPA REKONSTRUKCE |  | Zkratka objektu:
Název dílu: | Měření a regulace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X | Rozváděče
1 | RMA - Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 | 3 | ks |  |  | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený
2. | RMB - Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 | 2 | ks |  |  | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený
X | Řídící systém
1. | Síťová integrační jednotka pro připojení cizích systémů-protokolem Modbus | 2 | ks |  |  | Nadřazená síťová integrační jednotka pro připojení cizích zařízení (Modbus) plnohodnotně komunikující se stávajícím datovým a aplikačním serverem stávajícího řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET.
2. | Síťová řídící jednotka pro připojení DDC podstanic | 1 | ks |  |  | Nadřazená síťová řídicí jednotka pro připojení DDC podstanic plnohodnotně komunikující se stávajícím datovým a aplikačním serverem stávajícího řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET.
3. | Volně programovatelná DDC podstanice | 15 | ks |  |  | Regulátor: UI, BI, DO (triak), AO; 24 VAC; komunikace BAC NET
4. | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů | 36 | ks |  |  | Rozšiřující modul UI, BI, BO, nap. 24 V AC, komunikace BAC NET
5. | LCD displej | 4 | ks |  |  | Zobrazovací LCD displej pro montáž na čelní plochu rozvaděče
6. | 5 portový Switch | 2 | ks |  |  | 5portový přepínač, Auto MDI/MDIX, rychlost 100 Mbit/s, 5xRJ-45, vč. Napájecího adaptéru
X | Periferie
1. | Snímač teploty venkovní, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | Měřicí převodník venkovní teploty, rozsah -40 až +50°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
2. | Snímač teploty prostorový, dodávka, montáž, připojení | 4 | ks |  |  | Měřicí převodník prosorové teploty, rozsah 0 až +40°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
3. | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 51 | ks |  |  | Měřicí převodník teploty s nerezovou jímkou PN40, rozsah 0-100°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
3. | Snímač teploty s jímkou pro bazénovou vodu, dodávka, montáž, připojení | 36 | ks |  |  | Měřicí převodník teploty s nerezovou jímkou PN40, rozsah 0-100°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
5. | Snímač tlaku do potrubí, dodávka, montáž, připojení | 28 | ks |  |  | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky a manometrového ventilu řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
6. | Kapilární termostat pro vodu; rozsah: 40-120°C, krytí IP54; vč.nosiče a příslušenství, dodávka, montáž, připojení | 8 | ks |  |  | Kapilární termostat pro vodu; rozsah: 40-120°C, krytí IP54; vč.nosiče a jímky
7. | Manostat dif.na vzduch; rozsah: 50-400 Pa; spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54; vč.nosiče a příslušenství, dodávka, montáž, připojení | 3 | ks |  |  | Manostat dif.na vzduch; rozsah: 50-400 Pa; spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54; vč.nosiče; a příslušenství
8. | Manostat dif.na vodu; rozsah: 1-10bar; spínací dif.1-3bar, krytí IP54; vč.nosiče a příslušenství, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | Manostat dif.na vodu; rozsah: 1-10bar; spínací dif.1-3bar, krytí IP54; max teplota 100°C, max tlak 15bar
9. | Pohon s pružinovým zpětným chodem; nap.24VAC,jmen.síla 20Nm, krytí IP54, dodávka, montáž, připojení | 2 | ks |  |  | Pohon s pružinovým zpětným chodem; nap.24VAC,jmen.síla 20Nm, krytí IP54
10. | Čidlo zaplavení prostoru, dodávka, montáž, připojení | 1 | ks |  |  | Regulátor výšky hladiny el. vodivých kapalin, montáž na DIN lištu, napájení 24VAC, včetně dotykové elektrody proti zaplavení, kabel 3m, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
11. | Prostorový ovladač přep.kontakt se signalizací, dodávka a montáž | 3 | ks |  |  | Otočný ovladač přep.kontakt + se signalizací stavu
12. | Ústředna pro detekci chloru, dodávka a montáž | 1 | ks |  |  | Čtyř-úrovňová ústředna pro 8 snímačů s pevným nastavením úrovní.
13. | Elektrochemický senzor pro detekci chloru, dodávka a montáž | 2 | ks |  |  | Elektrochemický senzor pro detekci chloru, Chlor, Cl2, 0-2ppm
14. | Výstražná siréna , dodávka a montáž | 1 | ks |  |  | Výstražná siréna 9-28Vdc, (230Vac), 80-110dB, 32mA
15. | Světelná tabule - ÚNIK CHLORU, dodávka a montáž | 1 | ks |  |  | Světelná tabule 500x150x100, 230VAC, 20VA (ÚNIK CHLORU)
16. | Reg.ventil třícest.směšovací; DN40,PN16,kv 25; vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54) | 5 | ks |  |  | Reg.ventil třícest.směšovací; DN40,PN16,kv 25; vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54)
17. | Reg.ventil třícest.směšovací; DN20,PN16,kv 4; vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54) | 1 | ks |  |  | Reg.ventil třícest.směšovací; DN20,PN16,kv4; vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54)
18. | Reg.ventil třícest.směšovací; DN50,PN16,kv 40; vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 1000N, krytí IP54) | 5 | ks |  |  | Reg.ventil třícest.směšovací; DN50,PN16,kv 40; vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 1000N, krytí IP54)
19. | Reg.ventil dvoucestný; DN40,PN16, vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 1000N, krytí IP54) | 1 | ks |  |  | Reg.ventil dvoucestný; DN40,PN16, vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 1000N, krytí IP54)
20. | Reg.ventil dvoucestný; DN20,PN16, vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54) | 2 | ks |  |  | Reg.ventil dvoucestný; DN20,PN16, vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54)
21. | Reg.ventil dvoucestný; DN25,PN16, vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54) | 2 | ks |  |  | Reg.ventil dvoucestný; DN25,PN16, vč. elektrického pohonu (proporcionální ovl.0-10V, 24VAC, jmen.síla do 500N, krytí IP54)
22. | Kulový kohout; DN50; vč. elektrického pohonu (ON/OFF, 230VAC, jmen.síla do 1000N, krytí IP54) | 3 | ks |  |  | Kulový kohout; DN50; vč. elektrického pohonu (ON/OFF, 230VAC, jmen.síla do 1000N, krytí IP54)
23. | Topný kabel samoregulační 230 V | 1 | kpl. |  |  | Samoregulační topný kabel na potrubí topné vody vedené na střeše objektu (VZT5)
X | SOFTWARE
1. | Vypracování uživatelských SW pro DDC | 1 | kpl. |  |  | Uživatelský SW pro DDC podstanice - úprava softwaru pro napojení okruhů chlazení
2. | Rozšíření SW stávajícího ADS | 1 | kpl. |  |  | Uživatelský SW pro centrální pracoviště - příprava databáze informačních bodů
3. | Vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpl. |  |  | Uživatelský SW pro centrální pracoviště - vytvoření grafických obrazovek
4. | Doplnění stávajícího SW - centrála MaR | 1 | kpl. |  |  | Úprava uživatelského SW ve stávající centrále systému MaR
5. | Softwarové práce - integrace VZT- MODBUS | 1 | kpl. |  |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici, grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie vzduchotechniky
6. | Softwarové práce - integrace tepelných čerpadel- MODBUS | 1 | kpl. |  |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici, grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie tepelných čerpadel
7. | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpl. |  |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - vypracování archivů histor. dat a trendů
8. | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpl. |  |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici, grafika, včetně dynamizovaných technologických obrazovek
9. | Vypracování systémových úvodních obrazovek | 1 | kpl. |  |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - vypracování systémových úvodních obrazovek
10. | Vypracování trendů přístupových úrovní a hesel | 1 | kpl. |  |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - vypracování trendů přístupových úrovní a hesel
X | Kabely a vodiče
1. | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 3800 | m |  |  | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
2. | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 5100 | m |  |  | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
3. | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 | 350 | m |  |  | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
4. | Kabel JXFE-R 1x2x0,8 | 740 | m |  |  | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, třída reakce na oheň B2ca s1 d0
5. | Kabel JXFE-R 2x2x0,8 | 250 | m |  |  | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, třída reakce na oheň B2ca s1 d0
6. | Kabel PRAFlaCom 2x2x0,6 | 300 | m |  |  | Komunikační kabel stíněný, párovaný, twistovaný, třída reakce na oheň B2ca s1 d0
7. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 420 | m |  |  | Silový kabel napájecí
8. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 260 | m |  |  | Silový kabel napájecí
9. | Montáž kabelů | 11220 | m |  |  | Montáž kabelů
X | Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. | Elektroinstal.trubka pevná 16 (délka v m) -dodávka a montáž | 230 | m |  |  | Elektroinstal.trubka bezhalogenová pevná 16mm
2. | Elekt.bezhalog.trubka ohebná 16 (délka v m)-dodávka a montáž | 150 | m |  |  | Elektroinstalační bezhalogenová trubka ohebná průměr 16 mmm
3. | Vkládací lišta - bezhalogenová 40x20mm (délka v m)-dod.a montáž | 50 | m |  |  | Vkládací lišta - bezhalogenová 40x20mm,plast dl.3m
4. | Kabelový žlab 250/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 60 | m |  |  | Kabelový žlab 250/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. | Kabelový žlab 100/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 150 | m |  |  | Kabelový žlab 100/50 vč.víka, nosníků a podpěr
6. | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 250 | m |  |  | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
7. | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl. |  |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
8. | Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm | 1 | kpl. |  |  | Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm, pro kabely a kabelové trasy
9. | Drobný montážní materiál | 1 | kpl.
X | Kompletace, revize a zkoušky
1. | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 1 | kpl. |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů
2. | Nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. |  |  | Nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál
3. | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | kpl. |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy
4. | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele
5. | Vypracování realizační dokumentace | 1 | kpl. |  |  | Vypracování realizační dokumentace -výkresy
6. | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu
7. | Demontáže stávajícího systému MaR a elektroinstalace | 1 | kpl. |  |  | Demontáže stávajícího systému MaR a elektroinstalace