## Krycí list
AQUACENTRUM TEPLICE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Bazénová technologie a vodní atrakce
Výkaz výměr
Rekapitulace
Okruh | Cena
OKRUH "A" - PLAVECKÝ BAZÉN 25m
OKRUH "B" - REKREAČNÍ BAZÉN
OKRUH "C" - NEREZOVÉ BROUZDALIŠTĚ
OKRUH "D" - OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH "Z" - ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
SKLENĚNÁ FILTRAČNÍ NÁPLŇ pro okruh A, B,C,D ( zde doplnit cenu ze souboru " D14G - DOPLNĚK VV AFM_po úpravě "
ŠIROKÁ SKLUZAVKA
DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ
ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ A PROVOZNÍ ŘÁD
ROZPOČTOVÁ REZERVA 4%
TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE (viz. samostatná výkaz výměr)
Celkem bez DPH
Poznámka:

## A
OKRUH "A" - PLAVECKÝ BAZÉN 25m
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
A.1.1.-2. | Filtrační zařízení s výškou písku 1,2 m (Ø1800mm), výkon 25 m3/h při filtrační rychlosti 30 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2,5 bar; materiál: polyester + skelné vlákno; praní voda + vzduch, mezidno s růžicemi, připojení d110, boční revizní otvor Ø400 mm, vizor Ø135 mm, manometr, vypouštěcí kohout | 2 | ks
| Komplet pro vybavení filtru - manometrová souprava pro kontrolu tlakové ztráty na filtru, automatický odvzdušňovací ventil pro instalaci na filtr z nerezu | 2 | ks
| Armaturní systém k filtru-5-ti ventilová souprava bez podpěrné konstrukce d110 | 2 | ks
| Podpěrná sestava pro armaturní systém filtru - pozinkovaná konstrukce tvořená C profily a úchyty potrubí, kotvená v podlaze | 2 | ks
| Filtrační náplň - uvedena na samostatném souboru " D14G - DOPLNĚK VV AFM_po úpravě " | 1 | kpl | cena uvedena na krycím listě
| Vizor k nalepení na potrubí praní filtru DN110 | 1 | ks
A.2.1.-2. | Vertikální recirkulační čerpadlo z ocelolitiny: Q=100m3/hod, H=12m, P=5,5kW, 1450 ot/min, 10A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě a integrovaný lapač vlasů a vláken, děrování 3 mm, kryt filtru s křídlovými maticemi. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, odvzdušňováním pomocí kulového ventilu a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Kryt filtru: PMMA, Těleso filtru: GG-25 (EN-GJL-250) uvnitř ošetřeno epoxidovým práškovým ochranným nátěrem, Těleso filtru: nerezová ocel 1.4571, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 2 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 2 | ks
A.3 | Deskový rozebíratelný výměník pro okruh A, výkon 45 kW (topná voda 40/35°C), GLD-013/14 nerez desek, hrdla DN50 | 1 | ks
| Jímka nerez pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla) | 3 | ks
| Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks
A.3.1 | Posilovací čerpadlo ohřevu vody, bez lapače vlasů, 1450 ot/min, Q= 10 m3/hod, P=1,5 kW, H=8m, typ 50-32-200.1 | 1 | ks
A.4. | Instalace jednoho panelu části kompletu DZ.1. včetně propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK, připojení sestavy do jednotného systému DZ.1, výstupy pro ovládání všech dávkovacích čerpadel a čerpadla chlorace | 1 | ks
A.4.1 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 6,9 l/min., P1 = 1,01 kW, P2 = 0,75 kW, max. výtlak 40 m, 400V, 1,9 A, připojení 1" vnitřní závit, včetně ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua, | 1 | ks
A.5.1 | Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
A.5.2 | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=5 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
A.7 | Středotlaký UV zářič Q = 160 m3/h., P= 2,7 kW , připojení DN200, obsahuje LCD displej včetně obsluhy menu v českém jazyce, řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, plynulá regulace výkonu, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy. Provedení hydraulické části z nerez oceli SS 316L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou min. 50 mikormetrů | 1 | kpt.
A.9 | Akumulační jímka pro bazénovou vodu (není dodávkou tohoto souboru) - objem vody 52 m3 | 1 | ks
A.9.1 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 1 | kpt.
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | kpt.
A.10. | Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot : Q= 7 m³/hod, P1=1,4 kW, P2=1,0 kW, H=15m, 400 V, 2,07 A, 2840 ot/min, sání 2", výtlak 1 1/2", krytí IP55, motor IE2 | 1 | ks
| Servoventil pro odběr vzorku DN40 | 1 | ks
A.11. | Průtokoměr indukční pro potrubí DN200 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 1 | ks
A.12. | Dmychadlo pro praní filtru pr.1,8m, P= 4,6 kW, max. tlak 330 mbar,Q=376m3/h připojení 2", odlehčovací pojistný ventil, připojení spodním vstupem pod mezidno, jištění každého z filtrů - ventilem, zpětnou klapkou a smyčkou min 1m nad vrchol filtru. | 1 | ks
A.13.1.-2. | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu, sifonu na zachycení mechanických nečistot a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž. | 2 | ks
| Trubní oddělovač BA DN50, vstupní tlak max. 10 bar, min. 1,5 bar | 1 | ks
Celkem
Koncové prvky v bazénu
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
1 | Dnová vtoková tryska DN50, plast | 30 | ks
2.1 | Dnová bazénová výpusť DN50, nerez AISI 316 | 4 | ks
2.2 | Dnová vtoková tryska DN50, Plast | 10 | ks
3 | Odběr z přelivného žlábku DN65 pro tvarovku BAMBERG | 22 | ks
4 | Podvodní reflektor provedení nerez včetně nerez osazovací krabice, LED barva bílá 3000K, 58W 12V, Ø250mm | 8 | ks
| Zdroj pro podvodní reflektory - zapojení 4 ks na jeden zdroj, 300W, včetně plastových svorkovnic pro napojení kabeláže | 2 | ks
5 | Tryska odběru měrné vody DN50, plast | 2 | ks
6 | Žebřík pro vstup do bazénu 4 stupně včetně madla prům. 43 mm, první horní zdvojený bezpečnostní stupeň, kotvení a uzemnění, nerez AISI-316 | 4 | ks
7 | Komplet příčné značení pro sportovní bazény - Indikace chybného startu ( plováky, lanko , kotvící prvky ), Indikace obrátky (4 sloupky včetně kotvení, lano s praporky), demontovatelné včetně kotevních prvků pro instalaci do podlahy | 1 | kpt.
| Plavecké dráhy model "FRANCE" 25 m, vč. napínáku | 5 | ks
8 | Startovní bloky z nerezu, výška 400mm, AISI 304, plošina z polyesterového sklolaminátu s protiskluznou úpravou | 4 | ks
9 | Držáky plaveckých drah s hrazdičkou ( instaluje stavba ), nerez AISI 316 | 10 | ks
Celkem
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, HDPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 300 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek HDPE svařováním na tupu.
| PVC-U potrubí DN50 | 150 | m
| PVC-U potrubí DN65 | 60 | m
| PVC-U potrubí DN80 | 50 | m
| PVC-U potrubí DN100 | 60 | m
| PVC-U potrubí DN125 | 40 | m
| PVC-U potrubí DN150 | 70 | m
| PVC-U potrubí DN200 | 110 | m
| PVC-U potrubí DN250 | 40 | m
Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí HDPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 50 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub.
| PVC-U Koleno 90° DN50 | 67 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN65 | 14 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN100 | 17 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN150 | 11 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN200 | 16 | ks
| PVC-U, T-kus DN50 | 13 | ks
| PVC-U, T-kus DN65 | 7 | ks
| PVC-U, T-kus DN80 | 5 | ks
| PVC-U, T-kus DN100 | 8 | ks
| PVC-U, T-kus DN125 | 6 | ks
| PVC-U, T-kus DN150 | 10 | ks
| PVC-U, T-kus DN200 | 27 | ks
| PVC-U, T-kus DN250 | 1 | ks
| Redukce 65/50 | 15 | ks
| Redukce 80/50 | 12 | ks
| Redukce 80/65 | 5 | ks
| Redukce 125/50 | 1 | ks
| Redukce 100/50 | 10 | ks
| Redukce 100/80 | 4 | ks
| Redukce 150/50 | 8 | ks
| Redukce 150/100 | 6 | ks
| Redukce 200/50 | 10 | ks
| Redukce 200/100 | 4 | ks
| Redukce 200/125 | 1 | ks
| Redukce 200/150 | 8 | ks
| Redukce 250/200 | 2 | ks
| Nátrubek DN 50 | 40 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN50 | 12 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN65 | 4 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN100 | 8 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN125 | 1 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN150 | 6 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN200 | 6 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN65 | 2 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN100 | 1 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN150 | 4 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - odtok z přelivných žlábků DN200 | 2 | ks
| Prostupový prvek do bednění z nerezu AISI-316 pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN250 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulační jímky DN80 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem DN50 | 3 | ks
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt.
Celkem
Mezisoučet
VRN
Montáž technologie
Cena celkem bez DPH

## B
OKRUH "B" - REKREAČNÍ BAZÉN
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
B.1.1.-4 | Filtrační zařízení s výškou písku 1,2 m (Ø2000mm), výkon 94 m3/h při filtrační rychlosti 30 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2,5 bar; materiál: polyester + skelné vlákno; praní voda + vzduch, mezidno s růžicemi, připojení d160, boční revizní otvor Ø400 mm, vizor Ø135 mm, manometr, vypouštěcí kohout | 4 | ks
| Komplet pro vybavení filtru - manometrová souprava pro kontrolu tlakové ztráty na filtru, automatický odvzdušňovací ventil pro instalaci na filtr, z nerezu | 4 | ks
| Armaturní systém k filtru-5-ti ventilová souprava bez podpěrné konstrukce d160 | 4 | ks
| Podpěrná sestava pro armaturní systém filtru - pozinkovaná konstrukce tvořená C profily a úchyty potrubí, kotvená v podlaze | 4 | ks
| Filtrační náplň - uvedena na samostatném souboru " D14G - DOPLNĚK VV AFM_po úpravě " | 1 | kpl | cena uvedena na krycím listě
| Vizor k nalepení na potrubí praní filtru DN150 | 1 | ks
B.2.1.-3 | Vertikální recirkulační čerpadlo z ocelolitiny: Q=200m3/hod, H=12m, P=11,0kW, 1450 ot/min, 21,5 A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě a integrovaný lapač vlasů a vláken, děrování 3 mm, kryt filtru s křídlovými maticemi. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, odvzdušňováním pomocí kulového ventilu a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Kryt filtru: PMMA, Těleso filtru: GG-25 (EN-GJL-250) uvnitř ošetřeno epoxidovým práškovým ochranným nátěrem, Těleso filtru: nerezová ocel 1.4571, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 3 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 3 | ks
B.3 | Deskový rozebíratelný výměník pro okruh B, výkon 257 kW (topná voda 40/35°C), GXD-026/83 nerez desek, hrdla DN100 | 1 | ks
| Jímka nerez pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla) | 3 | ks
| Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks
B.3.1 | Posilovací čerpadlo ohřevu vody, bez lapače vlasů, 1450 ot/min, Q= 88 m3/hod, P=3 kW, H=10m, typ 100-80-200 | 1 | ks
B.4. | Instalace jednoho panelu části kompletu DZ.1. včetně propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK, připojení sestavy do jednotného systému DZ.1, výstupy pro ovládání všech dávkovacích čerpadel a čerpadla chlorace | 1 | ks
B.4.1 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 6,9 l/min., P1 = 1,01 kW, P2 = 0,75 kW, max. výtlak 40 m, 400V, 1,9 A, připojení 1" vnitřní závit, včetně ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua, | 1 | ks
B.5.1 | Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
B.5.2 | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=8 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
B.7 | Středotlaký UV zářič Q = 400 m3/h., P= 7,7 kW , připojení DN250, obsahuje LCD displej včetně obsluhy menu v českém jazyce, řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy. Provedení hydraulické části z nerez oceli SS 316L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou min. 50 mikormetrů | 1 | kpt.
B.9 | Akumulační jímka pro bazénovou vodu (není dodávkou tohoto souboru) - objem vody 63 m3 | 1 | ks
B.9.1 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 1 | kpt.
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | kpt.
B.11 | Průtokoměr indukční pro potrubí DN200 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 2 | ks
B.12. | Dmychadlo pro praní filtru pr.2,0m, P= 7,5 kW, max. tlak 400 mbar, připojení 2 1/2", odlehčovací pojistný ventil, připojení spodním vstupem pod mezidno, jištění každého z filtrů - ventilem, zpětnou klapkou a smyčkou min 1m nad vrchol filtru. | 1 | ks
B.13.1.-4 | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu, sifonu na zachycení mechanických nečistot a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž. | 4 | ks
| Trubní oddělovač BA DN50, vstupní tlak max. 10 bar, min. 1,5 bar | 1 | ks
Celkem
Atrakce
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
BX.1 | Vertikální čerpadlo pro přívod vody ke skluzavce, Q=120m3/hod, H=12m, P=5,5kW, 1450 ot/min, 10 A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě a integrovaný lapač vlasů a vláken, děrování 3 mm, kryt filtru s křídlovými maticemi. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, odvzdušňováním pomocí kulového ventilu a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Kryt filtru: PMMA, Těleso filtru: GG-25 (EN-GJL-250) uvnitř ošetřeno epoxidovým práškovým ochranným nátěrem, Těleso filtru: nerezová ocel 1.4571, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 1 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 1 | ks
BX.2 | Vertikální čerpadlo pro přívod vody k trojici chrličů: Q=100m3/hod, H=12m, P=5,5kW, 1450 ot/min, 10A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě a integrovaný lapač vlasů a vláken, děrování 3 mm, kryt filtru s křídlovými maticemi. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, odvzdušňováním pomocí kulového ventilu a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Kryt filtru: PMMA, Těleso filtru: GG-25 (EN-GJL-250) uvnitř ošetřeno epoxidovým práškovým ochranným nátěrem, Těleso filtru: nerezová ocel 1.4571, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 1 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 2 x analogové výstupy 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 1 | ks
BX.4 | Horizontální čerpadlo pro přívod vody do vodotrysku z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot, samonasávací : Q=40m3/hod, H=10m, P1=2,64 kW, P2=2,2kW, 2840 ot/min, 4,6 A, 400V, 50Hz, napojení 3", krytí IP55, motor IE2 | 1 | ks
BX.5.1.-2 | Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro přívod vody do divoké řeky, Q=250m3/hod, H=12m, P=11 kW, 1450 ot/min, 21,5 A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 2 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 2 x analogové výstupy 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 2 | ks
BX.6 | Vertikální čerpadlo pro přívod vody interativních hry, Q=120m3/hod, H=12m, P=5,5kW, 1450 ot/min, 10 A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě a integrovaný lapač vlasů a vláken, děrování 3 mm, kryt filtru s křídlovými maticemi. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, odvzdušňováním pomocí kulového ventilu a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Kryt filtru: PMMA, Těleso filtru: GG-25 (EN-GJL-250) uvnitř ošetřeno epoxidovým práškovým ochranným nátěrem, Těleso filtru: nerezová ocel 1.4571, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 1 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 1 | ks
BX.7 | Horizontální čerpadlo pro přívod vody do stávajcího vodního hřibu (dětská část) z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot, samonasávací: Q=40m3/hod, H=10m, P1=2,64 kW, P2=2,2kW, 2840 ot/min, 4,6 A, 400V, 50Hz, napojení 3", krytí IP55, motor IE2, výtlak čerpadla napojen na stávající trubní rozvod v šachtě | 1 | ks
BX.8 | Horizontální čerpadlo pro přívod vody do vodní clony z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot, samonasávací : Q=40m3/hod, H=10m, P1=2,64 kW, P2=2,2kW, 2840 ot/min, 4,6 A, 400V, 50Hz, napojení 3", krytí IP55, motor IE2 | 1 | ks
BX.9 | Dmychadlo pro vzduchové masážní lůžko z nerezu AISI-316 (6 ks), Q= 700 m³/hod, P = 7,5 kW, 400V, 200 mbar, připojení 2 1/2" včetně ohřívače vzduchu 230 V, 3 kW, využití stávající vzduchové smyčky, | 1 | ks
BX.10 | Dmychadlo pro dnový vzduchý rošt z nerezu (2 ks), Q= 530 m³/hod, P = 4,0 kW, 400V, 200 mbar, připojení 2 1/2" včetně ohřívače vzduchu 3 kW, 230 V, vzduchová smyčka výšky 70cm nad hladinu vody, | 1 | ks
BX.11 | Dmychadlo pro vzduchovou masáž oboustranné trubkové nerezové lavice, Q= 700 m³/hod, P =5,5 kW, 400V, 180 mbar, připojení 2 1/2" včetně ohřívače vzduchu 3 kW, 230 V, vzduchová smyčka výšky 70cm nad hladinu vody, | 1 | ks
Celkem
Koncové prvky v bazénu
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
1. | Dnová vtoková tryska DN50, plast | 33 | ks
2016-02-01 | Stěnové vtokové trysky | 8 | ks
2. | Mříž krycí 400 x 400 mm z nerezu AISI-316 pro dnovou výpust , Qmax = 83m³/hod. při sací rychlosti 0,5 m3/s, vč. nosného rámečku. | 3 | ks
2016-01-03 | Žlabový vtok DN65 z přelivného žlábku BAMBERG | 10 | ks
2016-02-03 | Žlabový vtok DN80 z přelivného žlábku WIESBADEN | 43 | ks
6. | Žebřík pro vstup do bazénu 4 stupně včetně madla prům. 43 mm, první horní zdvojený bezpečnostní stupeň, kotvení a uzemnění, nerez AISI-316 | 1 | ks
7. | Tryska vodotrysku DN50 na ostrově, materiál plast | 4 | ks
8. | Dnový vzduchový rošt z nerezu AISI-316, 700 x 700 mm, připojení DN50 | 2 | ks
2016-01-09 | Vodní chrlič CLONA 340 mm, leštěná nerez AISI-316, výška 1,2 m, doporučený průtok výrobce 21,5 m3/hod., včetně obdélníkového kotvení z nerezu AISI-316 do betonu se spodním připojením závite, 2 1/2", uzemnění a ozdobná krytka kotvení prům 63 m z nerezu AISI-316. | 1 | ks
2016-02-09 | Vodní chrlič ZVON, leštěná nerez AISI-316, výška 1,2 m, doporučený průtok výrobce 21,5 m3/hod., trubka prům. 63 mm, včetně obdélníkového kotvení z nerezu AISI-316 do betonu se spodním připojením závite, 2 1/2", uzemnění a ozdobná krytka kotvení prům 63 m z nerezu AISI-316. | 1 | ks
2016-03-09 | Vodní chrlič TRUBKOVÝ s výměnitelnou tryskou, leštěná nerez AISI-316, výška 1,2 m, doporučený průtok výrobce 7 m3/hod., trubka prům. 50 mm, včetně obdélníkového kotvení z nerezu AISI-316 do betonu se spodním připojením závite 2 1/2", ozdobná krytka kotvení prům 51 m z nerezu AISI-316. | 1 | ks
10. | Oboustranná trubková lavice se vzduchovou masážÍ z nerezu AISI-316, tvořena perforovanými trubkami v sedáku, celková délka sedací plochy 13m | 1 | kpt.
11. | Vzduchové masážní lůžko z nerezu AISI-316 | 6 | kpt.
12. | Stávající dětská přímá skluzavka (dětská část), bez připojení na vodou, demontáž a montáž, repase | 1 | kpt.
13. | Stávájící vodní hřib z nerezu (dětská část), napojen na stávající trubní rozvod z šachty, demontáž a montáž, repase a vyleštění | 1 | kpt.
14. | Stěnová hnací tryska divoké řeky z nerezu AISI-316, DN100 | 7 | ks
15. | Vodní clona délky 3 m z nerezu AISI-316, trubka ∅76 mm, připojení 2 1/2", rozestup trysek 200 mm, 15 trysek - ∅ 10mm, průtok 576 l/min. při výšce paprsku 2,5 m. Včetně liniového ochranného krytu do podlahy z nerezu AISI-316 | 1 | ks
16. | Interaktivní hry - systém pohonu objektu interaktivních her umístěných na ostrově divoké řeky, sací objekty, trubní propojení do výtlaku, napojovací body připojení 6xDN100 pro napojení kontrukce interaktivního prvku, ukončeno na úrovni ostrova divoké řeky. | 1 | kpt.
2016-01-16 | kontrukce interaktivních hrátek - bude upřesněno zadavatelem | 1 | kpl.
17. | Široká skluzavka 3 m - VIZ. SAMOSTATNÝ LIST VE VÝKAZU VÝMĚR | 1 | kpt.
18. | Překážková dráha - 7 ks plováku s příslušenstvím včetně ochranné matrace přes hranu bazén, 4 sloupy s kotvením do betonové bazénu | 1 | kpt.
19. | Kryt sání divoké řeky - nerezová ochranná mříž, rozměr 500 x 500 mm, | 4 | ks
20. | Kryt sání pro skluzavku - nerezová ochranná mříž, vodotrysk a chrliče, rozměr 500 x 500 mm, | 2 | ks
Celkem
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, HDPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 300 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek HDPE svařováním na tupu.
| PVC-U potrubí DN50 | 170 | m
| PVC-U potrubí DN65 | 130 | m
| PVC-U potrubí DN80 | 130 | m
| HDPE potrubí DN80 - přelivný žlábek | 30 | m
| PVC-U potrubí DN100 | 10 | m
| PVC-U potrubí DN125 | 80 | m
| PVC-U potrubí DN150 | 350 | m
| PVC-U potrubí DN200 | 310 | m
| HDPE potrubí DN200 - přelivný žlábek | 160 | m
| PVC-U potrubí DN250 | 130 | m
| PVC-U potrubí DN300 | 40 | m
| Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí HDPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 50 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub. | 1 | kpt.
| PVC-U Koleno 90° DN50 | 100 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN65 | 33 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN80 | 29 | ks
| HDPE Koleno 90° DN80 - přelivný žlábek | 43 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN100 | 6 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN150 | 88 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN200 | 24 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN250 | 7 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN300 | 2 | ks
| PVC-U, T-kus DN50 | 5 | ks
| PVC-U, T-kus DN65 | 9 | ks
| PVC-U, T-kus DN80 | 12 | ks
| PVC-U, T-kus DN100 | 6 | ks
| PVC-U, T-kus DN150 | 12 | ks
| PVC-U, T-kus DN200 | 16 | ks
| HDPE, T-kus DN200 | 43 | ks
| PVC-U, T-kus DN250 | 13 | ks
| PVC-U, T-kus DN300 | 16 | ks
| Redukce 65/50 | 15 | ks
| Redukce 80/50 | 15 | ks
| Redukce 80/65 | 30 | ks
| Redukce 100/65 | 5 | ks
| Redukce 100/50 | 6 | ks
| Redukce 100/80 | 5 | ks
| Redukce 150/80 | 3 | ks
| Redukce 150/100 | 5 | ks
| Redukce 200/50 | 7 | ks
| Redukce 200/80 | 4 | ks
| Redukce 200/100 | 1 | ks
| Redukce 200/150 | 16 | ks
| Redukce 250/150 | 4 | ks
| Redukce 250/200 | 6 | ks
| Redukce 300/250 | 15 | ks
| Redukce 300/200 | 6 | ks
| Redukce 300/150 | 6 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN50 | 6 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN65 | 5 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN80 | 3 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN100 | 3 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN150 | 7 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN200 | 9 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN250 | 6 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN300 | 7 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN65 | 1 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN150 | 2 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN250 | 2 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN200 | 3 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN300 | 2 | ks
| Prostupový prvek do bednění z nerezu AISI-316 pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN300 | 2 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulační jímky DN80 | 1 | ks
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt.
| Demontáž stávající technologie a PVC potrubí, ekologická likvidace, odvoz odpadu a skladovné (zahrnuje 3x filtr Ø2000mm včetně filtrační náplně, demontáž 4x cirklučního čerpadla pro uskladnění, výměník pro ohřev vody, chemické hospodářství) | 1 | kpt.
Celkem
Mezisoučet
VRN
Montáž technologie
Cena celkem bez DPH

## C
OKRUH "C" - NEREZOVÉ BROUZDALIŠTĚ
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
C.1 | Filtrační zařízení s výškou písku 1,2 m (Ø1000mm), výkon 25 m3/h při filtrační rychlosti 30 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2,5 bar; boční revizní otvor DN200, manometr, vypouštěcí kohout 1/4", praní vodou, připojení 2 1/2", vizor Ø135 mm | 1 | ks
| Komplet pro vybavení filtru - automatický odvzdušňovací ventil pro instalaci na filtr, z nerezu | 1 | ks
| Armaturní systém k filtru - 6-cestný ventil 2 1/2" | 1 | ks
| Filtrační náplň - uvedena na samostatném souboru " D14G - DOPLNĚK VV AFM_po úpravě " | 1 | kpl | cena uvedena na krycím listě
| Vizor k nalepení na potrubí praní filtru 2 1/2" | 1 | ks
C.2.1.-2. | Horizontální cirkulační čerpadlo z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot : Q= 25 m³/hod, P1=1,62 kW, P2=1,3 kW, H=10m, 400 V , 2,77 A, 2840 ot/min, napojení d75, krytí IP55, motor IE2 | 2 | ks
| Měnič frekvence pro čerpadla do 1,5 kW, 400V | 2 | ks
C.3 | Deskový rozebíratelný výměník pro okruh C, výkon 7 kW (topná voda 40/35°C), GLD-013/12 nerez desek, hrdla DN50 | 1 | ks
| Jímka nerez pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla) | 3 | ks
| Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks
C.4. | Instalace jednoho panelu části kompletu DZ.1. včetně propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK, připojení sestavy do jednotného systému DZ.1, výstupy pro ovládání všech dávkovacích čerpadel a čerpadla chlorace | 1 | ks
C.4.1 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, max. výtlak 15 m, 400V, 0,9 A, připojení 1" vnitřní závit, včetně, ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua, | 1 | ks
C.5.1 | Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
C.5.2 | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
C.7 | Středotlaký UV zářič Q = 25 m3/h., P= 0,66 kW , připojení DN65, obsahuje LCD displej včetně obsluhy menu v českém jazyce, řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, plynulá regulace výkonu, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy. Provedení hydraulické části z nerez oceli SS 316L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou min. 50 mikormetrů | 1 | kpt.
C.9 | Akumulační jímka pro bazénovou vodu (není dodávkou tohoto souboru) - objem vody 11,2 m3 | 1 | ks
C.9.1 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 1 | kpt.
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | kpt.
C.11. | Průtokoměr indukční pro potrubí DN80 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 1 | ks
C.13 | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu, sifonu na zachycení mechanických nečistot a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž. | 1 | ks
| Trubní oddělovač BA DN25, vstupní tlak max. 10 bar, min. 1,5 bar | 1 | ks
Celkem
Koncové prvky v bazénu
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
| Nerezový bazén ( NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SOUBORU) | 1 | kpt.
| Zdroj pro podvodní reflektory - 100W, včetně plastové svorkovnice pro napojení kabeláže (SVĚTLO JE SOUČÁSTÍ NEREZOVÉHO BAZÉNU) | 1 | ks
Celkem
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, HDPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 300 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek HDPE svařováním na tupu.
| PVC-U potrubí DN50 | 90 | m
| PVC-U potrubí DN65 | 40 | m
| PVC-U potrubí DN80 | 140 | m
| PVC-U potrubí DN100 | 10 | m
| PVC-U potrubí DN150 | 40 | m
Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí HDPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 50 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub.
| PVC-U Koleno 90° DN50 | 4 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN65 | 5 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN80 | 28 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN100 | 1 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN150 | 2 | ks
| PVC-U Koleno 45° DN50 | 2 | ks
| PVC-U Koleno 45° DN80 | 3 | ks
| PVC-U Koleno 45° DN150 | 1 | ks
| PVC-U, T-kus DN65 | 1 | ks
| PVC-U, T-kus DN80 | 10 | ks
| PVC-U, T-kus DN100 | 1 | ks
| Redukce 65/50 | 3 | ks
| Redukce 80/65 | 2 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN50 | 6 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN80 | 12 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN65 | 1 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN80 | 4 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - odtok z přelivných žlábků DN150 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z nerezu AISI-316 pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN100 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulační jímky DN80 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem DN50 | 3 | ks
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt. |  |  | 1
Celkem
Mezisoučet
VRN
Montáž technologie
Cena celkem bez DPH

## D
OKRUH "D" - OCHLAZOVACÍ BAZÉN
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
D.1 | Filtrační zařízení s výškou písku 1,2 m (Ø1000mm), výkon 25 m3/h při filtrační rychlosti 30 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2,5 bar; boční revizní otvor DN200, manometr, vypouštěcí kohout 1/4", praní vodou, připojení 2 1/2", vizor Ø135 mm | 2 | ks
| Komplet pro vybavení filtru - automatický odvzdušňovací ventil pro instalaci na filtr, z nerezu | 2 | ks
| Armaturní systém k filtru - 6-cestný ventil 2 1/2" | 2 | ks
| Filtrační náplň - uvedena na samostatném souboru " D14G - DOPLNĚK VV AFM_po úpravě " | 1 | kpl | cena uvedena na krycím listě
| Vizor k nalepení na potrubí praní filtru 2 1/2" | 1 | ks
D.2.1.-2. | Horizontální cirkulační čerpadlo z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot : Q= 30 m³/hod, P1=1,85 kW, P2=1,5 kW, H=10m, 400 V , 3,2 A, 2840 ot/min, napojení d75, krytí IP55, motor IE2 | 2 | ks
| Měnič frekvence pro čerpadla do 1,5 kW, 400V | 2 | ks
D.3 | Deskový rozebíratelný výměník pro okruh D, výkon 20 kW, GLP-008/24 nerez desek, hrdla 5/4" (chlazení bazénové vody) | 1 | ks
| Jímka nerez pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla) | 3 | ks
| Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks
D.4 | Instalace jednoho panelu části kompletu DZ.1. včetně propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK, připojení sestavy do jednotného systému DZ.1, výstupy pro ovládání všech dávkovacích čerpadel a čerpadla chlorace | 1 | ks
D.4.1 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, max. výtlak 15 m, 400V, 0,9 A, připojení 1" vnitřní závit, včetně, ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua, | 1 | ks
D.5.1 | Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
D.5.2 | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
D.7 | Středotlaký UV zářič Q = 50 m3/h., P= 1,1 kW , připojení DN100, obsahuje LCD displej včetně obsluhy menu v českém jazyce, řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, plynulá regulace výkonu, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy. Provedení hydraulické části z nerez oceli SS 316L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou min. 50 mikormetrů | 1 | kpt.
D.9 | Akumulační jímka pro bazénovou vodu z PP, sestavená na místě ( 2,0 x 2,5 m, výška 2,0 m) - objem vody 8,5 m3, | 1 | kpt.
D.9.1 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 1 | kpt.
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | kpt.
D.11. | Průtokoměr indukční pro potrubí DN100 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 1 | ks
D.13 | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu, sifonu na zachycení mechanických nečistot a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž. | 1 | ks
Celkem
Koncové prvky v bazénu
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
1. | Dnová vtoková tryska DN50, plast | 8 | ks
2. | Dnová bazénová výpusť DN80, mříž 200 x 200 mm z nerezu AISI-316, Qmax = 15m³/hod. při sací rychlosti 0,5 m3/s, vč. nosného rámečku. | 1 | ks
3. | Odběr z přelivného žlábku DN65 pro tvarovku BAMBERG | 8 | ks
4. | Podvodní reflektor provedení nerez včetně nerez osazovací krabice, LED barva bílá 3000K, 58W 12V, Ø250mm | 1 | ks
| Zdroj pro podvodní reflektor - 100W, včetně plastové svorkovnice pro napojení kabeláže | 1 | ks
| Stěnová vysavačová tryska DN50 | 1 | ks
Celkem
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC, HDPE nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 50 - DN 300 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek HDPE svařováním na tupu.
| PVC-U potrubí DN50 | 30 | m
| PVC-U potrubí DN65 | 30 | m
| PVC-U potrubí DN80 | 20 | m
| PVC-U potrubí DN100 | 30 | m
| PVC-U potrubí DN125 | 10 | m
| PVC-U potrubí DN150 | 30 | m
Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí HDPE nebo PVC. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 50 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub.
| PVC-U Koleno 90° DN50 | 14 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN65 | 10 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN80 | 20 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN100 | 5 | ks
| PVC-U Koleno 90° DN150 | 5 | ks
| PVC-U, T-kus DN50 | 1 | ks
| PVC-U, T-kus DN65 | 1 | ks
| PVC-U, T-kus DN80 | 7 | ks
| PVC-U, T-kus DN100 | 17 | ks
| PVC-U, T-kus DN125 | 1 | ks
| PVC-U, T-kus DN150 | 1 | ks
| Redukce 80/50 | 3 | ks
| Redukce 100/50 | 8 | ks
| Redukce 100/80 | 13 | ks
| Redukce 125/100 | 2 | ks
| Redukce 150/100 | 2 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN50 | 5 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN65 | 2 | ks
| kohout uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM DN80 | 4 | ks
| klapka uzavírací s gum. Těsněním PE-EPDM včetně přírub DN100 | 2 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN100 | 1 | ks
| zpětná klapka s gum. těsněním PE-EPDM včetně přírubového aparátu DN150 | 1 | ks
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt.
| Demontáž stávající technologie a PVC potrubí, ekologická likvidace, odvoz odpadu a skladovné (zahrnuje 1x filtr Ø1000mm včetně filtrační náplně, demontáž 1x cirklučního čerpadla pro uskladnění, chemické hospodářství, plastová akumulační jímka) | 1 | kpt.
Celkem
Mezisoučet
VRN
Montáž technologie
Cena celkem bez DPH

## ZZT
OKRUH "Z" - ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Z.1.1.-3 | Ventil kulový dimenze 1/2" se servopohonem 230V s těsněním EPDM | 1 | ks
| Ventil kulový dimenze 3/4" se servopohonem 230V s těsněním EPDM | 1 | ks
| Ventil kulový dimenze 6/4" se servopohonem 230V s těsněním EPDM | 1 | ks
| Průtokoměr dimenze 1/2" s kalibrovaným a leštěným kuželovitým měřícím otvorem umístěným přímo v tělese, připojení závitové osové PVC | 2 | ks
| Průtokoměr dimenze 1" s kalibrovaným a leštěným kuželovitým měřícím otvorem umístěným přímo v tělese, připojení závitové osové PVC | 1 | ks
| Membránový ventil dimenze 1/2" manuální s těsněním EPDM | 1 | ks
| Membránový ventil dimenze 3/4" manuální s těsněním EPDM | 1 | ks
| Membránový ventil dimenze 6/4" manuální s těsněním EPDM | 1 | ks
Z.2 | Ventil kulový dimenze 1" se servopohonem 230V s těsněním EPDM | 1 | ks
Z.3.1.-2 | Čerpadlo napájecí z mezi jímky z plastu, Q=2,5 m3/h, H=8 m, P=0,3kW, 230V | 2 | ks
| Průtokoměr dimenze 1" s kalibrovaným a leštěným kuželovitým měřícím otvorem umístěným přímo v tělese, pro průtok 1900 l/h, připojení závitové osové PVC | 1 | ks
| Membránový ventil dimenze 1" manuální s těsněním EPDM | 1 | ks
| Registrační vodoměr dimenze 3/4" | 1 | ks
| Bimetalový teploměr, se zadním centrickým připojením | 2 | ks
Z.4 | Deskový rozebíratelný výměník pro okruh ZZT, výkon 52 kW (topná voda 32/14°C, studená voda 15/10°C), GLD-013/16 nerez desek, hrdla DN50 | 1 | ks
Z.5.1 | Směšovací jímka, nádrž z PP, sestavená na místě (1,0 x 3,5 m, výška 1,0 m), objem vody 3,5 m3 | 1 | kpt.
Z.5.2 | Akumulační jímka pro prací vodu, betonová (není dodávkou tohoto souboru), objem vody 71,4 m3 | 0 | kpt.
Z.6.1.-2 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 2 | ks
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 2 | ks
Z.7 | Vertikální čerpadlo praní z ocelolitiny: Q=200m3/hod, H=12m, P=11,0kW, 1450 ot/min, 21,5 A, 400V, 50Hz ; s integrovanou ochranou oběžného kola k ochraně čerpadla po delších prostojích a přímo připojeným elektromotorem, IP 55, izolační třída F, dvojité ložisko s domazavacím zařízením k trvalému provozu. Speciální utěsnění proti stříkající vodě a integrovaný lapač vlasů a vláken, děrování 3 mm, kryt filtru s křídlovými maticemi. Čerpadlo s vnitřní cirkulací k cílenému omývání mechanické ucpávky, odvzdušňováním pomocí kulového ventilu a ochranou mechanické ucpávky k zabránění korozi v sedle O-kroužku. Provedení se 100% povrchovou pravou HPC. Materiálové provedení: W2B. Těleso a zadní stěna: GG-25 (EN-GJL-250), Oběžné kolo: CuAl 10Fe10 Ni5-C, Kryt filtru: PMMA, Těleso filtru: GG-25 (EN-GJL-250) uvnitř ošetřeno epoxidovým práškovým ochranným nátěrem, Těleso filtru: nerezová ocel 1.4571, Hřídel: nerezová ocel 1.4571, Mechanická ucpávka: SiC/SiC/Viton. Třída energetické účinnosti: IE2, Termistorové teplotní čidlo (PTC). | 1 | ks
| Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | 1 | ks
Z.7.1 | Průtokoměr indukční pro potrubí DN200 - pro snímání objemu protékané vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 1 | ks
Z.8 | Horizontální recirkulační čerpadlo prací jímky z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot : Q= 60 m³/hod, P1=3,1 kW, P2=2,6 kW, H=10m, 400 V , 5,5 A, 2840 ot/min, napojení d110, krytí IP55, motor IE2 | 1 | ks
Z.9 | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, volný, teplota) | 1 | ks
Z.9.1 | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=2 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, IP65, třída izola F. Materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, potrubní přípojky 8x5 mm. Max. zdvihová frekvence 180/min. Externí ovládání čerpadla ext. impulzy 1:1. včetně příslušenství (kabel ext. řízení délka 5 m, sací sestava 8x5 PPE, vstřikovací ventil 8x5 PPE, dávkovací potrubí - hadička PE 8x5mm, nástěnná konzola) | 1 | ks
Z.9.2 | PE nádrže na chemikálie 50l z polyetylenu | 1 | ks
| Pojistná záchytná vanička, objemu než je dávkovací zásobník | 1 | ks
Z.10 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, max. výtlak 15 m, 400V, 0,9 A, připojení 1" vnitřní závit, ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua, | 1 | kpt.
Celkem
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
| Potrubí PVC-U DN15 | 29 | m
| Potrubí PVC-U DN20 | 21 | m
| Potrubí PVC-U DN25 | 64 | m
| Potrubí PVC-U DN40 | 106 | m
| Potrubí PVC-U DN100 | 10 | m
| Potrubí PVC-U DN125 | 26 | m
| Potrubí PVC-U DN150 | 38 | m
| Potrubí PVC-U DN200 | 144 | m
| Potrubí PVC-U DN250 | 6 | m
| Koleno 90° PVC-U DN15 | 16 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN20 | 12 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN25 | 26 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN40 | 42 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN100 | 2 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN125 | 16 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN150 | 28 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN200 | 4 | ks
| Koleno 90° PVC-U DN250 | 2 | ks
| T-kus PVC-U DN25 | 7 | ks
| T-kus PVC-U DN40 | 2 | ks
| T-kus PVC-U DN100 | 0 | ks
| T-kus PVC-U DN125 | 3 | ks
| T-kus PVC-U DN150 | 5 | ks
| T-kus PVC-U DN200 | 4 | ks
| T-kus PVC-U DN250 | 1 | ks
| Redukce PVC-U 25/20 | 1 | ks
| Redukce PVC-U 50/40 | 2 | ks
| Redukce PVC-U 125/50 | 2 | ks
| Redukce PVC-U 125/100 | 1 | ks
| Redukce PVC-U 150/100 | 1 | ks
| Redukce PVC-U 200/100 | 1 | ks
| Redukce PVC-U 200/125 | 1 | ks
| Redukce PVC-U 200/150 | 7 | ks
| Redukce PVC-U 250/200 | 1 | ks
| Navrtávací pas vnitřní závit, d225x1/2", PN6 | 1 | ks
| Navrtávací pas vnitřní závit, d225x3/4", PN6 | 1 | ks
| Navrtávací pas vnitřní závit, d315x6/4", PN6 | 1 | ks
| Ventil kulkový s těsněním EPDM+HDPE DN15 | 1 | ks
| Ventil kulkový s těsněním EPDM+HDPE DN20 | 1 | ks
| Ventil kulkový s těsněním EPDM+HDPE DN25 | 14 | ks
| Ventil kulkový s těsněním EPDM+HDPE DN40 | 4 | ks
| Klapka uzavírací s těsněním EPDM včetně přírub DN100 | 1 | ks
| Klapka uzavírací s těsněním EPDM včetně přírub DN125 | 2 | ks
| Klapka uzavírací s těsněním EPDM včetně přírub DN150 | 6 | ks
| Klapka uzavírací s těsněním EPDM včetně přírub DN200 | 1 | ks
| Klapka uzavírací s těsněním EPDM včetně přírub DN250 | 1 | ks
| Zpětná klapka s těsněním EPDM DN25 | 3 | ks
| Zpětná klapka s těsněním EPDM DN40 | 2 | ks
| Zpětná klapka s těsněním EPDM včetně přírubového aparátu DN125 | 1 | ks
| Zpětná klapka s těsněním EPDM včetně přírubového aparátu DN200 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - cirkulace jímky pracích vod DN80 | 2 | ks
| Prostupový prvek do bednění z nerezu AISI-316 pro spojení s betonem - sání čerpadel DN250 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přeliv DN150 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění prací jímky DN80 | 1 | ks
| Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem DN50 | 2 | ks
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt.
Celkem
Mezisoučet
VRN
Montáž technologie
Cena celkem bez DPH

## SKLUZAVKA
ŠIROKÁ SKLUZAVKA
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
| Laminátová skluzavka široká jednodráhová o šířce skluzné plochy min 3000mm a celkové délce 9m. Profil skluzavky má v řezu jeden konvexní a jeden konkávní průhyb. Skluzavka je instalována na ocelovou podpůrnou konstrukci z žárově pozinkované oceli. Laminátová skluzavka je tvořena z více kusů vzájemně spojených šroubovanými spoji, které jsou na skluzné ploše tmeleny trvale pružným tmelem. Materiálem je sklolaminát vrstvený metodou Lay Up, kde je pojivem laminátový pryskiřice, která nesmí prokazatelně obsahovat ortoftaláty. Dráha je provedena jako neprůhledná dle barenvné specifikace RAL dané investorem. | 1 | kpt.
| Ocelová nosná konstrukce, včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním bez nátěru, bez další povrchové úpravy (odhad váhy, skutečnou váhu konstrukce nutno kalkulovat dle specifikace realizační PD). Spojovací prostředky - nerez A4 | 1 | kpt.
| Ochrana ocelové nosné konstrukce není definována - požadovaná odolnost min. C4 | 1 | kpt.
| Montáž a sestavení ocelové konstrukce tobogánu, montáž dráhy a sestavení tobogánu | 1 | kpt.
| Montážní materiál pro osazení tobogánu na připravené základové konstrukce (chemické kotvy) včetně jejího osazení | 1 | kpt.
| Doprava | 1 | kpt.
| Zdvihací prostředky, podpěrné konstrukce, lešení | 1 | kpt.
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt.
Mezisoučet
VRN
Cena celkem bez DPH

## DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ
DOPLŇKOVÁ A SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ
Provozní vybavení
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
ABCD.4 | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuelní kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota) pro nezávislé řízení 4 okruhů s jednou nadstavbovou automatikou (NET4) a jedním předávacím bodem do MaR. Nadřazené ovládání všech nezávislých okruhů. Obsahuje: 1xCentrální jednotka (DXCa) Dulcomarin II NET (zobrazení a nastavení parametrů z jednoho místa, poruchová hlášení, archivace, WEB server) (konfigurována s 1x měřícím modulem DXMa M a 1x modulem DXMa P), 3x Externí měřící modul DXMa M, 4x Externí modul řízení dávkovacích čerpadel DXMa A ( + výstupy 4...20 mA), 3x externí modul napájení a releových kontaktů DXMa P, Instalační armatura sond DGMA s monitorem průtoku vzorkové vody, pro čtyři sondy, 4x Sonda pH, 4x Sonda ORP, 4x Sonda volného chloru, 4x Sonda celkového chloru, Propojovací kabely a konektory CAN, páteřní sběrnice 2 x kabel CAN 5m, 1 x kabel CAN 40m, 1 x kabel CAN 60m, Signální kabely pro instalaci čidel a sond, 4x Nástěnný panel (zařízení v rámci panelů bude předem osazeno a kompletně propojeno), 4x Předfiltr vzorkové vody, 4x Kulový kohout PVC – vnější závit ½“ / šroubení na hadičku 8x5mm, 50 m Hadička vzorkové vody 8x5mm, Buffer pH4, Buffer pH7, roztok 465mV (á 30ml). digitální vyhodnocovací automat s LCD panelem podružného řízení dávkovacích čerpadel s přímým řízením výkonu dávkovacích čerpadel pro úpravu pH, desinfekci a koagulaci; připojení pro přímou regulaci čerpadel desinfekce, rozvody chemikálií a příslušné armatury a uzavírací ventily pro regulaci průtoku vzorku vody, vyhodnocovací celu s elektrodami, napájení 230 V, 3 A, 700VA, IP 65, + propojení BUS sběrnicí do systému NET4. Výstup z nadřazené automatiky jsou analogové výstupy (0/4..20 mA) - 6 výstupů pro každý okruh. Panel okruhu ZZT není vybaven měřením vázaného chlóru, dávkováním flokulantu a úpravou pH. | 1 | kpt.
ABCD.6 | PE nádrže na chemikálie 120l z polyetylenu, s ručním míchadlem (slouží společně pro okruhy A, B, C, D) | 2 | ks
| Pojistná záchytná vanička, objemu než je dávkovací zásobník (slouží společně pro okruhy A, B, C, D) | 2 | ks
| Komplet pro ověření všech fyzikálních a chemických požadavků na kvalitu bazénové vody dle 238/2011 - Photometer | 1 | kpt.
Celkem
Vybavení chlorovny
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
| Zařízení pro identifikaci úniku chlóru do ovzduší s likvidací uniklého chlóru se zpětnou vazbou zasílání zpráv o případném úniku do ovzduší na mobilní telefon formou SMS nebo slovním hlášením. Obsahuje: Sonda pro měření hodnoty koncentrace chlóru v prostoru chlorovny v jednotkách ppm M 2103C, Vyhodnocovací jednotka, zpracovává signál ze sondy výstup 4-20mA M 4510/C1, GSM Komunikátor GD-06 se 4x vstup a 3x výstup s možností připojení 1-8 telefonů , SIM karta paušál, Neutralizační systém M 6100/50 (speciální plastové čerpadlo, neutralizační ejektor, napájecí skříň, světelná a akustická signalizace, plastová nádrž pro roztok chemikálií, granulát chemikálií), Montáž, montážní el.mat. uvedení do provozu, zkušební provoz | 1 | ks
| Vakuový chlorátor 0-1kg/Cl2, Jesco C2213 | 4 | ks
| Držák chlorátoru | 4 | ks
| Pojistný ventil k chlorátoru | 4 | ks
| Sorpční válec s aktivním uhlím | 2 | ks
| Přepínač prázdných chlorových lahví CVS | 1 | ks
| T-kus 3x8/12 | 4 | ks
| Injektror typ A | 5 | ks
| Bezpečnostní zpětná klapka injektoru | 5 | ks
| Rotametr panel komplet | 5 | ks
| Zpětný uzávěr s kuličkou | 5 | ks
| Hadička 8/12 | 40 | m
| Hadička 12/16 | 200 | m
| T-kus 12/16 8/12 12/16 | 4 | ks
| Redukce 12/16 na 8/12 | 2 | ks
| Detektor úniku chloru - obsah: 1x čidlo úniku chlóru, ústředna pro vyhodnocení koncentrace chlóru, propojení + příslušenství (montážní materiál) | 1 | kpl
| Výchozí revize chlorového hospodářství včetně dokumentace, zaučení obsluhy, poplachový a provozní řád | 1 | kpl
| Základní bezpečnostní vybavení obsluhy chlorovny dle ČSN 75 50 50 ve skříňce | 1 | kpl
| Montáž chlor.hospopdářství a doprava | 1 | kpl
Celkem
Mezisoučet
VRN
Cena celkem bez DPH

## KECY...
Součástí tohoto technologického celku je:
Dodávka a montáž dále specifikovaného zařízení a potrubí,
Doprava materiálu a pracovníků na stavbu,
Zaškolení obsluhy.
Součástí tohoto technologického celku není:
Elektropřipojení, MaR, včetně jištění, elektrické pospojení dle ČSN (část elektro a MaR)
Zemnění všech kovových prvků
Armatury na primeru ohřevu bazénové vody (nutno osadit klapky s bezpečnostní funkcí - dodávka UT včetně zapojení a regulace
Instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotevních prvků a profilů do stavebních konstrukcí,
Stavební a zemní práce, zhotovení základových patek včetně kotvení a patek, materiál pro uložení a obsypání potrubí dle ČSN,bet.bloky pod potrubí, nástupní plošina tobogánu a skluzavky
Podružný vodoměr + uzavírací armatury pro dopouštění vody do akumulačních jímek (dodávka ZTI),
Přívod vody do prostoru chemikálií (dodávka ZTI),,
Přívod kanalizace, odkanalizování prostorů úpravny vody a technologie,
Vzduchotechnické vybavení strojoven a chloroven dle ČSN,
Napouštěná voda a její napouštění,
Provozní chemikálie potřebné k úpravě bazénové vody,
Odběr vzorků vody pro hygienickou stanici,
Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a institucí,
Zkušební provoz.
Madla a zábradlí okolo bazénů a v bazénech
Poznámka:
Osazení prostupových kusů a koncových prvků v bazénech, akumulačních jímkách a armaturních šachtách je součástí dodávky této části (montáž) ve spolupráci se stavební částí, pokud není ve výkazu uvedeno jinak - poznámkou (POUZE DODÁVKA)
Délky potrubí dle jednotlivých dimenzí budou uvedeny ve výkazech dalšího stupně dokumentace (realizační dokumentaci)
Veškeré podrobnosti o provedení tohoto celku a jednotlivých částí jsou uvedeny v technické zprávě
Nerezové prvky - provedení nerez AISI 316 a AISI 304 (katalogové prvky dle specifikace výrobce)
Jednotka: kpt - komplet včetně všech potřebných součástí pro bezchybnou funkci výrobku či zařízení, bez jeho zabudování
Prostupové kusy: provedení nerez s těsnícím límcem + bobtnací páska 2x, s napojením na potrubí volnou přírubou (HDPE) nebo šroubovým spojem (PVC) - z obou stran
Sací objekty v okruhu atrakcí jsou součástí atrakce, ale jsou vykázány samostatně.
Prostupové kusy: provedení nerez s těsnícím límcem + bobtnací páska 2x, s napojením na potrubí volnou přírubou (HDPE) nebo šroubovým spojem (PVC) - z obou stran
Sací objekty v okruhu atrakcí jsou součástí atrakce, ale jsou vykázány samostatně.